Федеральное агентство по атомной энергии

Концерн «Росэнергоатом»

Филиал «Смоленская атомная станция»

УТВЕРЖДАЮ:

ЗГИС (начальник УТП)

Л.З.Крестинин

"___"________2005г.

Программа подготовки оперативного персонала РЦ

КУРС:            ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РЦ

ТЕМА:   СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ РЕАКТОРА

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ОБУЧАЕМОГО

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САМОПОДГОТОВКИ

СОГЛАСОВАНО:

Начальник РЦ

А.С.Устинов

"___"_____________2005г.

Десногорск

2005 г.

## Содержание

|  | Сокращения ………………………………………………………………… |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения …………………………………………………………… |  | 5 |
| 2 | Цели обучения (конечные/промежуточные) …...……………………… |  | 6 |
| 3 | Основное содержание……………………………………………………... |  | 7 |
| 3.1 | Требования правил и норм к системам аварийного охлаждения активной зоны…………………………………………………………………… |  | 7 |
| 3.1.1 | (ПЦО-1) Защитные системы безопасности……………………………… |  | 7 |
| 3.1.2 | (ПЦО-2) Требования норм и правил к системам аварийного охлаждения активной зоны……………………………………………………….. |  | 7 |
| 3.1.3 | (ПЦО-3) Свойства, предъявляемые нормами и правилами к САОР |  | 8 |
| 3.2 | Состав системы аварийного охлаждения реактора……………………. |  | 10 |
| 3.2.1 | (ПЦО-4) Назначение и состав системы аварийного охлаждения реактора…………………………………………………………………………. |  | 10 |
| 3.2.2 | (ПЦО-5) Логика формирования МПА…………………………………….. |  | 18 |
| 3.2.3 | (ПЦО-6) Алгоритм работы при максимальной проектной аварии…… |  | 22 |
| 3.3 | Безопасность при эксплуатации САОР…………………………………. |  | 27 |
| 3.3.1 | (ПЦО-7) Требования по безопасности САОР…………………………… |  | 27 |
| 3.3.2 | (ПЦО-8) Признаки выхода из строя (неготовности) одного канала быстродействующей подсистемы и подсистемы длительного расхолаживания САОР………………………………………………………….. |  | 28 |
| 3.3.3 | (ПЦО-9) Случаи нарушений условий безопасной эксплуатации в части САОР……………………………………………………………………. |  | 30 |
| 3.4 | Обслуживание оборудования САОР……………………........................ |  | 32 |
| 3.4.1 | (ПЦО-10) Порядок обслуживания САОР при нормальной эксплуатации……………………………………………………………………………… |  | 32 |
| 3.4.2 | (ПЦО-11) Работы, которые выполняются на САОР во время ППР… |  | 32 |
| 3.4.3 | (ПЦО-12) Порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям САОР |  | 33 |
| 3.5 | Подготовка к работе и вывод в ремонт элементов САОР…………… |  | 35 |
| 3.5.1 | (ПЦО-13) Порядок подготовки к работе насосов САОР……………… |  | 35 |
| 3.5.2 | (ПЦО-14) Порядок подготовки и ввод в работу оборудования САОР после ППР…………………………………………………………………….. |  | 38 |
| Приложение |  | Комплект наглядных материалов и дополнительной документации по данному занятию ……………………………….. | 52 |
| Приложения…………………………………………………………………………… |  |  | 53 |
| Лист регистрации изменений .............................................................................. |  |  | 97 |

# Сокращения

| АКС | - азотно-кислородная станция |
| --- | --- |
| АСП | - автоматика ступенчатого пуска |
| ББ | - бассейн - барботер |
| БДЗ | - быстродействующая задвижка |
| БП | - баллонная подсистема |
| БС | - барабан – сепаратор |
| БЩУ О (Н) – блочный щит управления, оперативный (неоперативный) |  |
| БЧК | - бак чистого конденсата |
| ВК | - водяные коммуникации |
| ВСРО | - вспомогательные системы реакторного отделения |
| ВИУБ | - ведущий инженер управления блоком |
| ГПК | - главный предохранительный клапан |
| ГЦН | - главный циркуляционный насос |
| ДГ ЗПД | - дизель – генератор - звено промежуточного дросселирования |
| ИЭРО | - инженер по эксплуатации реакторного оборудования |
| КАО | - кнопка аварийного отключения |
| КИП | - контрольно - измерительные приборы |
| КУ | - ключ управления |
| КМПЦ | - контур многократно - принудительной циркуляции |
| МПА | - максимальная проектная авария |
| МЩ | - местный щит |
| НОАП | - насос охлаждения аварийной половины реактора |
| НОНП | - насос охлаждения неаварийной половины реактора |
| НПГ | - насос подпитки гидробаллонов |
| НР | - насос расхолаживания |
| НС | - насос системы охлаждения СУЗ |
| НППРГ | - насос баков ППР |
| НСБ | - начальник смены блока |
| НСОС | - насос спринклерно - охладительной системы |
| НЧК | - насос чистого конденсата |
| НА | - аппаратный насос |
| НТУ | - насосно-теплообменная установка |
| НВК | - нижние водяные коммуникации |
| НС РЦ | - начальник смены реакторного цеха |
| НСС | - начальник смены станции |
| НС ЭЦ - начальник смены электрического цеха |  |
| НС ЦТАИ - начальник смены цеха тепловой автоматики и измерений |  |
| ПБ | - панель безопасности |
| ПВК | - пароводяные коммуникации |
| ППБ | - прочно - плотный бокс |
| ППР | - планово - предупредительный ремонт |
| ПЭН | - питательный электрический насос |
| РГК | - раздаточный групповой коллектор |
| РПУ | - резервный пульт управления |
| РЦ | - реакторный цех |
| СВ | - секционный выключатель |
| СЛА | - система ликвидации аварий |
| СПиР | - система продувки и расхолаживания |
| СОС | - спринклерно - охладительная система |
| СУВ | - система удаления водорода |
| СУЗ | - система управления и защиты |
| ТОБ | - техническое обоснование безопасности |
| ТК | - технологический канал |
| ТОАП | - теплообменник охлаждения аварийной половины |
| ТСОС | - теплообменник спринклерно-охладительной системы |
| ЦНИО | - цех наладки и испытаний оборудования |
| ЦТАИ | - цех тепловой автоматики и измерений |
| ЭЦ | - электрический цех |

1 Общие сведения

| 1.1 | Название программы обучения: | Программа подготовки оперативного персонала реакторного цеха |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Название учебного курса: | Технологические системы |  |
| 1.3 | Название тем(ы) занятия: | Система аварийного охлаждения реактора |  |
| 1.4 | Общая продолжительность учебного курса (темы) | Курс:204 часа | Тема: 5 часов |
| 1.5 | Должности, на которые ориентировано обучение: | - Начальник смены реакторного цеха; - Инженер по эксплуатации реакторного оборудования; - Оператор ГЦН и НТУ. |  |
| 1.6 | Назначение плана занятия: | Учебный материал обучаемого при проведении самоподготовки |  |
| 1.7 | Перечень документов, использованных при разработке плана занятий: | - РД ЭО 0348-02 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций. Издание 3, Москва, 2002г., гл. 14.7; - Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций ПБЯ РУ АС-89; - ИЭ-002-РЦ Инструкция по эксплуатации. Система аварийного охлаждения реактора блока №1 САЭС; - ИЭ-002Б-РЦ Инструкция по эксплуатации система аварийного охлаждения реактора блока №2 САЭС; - ИЭ-05/3-РЦ Инструкция по эксплуатации Система аварийного охлаждения реактора блока№3 САЭС; - АИ-34-ЦНИО Проведение опробований и испытаний систем, важных для безопасности и отдельных систем нормальной эксплуатации на Смоленской АЭС; - Ис-001-ОТУ Инструкция по оперативным переключениям в технологических схемах; - Ис-005-ЦНИО Инструкция по проверке и испытаниям систем безопасности Смоленской АЭС; - ОИ-017-ОППР Регламент технического обслуживания и ремонта систем, важных для безопасности и отдельных систем нормальной эксплуатации энергоблоков Смоленской АЭС; |  |

2 Цели обучения (конечные/промежуточные)

| 2.1 | Конечная цель обучения (КЦО): Рассказать о cоставе системы аварийного охлаждения реактора, объяснить регламент обслуживания и меры безопасности при работе с САОР. |
| --- | --- |
| 2.2 ПЦО-1: ПЦО-2: ПЦО-3: ПЦО-4: ПЦО-5: ПЦО-6: ПЦО-7: ПЦО-8: ПЦО-9: ПЦО-10: ПЦО-11: ПЦО-12: ПЦО-13: ПЦО-14: | Промежуточные цели обучения (ПЦО): Дать определение защитных систем безопасности; Назвать требования норм и правил к системам аварийного охлаждения активной зоны; Перечислить свойства, предъявляемые нормами и правилами к САОР; Объяснить назначение и состав системы аварийного охлаждения реактора; Рассказать логику формирования МПА; Рассказать об алгоритме работы при максимальной проектной аварии; Перечислить требования по безопасности САОР; Объяснить признаки выхода из строя (неготовности) одного канала быстродействующей подсистемы и подсистемы длительного расхолаживания САОР; Назвать случаи нарушения условий безопасной эксплуатации части САОР; Рассказать порядок обслуживания САОР при нормальной эксплуатации; Объяснить работы, которые выполняются на САОР во время ППР; Рассказать о порядке допуска к осмотру, ремонту и испытаниям САОР; Рассказать порядок подготовки к работе насосов САОР; Объяснить порядок подготовки и ввод в работу оборудования САОР после ППР. |

# 3 Основное содержание

# 3.1 Требования правил и норм к системам аварийного охлаждения активной зоны.

3.1.1 (ПЦО-1) Защитные системы безопасности

Система аварийного охлаждения реактора (САОР) согласно требований нормативно-технических документов относится к защитным системам безопасности.

Защитные системы безопасности - системы (элементы),   предназначенные для предотвращения или ограничения повреждений ядерного топлива,    оболочек твэлов, оборудования и трубопроводов, содержащих радиоактивные вещества.

# 3.1.2 (ПЦО-2) Требования норм и правил к системам аварийного охлаждения активной зоны

В проекте АС должны быть предусмотрены защитные системы безопасности, обеспечивающие надежный аварийный останов реактора и поддержание его в подкритическом состоянии в любых режимах нормальной эксплуатации и нарушений нормальной эксплуатации, включая проектные аварии.

Эффективность и  быстродействие  систем  аварийного останова реактора должны быть достаточны для ограничения энерговыделения уровнем, не приводящим к повреждению твэлов сверх установленных пределов для нормальной   эксплуатации   или для проектных аварий, и подавления положительной реактивности, возникающей в результате проявления любого эффекта реактивности или возможного сочетания эффектов реактивности при нормальной эксплуатации и проектных авариях.

Аварийный останов реактора должен обеспечиваться независимо от того, имеется или потерян источник энергии.

В составе защитных систем должны быть предусмотрены системы для аварийного отвода тепла от реактора, состоящие из нескольких независимых каналов и обеспечивающие эффективность.

Допускается использование систем (каналов) охлаждения, предназначенных для нормальной эксплуатации, в качестве систем (каналов) аварийного   отвода тепла от реактора.   В этом  случае   они должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к системам   безопасности.

Должны быть предусмотрены меры, предотвращающие выход реактора в критическое состояние и превышение допустимого давления в системах контура теплоносителя реактора при включении и работе системы аварийного отвода тепла от реактора.

Срабатывание защитных систем безопасности не должно приводить  к отказам оборудования систем нормальной эксплуатации. При проектировании должно быть обосновано допустимое за срок эксплуатации блока АС число срабатываний защитных систем безопасности (в том числе и ложных срабатываний), исходя из их влияния на ресурс работы оборудования.

По влиянию элементов АС на безопасность САОР относится к 2 классу безопасности

К классу безопасности 2 относятся следующие элементы АС:

- элементы, отказы которых являются исходными событиями, приводящими к повреждению твэлов   в   пределах, установленных для проектных аварий, при проектном функционировании систем безопасности с    учетом нормируемого    для    проектных    аварий количества отказов в них;

- элементы систем безопасности, единичные отказы которых приводят к невыполнению соответствующими системами своих функций.

Таким образом, классификационное обозначение САОР- 2З

# 3.1.3 (ПЦО-3) Свойства, предъявляемые нормами и правилами к САОР.

Техническим проектом РУ должны быть предусмотрены системы аварийного охлаждения активной зоны.

- Состав, структура и характеристики систем аварийного охлаждения активной зоны должны быть обоснованы в техническом проекте РУ.

- Системы аварийного охлаждения активной зоны должны проектироваться с учетом принципов независимости и резервирования и быть способны с учетом принципа единичного отказа или ошибки персонала выполнить свою функцию по предотвращению нарушения проектных пределов повреждения твэлов при проектных авариях.

- Перечень параметров, уставки и условия срабатывания систем аварийного охлаждения должны определяться исходными событиями проектных аварий и быть обоснованы в техническом проекте РУ.

- Допустимость и условия вывода из работы одного канала системы аварийного охлаждения активной зоны должны быть обоснованы в техническом проекте РУ.

- В техническом проекте РУ должны учитываться все возможные воздействия на системы (элементы) РУ, связанные с включением и работой систем аварийного охлаждения активной зоны.

- Техническим проектом РУ должны быть предусмотрены технические меры, направленные на предотвращение несанкционированного доступа к системам аварийного охлаждения активной зоны.

- Технический проект РУ должен содержать количественный анализ надежности систем аварийного охлаждения активной зоны.

- При нахождении активной зоны реактора в подкритическом состоянии включение и работа систем аварийного охлаждения активной зоны не должны выводить ее из подкритического состояния.

- Системы аварийного охлаждения должны обеспечивать расхолаживание и длительное поддержание активной зоны реактора при значениях параметров теплоносителя, обоснованных в техническом проекте РУ.

Кроме САОР к защитным системам безопасности относятся:

  - исполнительная часть СУЗ;

  - система защиты от превышения давления в КМПЦ;

  - система защиты от превышения давления в реакторном пространстве (РП).

Вопросы для самопроверки:

- Определение защитных систем безопасности.

- Требования к САОР норм и правил.

- Примеры защитных систем безопасности.

# 3.2. Состав системы аварийного охлаждения реактора.

3.2.1 (ПЦО-4) Назначение и  состав системы аварийного охлаждения реакто-  ра.

Система аварийного охлаждения реактора предназначена для обеспечения своевременной подачи требуемого количества воды в каналы реактора при авариях, сопровождающихся нарушением охлаждения активной зоны.

Допускается использовать САОР:

  - для подачи воды насосами НОНП в реактор в ситуациях, связанных с невозможностью подачи воды штатными питательными насосами (запаривание ПЭН и др.);

  - для подачи воды от системы продувки и расхолаживания (СПиР) через один из коллекторов САОР для эффективного расхолаживания ТВС (во время ППР);

  - для опрессовки на давление гидроиспытаний КМПЦ допускается использовать один из насосов НОНП блока №2 (на время не более 1,5 часа).

## Состав и технические характеристики САОР 1очереди САЭС.

По своему функциональному назначению САОР подразделяется на следующие подсистемы:

- мгновенного действия, которая состоит из:

- баллонной подсистемы;

- подсистемы подачи воды в САОР от ПЭН.

- подсистемы длительного расхолаживания, состоящей из:

- подсистемы насосов охлаждения аварийной половины реактора /НОАП/;

- подсистемы насосов охлаждения неаварийной половины реактора /НОНП/.

Каждая из подсистем САОР состоит из трех независимых каналов.

На рис.1 показана принципиальная схема САОР.

Назначение и состав баллонной подсистемы.

Баллонная подсистема (2 группы по 6 баллонов в каждой) предназначена для обеспечения подачи воды в ТК активной зоны в течение первых 90 сек. с момента начала аварий, связанных с разрывами трубопроводов КМПЦ, до момента, когда она будет подана от других подсистем (рис.2)

Рисунок 1 – Принципиальная схема САОР

В состав баллонной подсистемы входит:

- баллоны в количестве 12 штук, расположенные в блоке ВСРО, на отм. 0.00 в пом.02/1;

Техническая характеристика баллона приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 Суммарный внутренний объем одного баллона | м3 | 25,3 |
| 2 Начальный объем воды в баллоне | м3 | 12,9 |
| 3 Рабочий объем воды (при условии непопадания воздуха в контур) | м3 | 12,0 |
| 4 Давление воздуха в баллоне | кгс/см2 | 100,0 |
| 5 Количество баллонов | шт. | 12 |
| 6 Температура воды в баллонах | 0С | 5÷40 |
| 7 Время полного открытия быстродействующей задвижки | сек | 15 |
| 8 Время полного срабатывания объема воды в баллонах при аварии | сек | 90÷120 |

Рисунок 2 – Баллонная подсистема САОР

- система заполнения баллонов САОР конденсатом с помощью насосов НЧК-4,5,6 типа ЦНС-105-98;

- система подпитки баллонов конденсатом с помощью насосов НПГ-1,2 типа Т-2-6,3/160-48. Насосы расположены в помещении 02/1 (02/2 для бл.2) ВСРО отм. 0.00, . Параметры работы насосов: G=6,3 м3/ч, H=160 кгс/см2;

- система заполнения и подпитки баллонов воздухом от АКС;

- быстродействующие задвижки П1(2).5121, П1(2).5221 (2П1(2).5121, 2П1(2).5221 для блока2), расположенные в пом. 02/1 (02/2) ВСРО. Время полного хода на открытие или закрытие составляет 15с.

Назначение и состав подсистемы подачи воды от ПЭН.

Подсистема предназначена для подачи воды в аварийную половину реактора от ПЭН.

В состав подсистемы входят насосы типа СПЭ-1650-75 в количестве 5 штук, быстродействующие задвижки П1(2).5321 (2П1(2).5321 для бл.2), расположенные в пом. 714/1,2 на отм. 27м блока Аи Б и БДЗ от ПЭН в питательный узел ДО.7331, ДО.7341, ДО.7351, ДО.7361 (2ДО.7331, 2ДО.7341, 2ДО.7351, 2ДО.7361).

Назначение и состав подсистемы НОАП.

Подсистема НОАП предназначена для подачи воды в аварийную половину реактора, с момента исчерпания запаса воды в баллонной подсистеме.

В состав подсистемы НОАП входит:

- теплообменники САОР (3 штуки) типа 1400ТП−16−Б220Г6−2 предназначенные для охлаждения воды из бассейна-барботера до средней температуры не выше 400С;

Теплообменники САОР расположены на блоке «А» в помещениях 015/1-3(015/4-6 на блоке «Б»).

На рис.3 показана схема подачи воды от НОАП

Техническая характеристика теплообменника приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 Объем межтрубного пространства | м3 | 10,1 |
| 2 Расчетное давление в межтрубном пространстве | кгс/см2 | 16,0 |
| 3 Расчетное давление в трубном пространстве | кгс/см2 | 16,0 |
| 4 Поверхность охлаждения | м2 | 843 |
| 5 Допустимая температура стенок трубок | 0С | 100 |

- насосы типа ПЭА–250-75 в количестве 6 шт., предназначены для обеспечения циркуляции воды бассейна-барботера и съема тепловыделения от ТК.

Насос центробежный, горизонтальный, секционный, однокорпусный. Расположены насосы в помещениях 015/1-3 (015/4-6 бл.2).

Рисунок 3 – Подсистема НОАП

Техническая характеристика насоса приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 Подача | м3/ч | 250 |
| 2 Напор | м.в.ст. | 830 |
| 3 Давление в напорном патрубке | кгс/см2 | 82,7 |
| 4 Давление во входном патрубке | кгс/см2 | 7,2 |
| 5 Наибольшее давление в напорном патрубке | кгс/см2 | 90,0 |
| 6 Температура перекачиваемой воды | 0С | 160 |
| 7 Подпор во входном патрубке | м.в.ст. | 9 |
| 8 Скорость вращения | об/мин | 2975 |
| 9 Мощность, потребляемая насосом | кВт | 686 |
| 10 Расход охлаждающей воды на агрегат | м3/ч | 5 |

Назначение и состав подсистемы НОНП.

Подсистема НОНП предназначена для подачи воды при разрывах трубопроводов КМПЦ в неаварийную половину реактора и включает в себя насосы НОНП - 1, 2, 3 типа ПЭА-250-75.

Насосы расположены в п. 010 ВСРО на отм. 0.00, оси 35-36, ряды Ш-Э. Техническая характеристика насоса типа ПЭА-250-75 приведена в таблице 3.

Подача конденсата на всас НОНП осуществляется от БЧК.

На рис.4 показана схема подачи воды от 2НОНП на ГТН

Рисунок 4 – Подача воды от НОНП на ГТН

Состав и технические характеристики САОР 3 блока САЭС.

По своему функциональному назначению САОР 3 блока аналогично САОР 1 очереди и  подразделяется на следующие подсистемы:

мгновенного действия, которая состоит из:

- баллонной подсистемы;

- подсистемы подачи воды в САОР от ПЭН.

подсистемы длительного расхолаживания, состоящей из:

- подсистемы насосов охлаждения аварийной половины реактора /НОАП/;

- подсистемы насосов охлаждения неаварийной половины реактора /НОНП/.

Каждая подсистема САОР (мгновенного и длительного расхолаживания) состоит из трех независимых каналов.

Баллонная подсистема.

Баллонная подсистема (2 группы по 6 баллонов в каждой) предназначена для обеспечения подачи воды в ТК активной зоны в течение первых 120 сек. с момента начала аварий, связанных с разрывами трубопроводов КМПЦ, до момента, когда она будет подана от других подсистем.

В состав баллонной подсистемы входит:

- баллоны в количестве 12 штук, расположенные на блоке ВСРО, на отм. 0.00, в пом.02/1;

Техническая характеристика баллона приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 Суммарный внутренний объем одного баллона | м3 | 25,3 |
| 2 Начальный объем воды в баллоне | м3 | 12,9 |
| 3 Рабочий объем воды (при условии непопадания воздуха в контур) | м3 | 12,0 |
| 4 Давление воздуха в баллоне | кгс/см2 | 103 (2  -2) |
| 5 Количество баллонов | шт. | 12 |
| 6 Температура воды в баллонах | 0С | 5÷40 |
| 7 Время полного открытия быстродействующей задвижки | сек | 15 |
| 8 Время полного срабатывания объема воды в баллонах при аварии | сек | 120 |

- система заполнения баллонов САОР с помощью насосов 3НОНП-1, 2,

типа ПЭА-250-75 (пом. 010 ВСРО);

- система подпитки баллонов конденсатом с помощью насосов 3НПГ-1,2 типа Т-2-6,3/160-48. Насосы расположены в помещении 02/1 ВСРО отм. 0.00. Параметры работы насосов: G=6,3 м3/ч, H=160 кгс/см2;

- система заполнения и подпитки баллонов воздухом от АКС;

- быстродействующие задвижки 3П1(2).5121, 3П1(2).5221, расположенные в пом. 02/1 ВСРО. Время полного хода на открытие или закрытие составляет 15с.

- Задвижки звена промежуточного дросселирования 3ПО.5112, 5113, 3ПО.5212, 3ПО.5213, расположенные в пом. 02/1 ВСРО. ЗПД предназначено для улучшений условий охлаждения аварийной половины реактора за счет значительного увеличения расхода воды в аварийную половину в начальный период аварии, а также для обеспечения требуемой продолжительности действия баллонной части при минимальном объеме в ней.

По сигналу МПА на обе половины КМПЦ задвижки ЗПД закрываются с задержкой времени 15 сек., с момента прохождения сигнала МПА. При МПА на одну половину КМПЦ эта задержка на закрытие ЗПД составляет 27 сек;

- отсечные поплавковые клапаны, установленные в каждом гидробаллоне, оснащенные дистанционными указателями положения поплавка, выведенными на БЩУ-Н. ОПК служат для исключения попадания воздуха в реактор из ГБ САОР. Другой защитой реактора от попадания воздуха из ГБ САОР в реактор является блокировка на закрытие БДЗ по сигналу снижения уровня воды в ГБ до 0,4 м от нижнего штуцера уровнемера;

- предохранительные клапаны для защиты ГБ САОР от превышения давления;

- ограничительные вставки диаметром 24,5 мм на трубопроводах подвода воды САОР к РГК для выравнивания расхода воды.

Подсистема подачи воды от ПЭН.

Подсистема предназначена для подачи воды в аварийную половину реактора от ПЭН.

В состав подсистемы подачи воды в САОР от ПЭН входят:

- насосы типа СПЭ-1650-75 в количестве 5 штук (машзал);

- быстродействующие задвижки 3П1(2).5321, расположенные в пом. 714/1;

- БДЗ от ПЭН в пит. узел 3ДО.7331, 3ДО.7341, 3ДО.7351, 3ДО.7361;

- вставка ограничитель расхода, расположенная на байпасе БДЗ от ПЭН в питательный узел (4 шт.).

Подсистема насосов охлаждения аварийной половины реактора

Подсистема НОАП предназначена для подачи воды в аварийную половину реактора, с момента исчерпания запаса воды в баллонной подсистеме.

В состав подсистемы НОАП входят:

- насосы 3НОАП-11 32 типа ПЭА-250-75 в количестве 6 шт., предназначены для обеспечения циркуляции воды бассейна-барботера и съема тепловыделения от ТК;

Насос центробежный, горизонтальный, секционный, однокорпусный. Расположены насосы в помещениях 015/1÷3  блока А.

Техническая характеристика насоса ПЭА-250-75 приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 Подача | м3/ч | 250 |
| 2 Напор | м.в.ст. | 830 |
| 3 Давление в напорном патрубке | кгс/см2 | 82,7 |
| 4 Давление во входном патрубке | кгс/см2 | 7,2 |
| 5 Наибольшее давление в напорном патрубке | кгс/см2 | 90,0 |
| 6 Температура перекачиваемой воды | 0С | 160 |
| 7 Подпор во входном патрубке | м.в.ст. | 9 |
| 8 Скорость вращения | об/мин | 2975 |
| 9 Расход охлаждающей воды на агрегат | м3/ч | 5 |

- эжекторы подпорные САОР - 6 штук, расположенные в пом. 015/1,2,3 блока А. Эжекторы САОР предназначены для создания добавочного подпора на всасе насосов 3НОАП;

Техническая характеристика эжектора приведена в таблице 6

Таблица 6.

| Наименование | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 Максимальное давление перед соплом | кгс/см2 | 93 |
| 2 Номинальное давление перед соплом | кгс/см2 | 80 |
| 3 Давление эжектируемой среды | кгс/см2 | до 3 |
| 4 Расход через сопло /средний/ | м3/ч | 40 |
| 5 Расчетный подпор | м.в.ст. | не менее 10 |
| 6 Температура среды | оС | до 120 |
| 7 Расход эжектируемой среды /максимальный/ | м3/ч | 260 |

- задвижки выбора половин реактора  - 6 штук, 3П1(2).5414, 5424, 5434;

- вставки – ограничители расхода на напоре насосов /6 штук/.

Подсистема насосов охлаждения неаварийной половины реактора

Подсистема НОНП предназначена для подачи воды при разрывах трубопроводов КМПЦ в неаварийную половину реактора.

В состав подсистемы НОНП входят:

- Насосы 3НОНП - 1, 2, 3 типа ПЭА-250-75, в количестве 3 штук.

- Насосы расположены в п. 010 ВСРО на отм. 0.00. Техническая характеристика насоса типа ПЭА-250-75 приведена в таблице 5. Подача конденсата на всас 3НОНП осуществляется от БЧК;

- задвижки выбора половин реактора – 6 штук, 3П1(2).5713, 5723, 5733;

- вставки – ограничители расхода на напоре насосов /3 штуки/.

3.2.2 (ПЦО-5) Логика формирования МПА.

Логика формирования сигналов  МПА  1 очереди САЭС.

САОР состоит из трех независимых каналов.

Формирование сигнала МПА происходит:

- при совпадении сигнала повышения давления до 200 кгс/м2 в любом из следующих помещений:

- в ППБ левой (правой) половины КМПЦ;

- в помещении НВК левой (правой) половины КМПЦ;

- в помещении БС левой (правой) половины КМПЦ.

с любым из сигналов:

-   снижение уровня воды в БС левой (правой) половины КМПЦ до -1000 мм;

- снижение перепада давлений между НК ГЦН и БС левой (правой) половины КМПЦ до 3 кгс/см2 (без учета гидростатической составляющей).

- при помощи КУ МПА на пульте ВИУБ БЩУ-О (РПУ).

Сигнал повышения давления в ППБ, пом. НВК, пом. БС формируется для каждой половины по схеме «2 из 3».

Контроль за работой и управление оборудованием САОР производится с ПБ БЩУ-О, пультов БЩУ-О, РПУ, местных щитов управления.

В таблице 7 указано распределение оборудования по каналам САОР для 1 блока.

Таблица 7

| Наименование оборудования, арматуры | (1 канал) | (2 канал) | (3 канал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Дизель-генератор, ДГ | ДГ-1 | ДГ-2 | ДГ-3 |
| 2 Гидробаллоны, ГБ САОР | ГБ-11÷16 | ГБ-21÷26 |  |
| 3 Насос техводы аппаратный,НА | НА-1 | НА-2 | НА-3 |
| 4 Насос охлаждения неаварийной половины реактора, НОНП | НОНП-1 | НОНП-2 | НОНП-3 |
| 5 Насос охлаждения аварийной половины реактора, НОАП | НОАП-11,12 | НОАП-21,22 | НОАП-31,32 |
| 6 Насос системы охлаждения СУЗ, НС | НС-1 | НС-2 | НС-3 |
| 7 Насос спринклерно-охладительной системы, НСОС | НСОС-1 | НСОС-2 | НСОС-3 |
| 8 Быстродействующие задвижки от БП, ПЭН | П1(2).5121 | П1(2).5221 | П1(2).5321 |
| 9 Быстродействующие задвижки от ПЭН в питательный узел |  |  | ДО.7331, ДО.7341 ДО.7351, ДО.7361 |
| 10 Электрифицированные задвижки от НОНП в коллекторы САОР | П1(2).5713 | П1(2).5723 | П1(2).5733 |
| 11 Электрифицированные задвижки от НОАП в коллекторы САОР | П1(2)5414 | П1(2)5424 | П1(2)5434 |

В таблице 8 указано распределение оборудования по каналам САОР для 2 блока.

Таблица 8

| Наименование оборудования, арматуры | 1 канал | 2 канал | 3 канал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Дизель-генератор, ДГ | ДГ-4 | ДГ-5 | ДГ-6 |
| 2 Гидробаллоны, ГБ САОР | 2ГБ-11÷16 | 2ГБ-21÷26 |  |
| 3 Насос техводы аппаратной,НА | НА-4 | НА-5 | НА-6 |
| 4 Насос охлаждения неаварийной половины реактора, НОНП | 2НОНП-1 | 2НОНП-2 | 2НОНП-3 |
| 5 Насос охлаждения аварийной половины реактора, НОАП | 2НОАП-11,12 | 2НОАП-21,22 | 2НОАП-31,32 |
| 6 Насос системы охлаждения СУЗ, НС | 2НС-1 | 2НС-2 | 2НС-3 |
| 7 Насос спринклерно-охладительной системы, НСОС | 2НСОС-1 | 2НСОС-2 | 2НСОС-3 |
| 8 Быстродействующие задвижки от БП, ПЭН | 2П1(2).5121 | 2П1(2).5221 | 2П1(2).5321 |
| 9 Быстродействующие задвижки от ПЭН в пит. узел |  |  | 2ДО.7331, 2ДО.7341, 2ДО.7351, 2ДО.7361 |
| 10 Эл. фицированные задвижки от НОНП в коллекторы САОР | 2П1(2).5713 | 2П1(2).5723 | 2П1(2).5733 |
| 11 Эл. фицированные задвижки от НОАП в коллекторы САОР | 2П1(2).5414 | 2П1(2).5424 | 2П1(2).5434 |

САОР по сигналу МПА работает в комплексе с обеспечивающими и локализующими системами безопасности.

Управляющие системы безопасности предназначены для приведения в действие систему САОР. Подсистема управления УСБ МПА работает в режиме прямого управления, т.е. при наступлении исходных событий формирует управляющий сигнал.

Обеспечивающими системами безопасности являются техводоснабжение и электроснабжение САОР.

По сигналу МПА включаются аппаратные насосы и открываются задвижки на сливе техводы с теплообменников 1, 2ТОАП и 1, 2ТСОС.

Логика формирования сигналов  МПА 3 блока САЭС.

САОР состоит из трех независимых каналов.

Формирование сигнала МПА происходит:

- при совпадении сигнала повышения давления в пом. НВК или в пом. ППБ  до 200 кгс/м2 с сигналом снижения уровня в БС левой (правой) половины до (-1000 мм) или с сигналом снижения перепада давления между НК ГЦН и БС левой (правой) половины КМПЦ до 3 кгс/см2;

- при совпадении сигнала повышения давления в пом. 702/1 (801/1) или в пом. БС  до 200 кгс/м2 с сигналом снижения уровня в БС левой (правой) половины КМПЦ до (-1000 мм);

- САОР включается одновременно на обе половины КМПЦ при совпадении сигналов:

- снижения давления в БС любой половины КМПЦ до 42 кгс/см2;

- отключенное состояние всех четырех ГЦН любой половины КМПЦ.

4) при помощи КУ МПА на пульте ВИУБ БЩУ-О (РЩУ).

Сигнал повышения давления в ППБ, пом. НВК, пом. БС формируется для каждой половины по схеме «2 из 3».

Контроль за работой и управление оборудованием САОР производится с ПБ БЩУ-О, пультов БЩУ-О, РЩУ, местных щитов управления.

В таблице 11 указано распределение оборудования по каналам САОР.

Таблица 11

| Наименование оборудования, арматуры | (1 канал) | (2 канал) | (3 канал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Дизель-генератор, 3ДГ | 3ДГ-1 | 3ДГ-2 | 3ДГ-3 |
| 2 Гидробаллоны, 3ГБ САОР | 3ГБ-11÷16 | 3ГБ-21÷26 |  |
| 3 Насос техводы аппаратный, 3НА | 3НА-11,12 | 3НА-21,22 | 3НА-31,32 |
| 4 Насос охлаждения неаварийной половины реактора, 3НОНП | 3НОНП-1 | 3НОНП-2 | 3НОНП-3 |
| 5 Насос охлаждения аварийной половины реактора, 3НОАП | 3НОАП-11,12 | 3НОАП-21,22 | 3НОАП-31,32 |
| 6 Насос спринклерно-охладительной системы, 3НСОС | 3НСОС-11,12 | 3НСОС-21,22 | 3НСОС-31,32 |
| 7 Быстродействующие задвижки от БП, ПЭН | 3П1(2).5121 | 3П1(2).5221 | 3П1(2).5321 |
| 8 Быстродействующие задвижки от ПЭН в пит. узел |  |  | 3ДО.7331,7341 3ДО.7351,7361 |
| 9 Эл. фицированные задвижки от 3НОНП в коллекторы САОР | 3П1(2).5713 | 3П1(2).5723 | 3П1(2).5733 |
| 10 Эл. фицированные задвижки от 3НОАП в коллекторы САОР | 3П1(2).5414 | 3П1(2).5424 | 3П1(2).5434 |
| 11 Эл. фицированные задвижки ЗПД | 3ПО.5112 3ПО.5113 | 3ПО.5212 3ПО.5213 |  |

САОР по сигналу МПА работает в комплексе с обеспечивающими и локализующими системами безопасности.

Управляющие системы безопасности предназначены для приведения в действие систему САОР. Подсистема управления УСБ МПА работает в режиме прямого управления, т.е. при наступлении исходных событий формирует управляющий сигнал.

Обеспечивающими системами безопасности являются техводоснабжение и электроснабжение САОР.

По сигналу МПА включаются аппаратные насосы и открываются задвижки на сливе техводы с теплообменников 3ТСОС, охлаждения эл.двигателей 3НОАП.

3.2.3 (ПЦО- 6) Алгоритм работы при максимальной проектной аварии.

Алгоритм  МПА  1 очереди САЭС.

Алгоритм МПА, совпадающий с обесточением собственных нужд для 1 блока приведен в таблице 9.

Таблица 9

| Оборудование | Действие по сигналу МПА | Время включения |
| --- | --- | --- |
| 1 БДЗ П1(2).5121 П1(2).5221 П1(2).5321 | открываются -“- -“- | 1,2 сек -“- -“- |
| 2 БДЗ ДО.7331 ДО.7341 ДО.7351 ДО.7361 | закрываются -“- -“- -“- | 1,2 сек -“- -“- -“- |
| 3 СВ-1РА, СВ-1РНА СВ-1РБ, СВ-1РНБ СВ-2РА, СВ-2РНА | отключаются -“- -“- | 1,2 сек -“- -“- |
| 4 ДГ-1,2,3 | включаются | 10÷12 сек |
| 5 НА-1,2,3 | включаются | 20 сек |
| 6 НОНП-1,2,3 | включаются | 25 сек |
| 7 П1(2).5713 П1(2).5723 П1(2).5733 | открываются -“- -“- | после включения насосов НОНП -“- -“- |
| 8 НСОС – 1,2,3 | включаются | 30 сек |
| 9 НОАП – 11,12 НОАП – 21,22 НОАП – 31,32 | -“- -“- -“- | 35 сек -“- -“- |
| 10 П1(2).5414 П1(2).5424 П1(2).5434 | открываются -“- -“- | после включения насосов НОАП -“- |
| 11 НС-1,2,3 | включаются | 40 сек |
| 12 УВО – 5,6 УВО – 11,12 УВО – 17,18 | отключаются -“- -“- | 40 сек |
| 13 Арматура слива техводы с КПТ | открывается | см. Приложение Б1 |
| 14 Отсечная арматура ППБ | закрывается | см. Приложение Б1 |

При МПА, не совпадающей с обесточением собственных нужд, ДГ включаются на холостой ход. Одновременно включаются все насосы НОНП, НОАП.

Алгоритм МПА, совпадающий с обесточением собственных нужд 2 блока приведен в таблице 10.

Таблица 10

| Оборудование | Действие по сигналу МПА | Время включения |
| --- | --- | --- |
| 1. БДЗ 2П1(2).5121 2П1(2).5221 2П1(2).5321 | открываются -“- -“- | 1,2 сек -“- -“- |
| 2. БДЗ 2ДО.7331 2ДО.7341 2ДО.7351 2ДО.7361 | закрываются -“- -“- -“- | 1,2 сек -“- -“- -“- |
| 3. СВ-3РА, СВ-3РНА СВ-3РБ, СВ-3РНБ СВ-4РА, СВ-4РНА | отключаются -“- -“- | 1,2 сек -“- -“- |
| 4. ДГ-4,5,6 | включаются | 10÷12 сек |
| 5. НА-4,5,6 | включаются | 20 сек |
| 6. 2НСОС-1,2,3 | включаются | 25 сек |
| 7. 2П1(2).5713 2П1(2).5723 2П1(2).5733 | открываются -“- -“- | после включения насосов 2НОНП |
| 8. 2НОНП – 1,2,3 | включаются | 30 сек |
| 9. 2НОАП – 11, 2НОАП – 21 2НОАП – 31 2НОАП -12 2НОАП –22 2НОАП –32 | -“- -“- -“- -“- -“- -“- | 35 сек -“- -“- 40 сек -“- -“- |
| 10. 2П1(2).5414 2П1(2).5424 2П1(2).5434 | открываются -“- -“- | после включения насосов 2НОАП -“- |
| 11. 2НС-1,2,3 | включаются | 50 сек |
| 12. 2УВО – 5,6 2УВО – 11,12 2УВО – 17,18 | отключаются -“- -“- |  |
| 13. Арматура слива тех. воды с КПТ | открывается | Приложение Б2 |
| 14. Отсечная арматура ППБ | закрывается | Приложение Б2 |

При МПА, не совпадающей с обесточением собственных нужд, ДГ-4,5,6 включаются на холостой ход. Одновременно включаются все насосы 2НОНП, 2НОАП.

Алгоритм  МПА  3 блока САЭС.

- Включение САОР при аварии  I типа, т.е. при разрыве трубопроводов и коллекторов КМПЦ в пом. НВК и ППБ ( опускные трубы, всасывающий и напорный коллекторы ГЦН, трубопроводы обвязки ГЦН, байпасы коллекторов ГЦН и РГК), происходит при совпадении сигналов повышения давления в пом. ППБ или НВК до 200 кгс/м2 с любым из двух сигналов:

- снижение уровня в БС любой половины до “- 1000 мм”;

- снижение перепада давления между НК ГЦН и БС любой половины до 3 кгс/см2.

При этом формируется команда на включение САОР по следующему алгоритму:

- открываются БДЗ от двух баллонных САОР и от ПЭН, закрываются БДЗ ПЭН - пит. узел, включаются 3НОАП и открываются задвижки на их напоре для подачи воды на аварийную половину реактора;

- на открытие БДЗ от двух баллонных САОР, от ПЭН, от 3НОАП на неаварийную половину реактора накладывается запрет;

- включаются 3НОНП и открываются задвижки на их напоре на неаварийную половину реактора /на аварийную половину реактора накладывается запрет/.

- Включение САОР при аварии II типа, т.е. при разрыве опускной трубы в пом. БС или питательного трубопровода, происходит при совпадении сигналов повышения давления в пом. БС или питательного узла до 200 кгс/м2 с сигналом снижения уровня в БС любой половины КМПЦ до “- 1000 мм”.

Алгоритм включения САОР при аварии II типа тот же, что при аварии I типа.

- Включение САОР при аварии III типа, т.е. при разрыве паропровода, происходит при совпадении сигналов снижения давления в БС любой половины до 42 кгс/см2 и отключение всех четырех ГЦН любой половины – САОР включается одновременно на обе половины реактора.

При этом формируется команда на включение САОР по следующему алгоритму:

- открываются БДЗ от обеих баллонных САОР и от ПЭН для подачи воды на обе половины реактора, закрываются БДЗ ПЭН – пит. узел;

- включаются 3НОАП, 3НОНП и открываются задвижки на их напоре для подачи воды на обе половины реактора.

Алгоритм МПА, совпадающий с обесточением собственных нужд приведен в таблице 12.

Таблица 12

| Оборудование | Действие по сигналу МПА | Время включения |
| --- | --- | --- |
| 1 БДЗ 3П1(2).5121 3П1(2).5221 3П1(2).5321 | открываются -“- -“- | 1,2 сек -“- -“- |
| 2 БДЗ 3ДО.7331 3ДО.7341 3ДО.7351 3ДО.7361 | закрываются -“- -“- -“- | 1,2 сек -“- -“- -“- |
| 3 СВ-5РА, СВ-5РНАС СВ-5РБ, СВ-5РНБС СВ-6РА, СВ-6РНАС | отключаются -“- -“- | 1,2 сек -“- -“- |
| 4 3ДГ-1,2,3 | включаются | 15 сек |
| 5 ЗПД 3ПО.5112 3ПО.5113 3ПО.5212 3ПО.5213 | закрываются -“- -“- -“- | при МПА на обе половины задержка 15 секунд, при МПА на одну половину задержка 27 сек. |
| 6 3НОАП -- 1132 | включаются | 20 сек |
| 7 3НА -- 11 32 | включаются | 25 сек |
| 8 3НОНП -- 1,2,3 | включаются | 30 сек |
| 9 3НСОС – 11 32 | включаются | 35 сек |
| 10 3НС – 1,2,3 | включаются | 45 сек |
| 11 3П1(2).5414 3П1(2).5424 3П1(2).5434 | открываются -“- -“- | после включения насосов 3НОАП -1132 -“- |
| 3П1(2).5713 3П1(2).5723 3П1(2).5733 | открываются -“- -“- | после включения насосов 3НОНП -13 -“- |
| 13 3УВО – 5,6 3УВО – 11,12 3УВО – 17,18 | отключаются -“- -“- | по факту “МПА” на 1, 2 сек |
| 14 Арматура слива техводы с КПТ | открывается | см. Приложение Б3 |
| 15 Отсечная арматура ППБ | закрывается | см. Приложение Б3 |

При МПА, не совпадающей с обесточением собственных нужд, 3ДГ –1, 2, 3 включаются на холостой ход. Одновременно включаются все насосы 3НОНП, 3НОАП.

В состав независимых каналов САОР входит следующее оборудование:

- I канал САОР – 3ГБ11-16, 3П1(2).5121, 3ПО.5112, 3ПО.5113, 3НОНП-1,

3П1(2).5713, 3НОАП-11,12, 3П1(2).5414 и соединительные трубопроводы;

- II канал САОР – 3ГБ21-26, 3П1(2).5221, 3ПО.5212, 3ПО.5213, 3НОНП-2,

3П1(2).5723, 3НОАП-21,22, 3П1(2).5424 и соединительные трубопроводы;

- III канал САОР – ПЭН 11-15, 3П1(2).5321, 3ДО.7331, 3ДО.7341, 3ДО.7351,

3ДО.7361, 3НОНП-3, 3П1(2).5733, 3НОАП-31,32, 3П1(2).5434 и соединительные трубопроводы.

Обособленной частью САОР является перемычка между НК ГЦН и коллекторами САОР /ручные задвижки 3ПО.4133, 3ПО.4143/. Она предназначена для подачи воды в первоначальный момент времени в ТК аварийного РГК при его разрыве до обратного клапана по ходу потока.

Вопросы для самопроверки:

1. Состав баллонной подсистемы.

2. Формирование сигнала МПА для 1 очереди (3блока).

3. Алгоритм МПА, совпадающий с обесточением собственных нужд для 1, 2 и 3 блоков САЭС.

3.3 Безопасность при эксплуатации САОР.

3.3.1 (ПЦО- 7) Требования по безопасности САОР.

- Перед включением в работу трубопроводы и арматура должны быть тщательно осмотрены. После ремонта должна быть проверена исправность опор, состояние дренажей и воздушников, предохранительных клапанов.

- При эксплуатации трубопроводов должен выполняться контроль за плотностью арматуры и фланцевых соединений. При обнаружении протечек должны быть приняты меры по отключению трубопроводов и устранению неплотностей.

- В процессе эксплуатации САОР необходимо следить за сохранностью надписей на арматуре и номеров согласно схеме, а также указателей направления вращения штурвала.

- На регулирующих клапанах должны быть в исправности указатели степени открытия регулирующего органа, а на запорной арматуре указатели положения запорного органа.

- Перед включением оборудования САОР в работу после ремонта должна быть проверена исправность технологических защит, а также контрольно-измерительных приборов, сигнализации.

- Насосы НОНП, НОАП, НПГ должны быть исправными и находиться в постоянной готовности к работе. Задвижки на входных трубопроводах должны быть открыты. Должна быть обеспечена прямая связь БЩУ-О (ВИУБ) с пом. 010 ВСРО, 02 ВСРО, 015. Перед каждой прокруткой насосов НОАП, НОНП проверять наличие масла в корпусах подшипников насосов и двигателей. При необходимости производить доливку масла до центра в маслоуказательном стекле.

- При выводе в ремонт оборудования САОР с подлежащего ремонту оборудования и участков трубопроводов должно быть снято давление, и они должны быть опорожнены. Вся отключающая арматура в закрытом состоянии, а также открытые вентили дренажей и воздушников должны быть обвязаны цепями и закрыты на запирающие устройства. Ключи от замков должны храниться у НСРЦ. Электросхемы задвижек должны быть разобраны. На вентилях и задвижках отключающей арматуры должны вывешиваться плакаты: «Не открывать – работают люди» и на вентилях открытых дренажей: «Не закрывать – работают люди».

- При снижении температуры наружного воздуха в зимнее время персонал обязан принять меры, исключающие замерзание воды в трубопроводах и гидробаллонах, и снижение температуры в помещениях САОР ниже +50С:

- Проверить утепление панелей в помещении гидробаллонов САОР;

- Обеспечить продувку импульсных линий приборов КИП;

- Два раза в смену производить замер температуры воздуха в помещениях с пониженной температурой воздуха;

- При замерзании трубопроводов производить отогрев горячей водой или паром;

- Обеспечить подачу теплого воздуха от систем вентиляции.

- При нормальной работе энергоблока на мощности запрещается включение оперативным персоналом в работу как системы в целом, так и отдельных ее элементов.

- Включение отдельных элементов или каналов САОР в работу для ее инспекции и проверки может проводиться только в соответствии с бланками переключений, которые разработаны персоналом РЦ.

- На остановленном и расхоложенном до температуры 800 – 1000С энергоблоке допускается использование коллекторов и трубопроводов САОР для организации более эффективного расхолаживания реактора.

- После каждого ремонта блока (свыше 10 суток) должны быть проверены исправность тепловой изоляции, неподвижных опор, скользящих и пружинных креплений, возможность свободного расширения трубопроводов САОР при их прогреве.

- Качество воды в ББ должно соответствовать требованиям таблицы 2.8 «Технологического регламента по эксплуатации САЭС с реакторами РБМК-1000».

14. Качество воды, подаваемой на заполнение ГБ САОР, должно соответствовать требованиям таблице 7.2 “Технологического регламента по эксплуатации САЭС с реакторами РБМК-1000”.

3.3.2 (ПЦО- 8) Признаки выхода из строя (неготовности) одного канала быстродействующей подсистемы и подсистемы длительного расхолаживания САОР.

### Признаки выхода из строя (неготовности) одного канала САОР быстродействующей подсистемы:

- выход из строя (неготовность) УСБ МПА одного канала;

  - неисправность инверторных преобразователей или аккумуляторных батарей САОР;

  - неготовность баллонной подсистемы одного канала САОР к выполнению своих функций:

- уровень воды в гидробаллонах ниже 5,04 м (включена сигнализация «↓Н воды в Г 13 до 5,04м», аварийное «↓Н воды в Г 13 до 4,8 м» на ПБ-1/2/ (1и2бл)

- уровень воды в гидробаллонах ниже 5,6 м (включена сигнализация «↓Н воды в Г13 (Г23) ниже 5,6 м», «↓Н воды в Г13 (Г23) ниже 5,7 м», аварийное «↓Н воды в Г 13 (Г23) до 5,3 м» на ПБ-12 (ПБ-22) для блока 3;

- давление воздуха в гидробаллонах ниже 96 кгс/см2 (включена сигнализация «Р азота в Г11 ниже 96 кгс/см2», «Р азота в Г11 ниже 96 кгс/см2 на МЩ ВСРО);

- выход из строя всех приборов контроля давления в гидробаллонах и невозможность определить давление в них по другим приборам;

- неисправность блокировки на закрытие задвижек  П1(2).5121, П1(2).5221, при снижении уровня воды в гидробаллонах до 0,4 м от нижнего штуцера уровнемера;

- неисправность схемы контроля положения отсечных поплавковых клапанов;

- появление сигнала «ОПК закрыт» в двух и более. ГБ одного канала САОР.

- неисправность любой из БДЗ:1,2 П1(2).5321; 1,2 ДО.7331, ДО.7341, ДО.7351, ДО.7361; 1,2 П1(2).5121, П1(2).5221 (наличие дефекта, выявленного в процессе периодических опробований, либо не собрана электрическая схема управления) для 1 и 2 блока;

- неисправность любой из БДЗ: 3П1(2).5321, 3ДО.7331, 3ДО.7341, 3ДО.7351, 3ДО.7361, 3П1(2).5121, 3П1(2).5221, любой из задвижек в звене промежуточного дросселирования 3ПО.5112, 3ПО.5113 (3ПО.5212, 3ПО.5213), отсечной от 3ГБ задвижки 3ПО.5111 (3ПО.5211) (наличие дефекта, выявленного в процессе периодических опробований, либо не собрана электрическая схема управления);

для блока 3;

- несоответствие положения арматуры баллонной подсистемы одного канала эксплуатационному состоянию, в соответствии с приложением Б данной инструкции на время более 2 часов, в том числе связанное с периодическим опробованием арматуры.

### Признаки выхода из строя (неготовности) одного канала САОР подсистемы длительного расхолаживания:

- выход из строя (неготовность) УСБ МПА одного канала;

- обесточивание секции надежного питания 1РНА (1РНБ, 2РНА) (отключение механизмов, запитанных с этой секции, включение сигнализации на ПБ: «Запуск ДГ-1(2,3)», «ДГ-1(2,3) вызов», «ДГ-1(2,3) запуск заблокирован») для бл.1;

- обесточивание секции надежного питания 3РНА (4РНБ, 5РНА) (отключение механизмов, запитанных с этой секции, включение сигнализации на ПБ: « Запуск ДГ-4(5,6) », « ДГ-4(5,6) вызов », « ДГ-4(5,6) Запуск заблокирован ») для бл.2;

- обесточивание секции надежного питания 5РНАС (5РНБС, 6РНАС) (отключение механизмов, запитанных с этой секции, включение сигнализации на ПБ: «Запуск 3ДГ-1(2,3)», «3ДГ-1(2,3) вызов», «3ДГ-1(2,3) запуск заблокирован»), «Вызов к секции 5РНАС (5РНБС, 6РНАС) для блока 3;

- неисправность ДГ-1(2,3) включена сигнализация «Неготовность ДГ-1(2,3)», «ДГ-1(2,3) вызов» на ПБ для бл.1;

- неисправность ДГ-4(5,6) включена сигнализация « Неготовность ДГ-4(5,6) », « ДГ-4(5,6) вызов » на ПБ для блока 2;

- неисправность 3ДГ-1(2,3) включена сигнализация «Неготовность 3ДГ-1(2,3)», «3ДГ-1(2,3) вызов» на ПБ-12 (ПБ-22, ПБ-32) для бл.3;

- неисправность любой из задвижек выбора аварийной половины от 1,2,3,НОАП-11,12 (21,22,31,32) - П1(2).5414(П1(2).5424,П1(2).5434) (наличие дефекта, выявленного в процессе периодических опробований, либо не собрана электрическая схема управления);

- неисправность любой из задвижек выбора неаварийной половины от насоса1,2,3, НОНП-1(2,3) - П1(2).5713 (П1(2).5723, П1(2).5733) (наличие дефекта, выявленного в процессе периодических опробований, либо не собрана электрическая схема управления);

- неисправность насосного агрегата 1,2,3, НОНП-1(2,3) или одновременно обоих насосных агрегатов 1,2,3, НОАП-11, 12 (НОАП-21,22; НОАП-31,32) (наличие дефекта, выявленного в процессе периодических опробований, либо не собрана электрическая схема управления);

- отключение подсистемы длительного расхолаживания с целью периодического опробования задвижек или насосов одного канала САОР на время более 2 часов.

Выход на МКУ запрещается при неготовности к работе хотя бы одного канала САОР.

Под независимым каналом САОР понимается комплекс оборудования САОР (насосы, гидробаллоны, арматура, трубопроводы, управляющая и обеспечивающая системы канала), обеспечивающий при включении подачу в реактор 50% потребного по проекту расхода охлаждающей воды. Отказ любого элемента канала САОР, делающий невозможным обеспечение его требуемой производительности, считается отказом канала САОР.

3.3.3 (ПЦО- 9) Случаи  нарушений условий безопасной эксплуатации в части САОР.

Пределы и условия безопасной эксплуатации САОР.

Под пределами безопасной эксплуатации АЭС понимаются значения параметров, отклонения от которых в процессе эксплуатации могут привести к аварии.

Пределы безопасной эксплуатации для САОР в проекте не установлены.

На всех уровнях мощности энергоблока с момента включения оборудования САОР в работу должны контролироваться следующие параметры:

- давление и уровень воды в гидробаллонах САОР;

- температура и уровень воды в бассейне - барботере;

- температура и уровень воды в БЧК.

Под условиями безопасной эксплуатации понимаются минимальные условия по количеству и характеристикам работоспособного оборудования и систем, важных для безопасности, которые обеспечивают соблюдение пределов безопасной эксплуатации.

Нарушения условий безопасной эксплуатации.

Реактор должен быть немедленно заглушен нажатием на кнопку АЗ-5 в следующих случаях:

- выход из строя 2 из 3 независимых каналов быстродействующей подсистемы или 2 из 3 независимых каналов подсистемы длительного расхолаживания САОР

- появление сигнала “ОПК закрыт” в 2 и более гидробаллонах в каждой баллонной подсистеме САОР.

Реактор должен быть заглушен при невозможности устранения за указанное время следующих отказов оборудования:

- через 2 часа после выхода из строя или отключения для проведения испытаний 1 из 3 независимых каналов подсистемы длительного расхолаживания САОР;

- через 5 минут после снижения толщины слоя воды до 0,9 м для блока 1 и 2 (для блока 3 - 210 м) на любом этаже ББ и невозможности остановить снижение в течение указанного времени.

Реактор должен быть переведен на пониженный уровень мощности при следующих отказах оборудования:

- выход из строя 1 из 3 независимых каналов быстродействующей подсистемы САОР на время более 2 часов – снизить мощность реактора со скоростью 10% Nтном в час до 50% Nтном;

- появление сигнала “ОПК закрыт” в 2 и более гидробаллонах в одной баллонной подсистеме САОР на время более 2 часов – снизить мощность реактора со скоростью 10% Nтном в час до 50% Nтном.

Вопросы для самопроверки:

1. Признаки выхода из строя (неготовности) одного канала быстродействующей подсистемы САОР.

2. Признаки выхода из строя (неготовности) одного канала подсистемы длительного расхолаживания  САОР.

3. Случаи немедленного заглушения реактора (в отношении САОР).

4. Независимый канал САОР.

3.4 Обслуживание оборудования САОР.

3.4.1 (ПЦО- 10) Порядок обслуживания САОР при нормальной эксплуатации.

При работе реактора на мощности с периодичностью не реже двух раз в смену ВИУБ и СО ГЦН с записью в оперативном журнале должны контролировать следующие параметры САОР:

- уровень воды и положение ОПК в гидробаллонах;

- давление воздуха в гидробаллонах;

- уровень и температура воды в ББ;

- уровень и температура воды в БЧК.

Объем и периодичность испытаний и проверок оборудования САОР при работе реактора на мощности:

- постоянный контроль за сигнализацией неисправности электроснабжения системы САОР;

- не реже 1 раза в смену проводить обход и осмотр оборудования САОР по месту;

- не реже 1 раза в месяц проводить опробование:

- насосов 1 (2,3) НОНП -1, 2, 3; 1 (2,3) НОАП -11, 12, 21, 22, 31, 32 с включением их в работу на рециркуляцию;

- быстродействующих задвижек подключения баллонных подсистем к коллекторам САОР 1 (2) П1(2).5121, 1 (2) П1(2).5221 и быстродействующих задвижек от ПЭН в САОР 1 (2) П1(2).5321 (для 1 и 2 блока);

- быстродействующих задвижек подключения баллонных подсистем к коллекторам САОР 3П1(2).5121, 3П1(2).5221, задвижек звена промежуточного дросселирования 3ПО.5112, 3ПО.5113, 3ПО.5212, 3ПО.5213, быстродействующих задвижек от ПЭН в САОР 3П1(2).5321 для 3 блока;

- задвижек выбора аварийной половины КМПЦ от 1 (2,3) НОНП – 1 (2, 3) и 1 (2,3) НОАП -11, 12, 21, 22, 31, 32 – 1(2,3) П1(2).5713, П1(2).5723, П1(2).5733 и 1(2,3) П1(2).5414, П1(2).5424, П1(2).5434;

- ДГ под нагрузкой не менее 30% от номинальной в течение не менее 30 минут;

Проверка работоспособности (прокрутка) насосов НОНП, НОАП, быстродействующих задвижек от ГБ САОР, задвижек ЗПД (для блока 3), БДЗ ПЭН-САОР, задвижек выбора половин КМПЦ от НОНП, НОАП проводится по бланкам переключений, которые разработаны персоналам РЦ (Приложения 1,2,3,4).

3.4.2 (ПЦО- 11) Работы, которые выполняются на  САОР во время ППР.

- Не реже одного раза в год проводить комплексное опробование САОР без подачи воды в КМПЦ путем имитации сигналов МПА на ее включение.

- Не реже одного раза в год проводить опробование и при необходимости настройку предохранительных клапанов ГБ САОР на стенде.

- Не реже одного раза в 4 года проводить комплексное испытание САОР с подачей воды в КМПЦ путем имитации сигналов МПА на ее включение. При проведении испытания САОР проверять работоспособность ОК РГК и ОК Ду 65 на линиях подвода воды от САОР к РГК.

- Не реже 1 раза в 4 года или после ремонта с применением сварки проводить техническое освидетельствование (внешний и внутренний осмотр и гидравлические испытания) гидробаллонов и трубопроводов САОР.

- Не реже 1 раза в 2 года проводить контрольный разряд аккумуляторных батарей САОР по отдельной программе (ЭЦ).

- Во время каждого ППР проверять исправность действия подсистем управления МПА без воздействия на исполнительные механизмы, проверку выполнить отдельно по каждому комплекту.

- Не реже 1 раза в год проверять работу источников надежного питания, действие автоматики на запуск ДГ и схемы ступенчатого набора нагрузки при прохождении сигнала МПА и обесточивания секций 6 кВ надежного питания; данную проверку совместить с комплексным опробованием САОР.

- Не реже 1 раза в год, а также после каждого ремонта ДГ проводить опробование ДГ под нагрузкой свыше 50% от номинальной в течение 30 минут.

- По проведенным испытаниям,  должна проводиться проверка соответствия результатов испытаний значениям критериев, установленным в результате пусконаладочных испытаний.

3.4.3 (ПЦО- 12) Порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям САОР.

- Допуск персонала к ремонту оборудования и участков трубопроводов САОР, выводимых в ремонт, производить с обязательным оформлением дозиметрического и теплового нарядов после расхолаживания и надежного отключения от источников рабочей среды, проверки отсутствия избыточного давления, прекращения дренирования.

- Работы внутри ГБ САОР должны выполняться в соответствии с требованиями ТБ при работе в емкостях и сосудах.

- Все ремонтные работы, производимые со вскрытием ГБ, ОК, ТСОС, арматура САОР должны выполняться в строгом соответствии с “Инструкцией по организации работ со вскрытием оборудования”, ИЭс-030-ОППР по технологическим процессам (тех. картам) и по программам, утвержденным в установленном порядке.

- Организация работ должна быть выполнена таким образом, чтобы исключить возможность загрязнения ГБ и трубопроводов САОР в процессе ремонта посторонними предметами.

- Режим работы на вскрытом оборудовании должен вводиться с начала операций по его вскрытию. При этом перед вскрытием оборудования должно быть установлено временное ограждение соответствующей производственной зоны с контролируемым входом в нее и ограничен доступ персонала в зону.

- Наблюдающий от оперативной службы назначается только при допуске и приемке по наряду на время вскрытия (закрытия) оборудования, а также установке (снятии) защитных крышек с оформлением “Журнала регистрации предохранительных операций на вскрываемом оборудовании”. Ответственный НС РЦ.

- Во всех остальных случаях наблюдающий за производством работ на вскрытом оборудовании выставляется от службы ремонта.

- Предохранительные крышки допускается снимать с оборудования по разрешению руководителя работ для дальнейшего выполнения работ.

- При перерыве в работе (прикрытие наряда) крышки вновь устанавливаются на прежнее место с предварительным контролем внутренних полостей оборудования на отсутствие посторонних предметов, в присутствии оперативного персонала. Ответственный НС РЦ.

На остановленном и расхоложенном на ППР блоке выполняется:

- техническое освидетельствование (внешний и внутренний осмотр и гидравлические испытания) гидробаллонов и трубопроводов САОР не реже 1 раза в 4 года или после ремонта с применением сварки;

- осмотр оборудования и трубопроводов САОР выполняется комиссией из числа инженерно – технических работников САЭС, назначенной приказом по САЭС. Комиссия по результатам технического освидетельствования определяет возможность дальнейшей эксплуатации САОР.

- Испытания проводятся по рабочим программам, результаты испытаний отражаются в актах и протоколах и в журнале опробования и испытаний систем безопасности.

Вопросы для самопроверки:

1. Параметры САОР, контролируемые  при работе реактора на мощности с периодичностью не реже двух раз в смену.

2. Объем и периодичность испытаний и проверок оборудования САОР при работе реактора на мощности:

3. Регламент обслуживания САОР во время ППР.

3.5 Подготовка к работе и вывод в ремонт элементов САОР.

3.5.1 (ПЦО- 13) Порядок подготовки к работе насосов САОР.

### Порядок подготовки насосов НОАП.

- СО ГЦН произвести внешний осмотр насосов, проверить:

- надежность фланцевых соединений;

- отсутствие внешних дефектов;

- наличие ограждений вращающихся частей и силового кабеля, наличие заземления;

- присоединение всех импульсных трубок к насосу, открытие коренных вентилей;

- наличие масла (при необходимости долить) в подшипниках двигателя и насоса. Проверку уровня масла в картере подшипников насоса производить с обязательным контролем снижения уровня в маслоуказательной трубки при выкручивании винта в нижней части маслоуказательной трубки и последующим восстановлением уровня в ней при закручивании винта, произвести проливку подшипников насоса (50 – 70 гр. масла для исключения задиров);

- наличие и исправное состояние КИП (Приложения А1,А2,А3).

- НСЭЦ собрать эл. схему выключателя насоса в испытательное положение, ввести защитные накладки (“Н” – по температуре подшипников, “П” – по давлению на напоре ), НС ЦТАИ проверить защиты эл. двигателя и насоса, НС ЭЦ проверить работоспособность КАО (отключением насоса в испытательном положении).

- ВИУБу по заявке СО ГЦН открыть задвижки на линии рециркуляции, закрыть напоры насосов, проконтролировать открытое состояние всасывающей задвижки. СО ГЦН убедиться в заполнении насоса водой, открытием воздушника, проконтролировать по манометру наличие эжекции из всасывающих трубопроводов насоса.

- ВИУБу открыть задвижки тех. воды на входе/ выходе ТОАП, проверить заполнение ТОАП открытием воздушника (для 1 очереди).

- ВИУБу и СО ГЦН проконтролировать наличие номинального уровня в ББ – 1200 мм (2350 мм для 3 блока).

- НС ЭЦ собрать эл. схему выключателя насоса в рабочее положение.

- СО ГЦН открыть подачу охлаждающей воды на эл. двигатель, на охлаждение уплотнений.

- ВИУБу – включить выбранный насос ключом с ПБ-1(2, 3) БЩУ-О для 1 и 2 блока (ПБ-12(22, 32) для 3 блока). После включения насоса ВИУБу контролировать токовую нагрузку насоса (при работе насоса на рециркуляцию она составляет ~ 57 А) по приборам на БЩУ-О (РПУ), СО ГЦН контролировать работу насоса по приборам на МЩ и по месту (Р напора, t подшипников.).

- СО ГЦН проконтролировать отсутствие осевого сдвига ротора насоса, протечек масла из подшипников, течи воды из сальников и фланцевых соединений.

- Время работы насоса – не менее 30 минут.

- После отключения насоса СО ГЦН измерить время выбега (должно составлять не менее 30 секунд).

- НС ЭЦ вывести защитные накладки.

- ВИУБу по заявке СО ГЦН открыть напор насоса, закрыть рециркуляцию, закрыть подачу охлаждающей воды.

### Порядок подготовки насосов НОНП.

- СО ГЦН произвести внешний осмотр насосов, проверить:

- надежность фланцевых соединений;

- отсутствие внешних дефектов;

- наличие ограждений вращающихся частей и силового кабеля, наличие заземления;

- присоединение всех импульсных трубок к насосу, открытие коренных вентилей;

- наличие масла (при необходимости долить) в подшипниках двигателя и насоса. Проверку уровня масла в картере подшипников насоса производить с обязательным контролем снижения уровня в маслоуказательной трубки при выкручивании винта в нижней части маслоуказательной трубки и последующим восстановлением уровня в ней при закручивании винта, произвести проливку подшипников насоса (50 – 70 гр. масла для исключения задиров);

- наличие и исправное состояние КИП (Приложения А1,А2,А3).

- НСЭЦ собрать эл. схему выключателя насоса в испытательное положение, ввести защитные накладки, НС ЦТАИ проверить защиты эл. двигателя и насоса, НС ЭЦ проверить работоспособность КАО (отключением насоса в испытательном положении).

- ВИУБу открыть задвижки на линии рециркуляции, закрыть напоры насосов НОНП.

- СО ГЦН проконтролировать по месту закрытие напоров, открытие всаса и рециркуляции.

- ИЭРО совместно с НСХЦ убедиться в открытии ВО - 1116, ВО - 1126, ВО - 1136 (одной из них) на входе в БЧК по месту.

- НСЭЦ собрать эл. схему выключателя насоса в рабочее положение.

- СО ГЦН подать техническую воду на охлаждение электродвигателей, открыть ВО – 1175, ВО – 1176 на подаче охлаждающей воды на уплотнение насосов НОНП.

- ВИУБу включить выбранный НОНП ключом с ПБ-1(2, 3) БЩУ-О (ПБ-12(22, 32) для 3 блока). ВИУБу контролировать токовую нагрузку (при работе на рециркуляцию она составляет ~ 57А) насоса по приборам на БЩУ-О (РПУ), СО ГЦН контролировать работу насоса по приборам на МЩ и по месту (Р напора, t подшипников.).

- СО ГЦН совместно с ремонтным персоналом проконтролировать отсутствие осевого сдвига ротора насоса, протечек масла из подшипников, течи воды из сальников и фланцевых соединений.

- Время работы насоса – не менее 30 минут.

- После отключения насоса СО ГЦН измерить время выбега (не менее 30 секунд).

- НС ЭЦ вывести защитные накладки.

- ВИУБу закрыть рециркуляцию, открыть напор насоса, СО ГЦН проконтролировать положение по месту и закрыть подачу охлаждающей воды.

### Порядок подготовки насосов НПГ.

- СО ГЦН (ОГЦН) произвести внешний осмотр насосов, проверить:

- надежность фланцевых соединений;

- отсутствие внешних дефектов;

- наличие ограждений вращающихся частей и силового кабеля, наличие заземления;

- присоединение всех импульсных трубок к насосу, открытие коренных вентилей;

- наличие масла по стеклу маслоуказателя (при необходимости долить через отверстие для сапуна) в картере станины до центра маслоуказателя;

- наличие и исправное состояние КИП.

- СО ГЦН (ОГЦН) проверить открытие всаса и напора насоса по месту, собрать схему подачи воды, открыть общий всас НПГ ВО – 1174 с МЩ ВСРО.

- СО ГЦН включить насос с МЩ ВСРО, проконтролировать включение насоса, давление на напоре.

- СО ГЦН (ОГЦН) контролировать работу насоса по месту:

- проверить работу масляного насоса. Давление должно быть от 0,5 до 5 кгс/см2;

- проверить состояние сальников. Нормальную работу сальников характеризует отсутствие нагрева и наличие капельных протечек;

- следить за показаниями КИП;

- периодически проверять уровень и температуру масла (~ 50оС);

- прислушиваться к ритму работающего насоса (при появлении стуков насос отключить);

- следить за исправностью уплотнений и крепежа;

- поддерживать надлежащую чистоту насоса.

3.5.2 (ПЦО- 14) Порядок подготовки и ввод в работу оборудования САОР после ППР.

Порядок подготовки и ввод в работу  САОР 1 очереди САЭС после ППР.

Выполнение операций по подготовке САОР к работе производится персоналом РЦ, ЦТАИ, ЭЦ по указанию НСБ в соответствии с бланком подготовки САОР к работе, разработанным персоналом РЦ.

Перед вводом системы в работу после ППР блока или отдельного оборудования системы после ремонта проверить окончание всех ремонтных работ на оборудовании, трубопроводах, импульсных линиях приборов контроля, приборах и цепях управления САОР, в цепях и схемах релейной части подсистем САОР.

Проверить закрытие всех нарядов, по которым велись работы на оборудовании САОР и фактическое окончание ремонтных работ.

НС РЦ через подчиненный персонал совместно с оперативным персоналом цехов ТАИ и ЭЦ должен проверить подключение и исправное состояние КИП и дать указание на сборку электросхем оборудования САОР, проверить значение уставок сигнализаций, блокировок, защит на их соответствие карте уставок.

Состояние оборудования перед вводом САОР в работу после ППР:

- гидробаллоны Г11-Г16, Г21-Г26 опорожнены, избыточное давление воздуха в них отсутствует, открыты воздушники В1.5281, В1.5281а, В2.5281, В2.5281а;

- трубопроводы и насосы опорожнены;

- положение арматуры САОР перед вводом в работу указано в Приложении Б1,Б2. На электрифицированную арматуру подано питание;

- КИП, сигнализация САОР, перечисленные в приложении А1,А2, включены в работу.

Заполнение гидробаллонов САОР водой из БЧК:

- проверить открытие воздушников В1.5281, В1.5281а, В2.5281, В2.5281а на коллекторах подачи воздуха в гидробаллоны и на трубопроводе Ду100 заполнения водой из БЧК РО.5132В1, РО.5132В2;

- проверить закрытие дренажей Р.5221 Д1, Д2; Р.5121 Д1, Д2 на коллекторах аварийной подачи воды из гидробаллонов САОР;

- открыть задвижки РО.5161, РО.5161а на трубопроводе подачи воды от насосов НЧК-4,5,6 и подорвать задвижки РО.5132, РО.5232 на узле подпитки гидробаллонов;

- включить НЧК-4(5,6) на заполнение трубопровода Ду100 и гидробаллонов;

- закрыть воздушники РО.5132 В1, В2; В1.5281, В1.5281а, В2.5281, В2.5281а;

- при заполнении гидробаллонов вести контроль за уровнем воды по приборам на БЩУ-0 ПБ-1,2;

- при уровне в гидробаллонах 5150 мм закрыть задвижки РО.5132, РО.5232, насос НЧК-4(5,6) отключить;

- во время заполнения гидробаллонов произвести проверку предупредительной и аварийной сигнализации по превышению (снижению) уровня воды от номинального;

- 5110 мм – аварийный сигнал на МЩ ВСРО;

- 5115 мм – предупредительный сигнал на МЩ ВСРО:

- 5145 мм – предупредительный сигнал на МЩ ВСРО;

- 5150 мм – аварийный сигнал в составе общего сигнала неисправности МЩ блока ВСРО на БЩУ-0;

- 4400 мм – аварийный сигнал в СЦК «Скала», АЗ-5.

- открытием дренажей Р.5221 Д1, Д2; Р.5121 Д1, Д2 снизить уровень воды в гидробаллонах до номинального (5130 мм). Дренажи закрыть.

Заполнение трубопроводов САОР:

- подготовить к работе НОНП-1,2,3;

- проверить закрытие арматуры на трубопроводах от НОАП РО.5441, РО.5442, РО.5451, РО.5452, РО.5461, РО.5462; на трубопроводах от ПЭН в САОР П1.5322, П2.5322; на трубопроводах из СПИР в САОР ПО.4651, 4652, 4641, 4642 и перемычках между коллекторами САОР и трубопроводами НК ГЦН-СПИР ПО.4133, ПО.4143;

- проверить открытие воздушников на трубопроводах и коллекторах САОР и закрытие всех дренажей трубопроводов коллекторов САОР;

- открыть задвижки на всасах насосов НОНП ПО.5711, ПО.5721, ПО.5731 и произвести заполнение всасывающих трубопроводов и насосов НОНП;

- проверить открытие арматуры Р1(2).5713, Р1(2).5723, Р1(2)-5733, П1(2).5713, П1(2).5723, П1(2).5733 (задвижки выбора неаварийной половины);

- проверить открытие рециркуляции насосов НОНП-1,2,3 ПО.5714, ПО.5724, ПО.5734;

- ключом управления на ПБ-1 БЩУ-0 включить в работу НОНП-1;

- подорвать задвижку ПО.5712 (вручную) и заполнить трубопроводы САОР, подключенные к НОНП-1 до появления воды из воздушников на коллекторах САОР (П.5713 В1, 2);

- по окончании заполнения насос НОНП-1 отключить;

- аналогичным образом произвести заполнение трубопроводов САОР, подключенных к насосам НОНП-2,3.

Заполнение гидробаллонов САОР воздухом:

- открыть вентили В1.5171а, В2.5171а, проверить закрытие воздушников В1,2.5281, В1,2.5281а на трубопроводах подачи воздуха от АКС к гидробаллонам;

- начальнику смены РЦ, после согласования с НСБ, дать указание персоналу АКС на подачу воздуха;

- открыть регулирующие вентили В1,2.5171, подать воздух в ГБ САОР;

- по достижении давления в гидробаллонах 100 кгс/см2 – НСРЦ дать указание персоналу АКС на закрытие подачи воздуха;

- подорвать вентили сброса воздуха в атмосферу, проследить прохождение предупредительного сигнала в составе общего сигнала неисправности МЩ блока на БЩУ-0 о снижении давления до 96 кгс/см2 в гидробаллонах, вентили сброса воздуха в атмосферу закрыть;

- подать воздух от АКС на гидробаллоны, выставить давление в гидробаллонах 100 кгс/см2, проверить снятие предупредительного сигнала о снижении давления в гидробаллонах на МЩ, БЩУ-0.

Заполнение теплообменников САОР и насосов НОАП водой из бассейна-барботера:

- проверить закрытие дренажей ПО.5411Д, ПО.5421Д, ПО.5431Д и открытие воздушников ПО.5411В, ПО.5421В, ПО.5431В, а также открытие воздушников на насосах НОАП;

- проверить открытие (открыть) задвижек на всасах НОАП РО.5411, РО.5412, РО.5421, РО.5422, РО.5431, РО.5432;

- открыть задвижки ПО.5411, ПО.5421, ПО.5431 на входе воды бассейна-барботера в теплообменники ТОАП-1,2,3;

- заполнить теплообменники и насосы до появления воды из воздушников, воздушники закрыть.

Проверка готовности автоматики и сети надежного питания САОР.

Провести проверку схем формирования аварийных сигналов отклонения каждого из параметров в 1,2,3 подсистемах (давление в пом. ППБ, давление в пом. НВК, давление в пом. БС, уровень в БС, перепад давления БС-НК) в соответствии с программой по проверке технологических защит и блокировок.

Вывести накладки защит по давлению и температуре на насосах НОНП и НОАП.

Эксплуатационное состояние САОР перед разогревом КМПЦ.

Состояние оборудования САОР:

- гидробаллоны Г11-16, Г21-26 заполнены до номинального уровня 5130 мм от нижнего штуцера уровнемера поз. П1Н.5121, 5126, 5221, 5226;

- давление воздуха в гидробаллонах – 100 кгс/см2;

- насосы НОНП-1,2,3, НОАП-11,12, 21,22,31,32 готовы к работе, накладки защит по давлению и температуре на насосах выведены (вводятся при опробовании на рециркуляцию), собраны электрические схемы на электродвигатели насосов;

- трубопроводы и коллекторы САОР заполнены водой БЧК;

- запас воды в БЧК не менее 2000 м3, уровни на верхнем этаже ББ 1,15 м, на нижнем 1,2 м от пола;

- готовы к работе насосы подпитки гидробаллонов;

- Положение арматуры в эксплуатационном состоянии на работающем блоке указано в Приложение Б1,Б2.

- КИП, сигнализации, блокировки исправны и включены в работу согласно Приложения А1,А2.

- Предохранительные клапаны на трубопроводах подачи воздуха в гидробаллоны САОР настроены:

- ПК1.5271		контрольный	Р=105 кгс/см2

- ПК1.5281		рабочий		Р=108 кгс/см2

- ПК2.5271		рабочий		Р=108 кгс/см2

- ПК2.5281		контрольный	Р=105 кгс/см2

Порядок подготовки и ввод в работу  САОР 3 блока САЭС после ППР.

Выполнение операций по подготовке САОР к работе производится персоналом РЦ, ЦТАИ, ЭЦ по указанию НСБ в соответствии с бланком подготовки САОР к работе, разработанным персоналом РЦ.

Перед вводом системы в работу после ППР блока или отдельного оборудования системы после ремонта проверить окончание всех ремонтных работ на оборудовании, трубопроводах, импульсных линиях приборов контроля, приборах и цепях управления САОР, в цепях и схемах релейной части подсистем САОР.

Проверить закрытие всех нарядов, по которым велись работы на оборудовании САОР и фактическое окончание ремонтных работ.

НС РЦ через подчиненный персонал совместно с оперативным персоналом цехов ТАИ и ЭЦ должен проверить подключение и исправное состояние КИП и дать указание на сборку электросхем оборудования САОР, проверить значение уставок сигнализаций, блокировок, защит на их соответствие карте уставок.

Состояние оборудования перед вводом САОР в работу после ППР:

- гидробаллоны 3Г11-3Г16, 3Г21-3Г26 опорожнены, избыточное давление воздуха в них отсутствует, открыты воздушники 3В1(2).5281 и 3В1(2).5281а;

- трубопроводы и насосы опорожнены;

- положение арматуры САОР перед вводом в работу указано в Приложении Б3. На электрифицированную арматуру подано питание;

- КИП, сигнализация САОР, перечисленные в приложении А3, включены в работу.

Заполнение гидробаллонов САОР водой из БЧК:

- проверить открытие воздушников 3В1(2).5281 и 3В1(2).5281а на коллекторах подачи воздуха в гидробаллоны;

- проверить закрытие дренажей 3П2.5121 Д1, Д2; 3П2.5122 Д1, Д2 на коллекторах аварийной подачи воды из гидробаллонов САОР;

- открыть задвижки 3РО.5113, 3РО.5213, 3ПО.5111, 3ПО.5211 на трубопроводе подачи воды от насосов 3НОНП в 3ГБ-1, 2;

- включить 3НОНП-1, 2 и заполнить гидробаллоны до уровня 5900мм;

- закрыть воздушники 3В1(2).5281 и 3В1(2).5281а;

- при заполнении гидробаллонов вести контроль за уровнем воды по приборам на БЩУ-0 ПБ -12, 22;

- при уровне в гидробаллонах 5900 мм закрыть задвижки 3РО.5113, 3РО.5213, 3ПО.5111, 3ПО.5211, насос 3НОНП-1, 2 отключить;

- во время заполнения гидробаллонов произвести проверку предупредительной и аварийной сигнализации по превышению (снижению) уровня воды от номинального;

5600 мм – предупредительный сигнал на ПБ БЩУ-О;

5700 мм – предупредительный сигнал на ПБ БЩУ-О;

6000 мм – предупредительный сигнал на ПБ БЩУ-О;

5300 мм – аварийный сигнал в СЦК «Скала», АЗ-1.

- открытием дренажей 3П2.5121 Д1, Д2; 3П2.5122 Д1, Д2 снизить уровень воды в гидробаллонах до номинального (5800 мм). Дренажи закрыть.

Заполнение трубопроводов САОР:

- подготовить к работе 3НОНП -1,2,3;

- проверить закрытие арматуры на трубопроводах от 3НОАП  3РО.5441, 3РО.5442, 3РО.5451, 3РО.5452, 3РО.5461, 3РО.5462; на трубопроводах от ПЭН в САОР 3П1.5321, 3П2.5321; на трубопроводах из СПИР в САОР 3ПО.4651, 4652, 3ПО.4641, 4642;

- проверить открытие воздушников на трубопроводах и коллекторах САОР 3ПО.5411в1,2; 3ПО.5412в1,2; 3ПО.5421в1,2; 3ПО.5422в1,2; 3ПО.5431в1,2; 3ПО.5432в1,2; 3ПО.5321в1,2; 3РО.5712в1,2; 3РО.5722в1,2; 3РО.5732в1,2 и закрытие всех дренажей 3РО.5713д1,2; 3РО.5723д1,2; 3РО.5733д1,2; 3ПО.5411д1,2; 3ПО.5412д1,2; 3ПО.5421д1,2; 3ПО.5422д1,2; 3ПО.5431д1,2; 3ПО.5432д1,2 на трубопроводах и коллекторах САОР;

- открыть задвижки на всасах насосов 3НОНП 3РО.5711, 3РО.5721, 3РО.5731 и произвести заполнение всасывающих трубопроводов и насосов 3НОНП;

- проверить открытие арматуры 3РО.5712, 3РО.5722, 3РО.5732,;

- проверить открытие рециркуляции насосов 3НОНП-1,2,3  3ПО.5714, 3ПО.5724, 3ПО.5734;

- ключом управления на ПБ-12 БЩУ-0 включить в работу 3НОНП-1 открыть задвижки 3П1(2).5713 и заполнить трубопроводы САОР, подключенные к 3НОНП –1 до появления воды из воздушников на коллекторах САОР 3П1(2).5122в1,2;

- по окончании заполнения насос 3НОНП-1 отключить;

- аналогичным образом произвести заполнение трубопроводов САОР, подключенных к насосам 3НОНП-2,3.

Заполнение гидробаллонов САОР воздухом:

- проверить закрытие воздушников 3В1,2.5281, 3В1,2.5281а на 3ГБ САОР;

- открыть вентили 3В1(2).5171, 3В1(2).5171а, СО ГЦН через НС РЦ подать воздух в 3ГБ САОР;

- по достижении давления в гидробаллонах 103±2 кгс/см2 – НСРЦ дать указание персоналу АКС на закрытие подачи воздуха;

- подорвать вентили сброса воздуха в атмосферу, проследить прохождение предупредительного сигнала в составе общего сигнала на ПБ-12,22 БЩУ-0 о снижении давления до 96 кгс/см2 в гидробаллонах, вентили сброса воздуха в атмосферу закрыть;

- подать воздух от АКС на гидробаллоны, выставить давление в гидробаллонах 103±2 кгс/см2, проверить снятие предупредительного сигнала о снижении давления в гидробаллонах на МЩ, БЩУ-0.

Заполнение насосов 3НОАП водой из бассейна-барботера:

- проверить закрытие дренажей и открытие воздушников 3ПО.5411в1,2, 3ПО.5412в1,2, 3ПО.5421в1,2, 3ПО.5422в1,2, 3ПО.5431в1,2, 3ПО.5432в1,2 на насосах 3НОАП;

- проверить открытие (открыть) задвижек на всасах 3НОАП  3ПО.5411, 3ПО.5412, 3ПО.5421, 3ПО.5422, 3ПО.5431, 3ПО.5432;

- заполнить насосы до появления воды из воздушников, воздушники закрыть;

- выставить положение арматуры на эжекторах 3НОАП (3ЭПС - 11÷32):

  - 3РО.5443 – закрыть на 1512оборота от полного открытия;

  - 3РО.5444 – закрыть на 1512 оборота от полного открытия;

  - 3РО.5453 – закрыть на 1512 оборота от полного открытия;

  - 3РО.5454 – закрыть на 12оборота от полного открытия;

  - 3РО.5463 – закрыть на 1512оборота от полного открытия;

  - 3РО.5464 – закрыть на 1512 оборота от полного открытия.

Проверка готовности автоматики и сети надежного питания САОР.

Включить в работу приборы на панелях 1ПЗ - 3ПЗ - БЩУ-Н, ПБ11÷32 БЩУ-0 и РЩУ.

Провести проверку схем формирования аварийных сигналов отклонения каждого из параметров в 1,2,3 подсистемах (давление в пом. ППБ, давление в пом. НВК, давление в пом. БС, уровень в БС, перепад давления БС-НК, снижение давления в БС до 42 кгс/см2, отключенное состояние четырех ГЦН) в соответствии с программой по проверке технологических защит и блокировок блока №3.

Вывести накладки защит по давлению на насосах 3НОНП и 3НОАП.

Эксплуатационное состояние САОР перед разогревом КМПЦ.

Состояние оборудования САОР:

- гидробаллоны 3Г11-16, 3Г21-26 заполнены до номинального уровня 5800 мм (+200 ± -100 мм) от нижнего штуцера уровнемера поз. 3ПОН.5111, 5112, 3ПОН.5211, 5212;

- давление воздуха в гидробаллонах – 103 ±2 кгс/см2;

- насосы 3НОНП-1,2,3, 3НОАП-11,12, 21,22,31,32 готовы к работе, накладки защит по давлению на насосах выведены (вводятся при опробовании на рециркуляцию), собраны электрические схемы на электродвигатели насосов;

- трубопроводы и коллекторы САОР заполнены водой БЧК;

- запас воды в БЧК не менее 2000 м3, уровень в ББ - 235 см.;

- готовы к работе насосы подпитки гидробаллонов;

- Положение арматуры в эксплуатационном состоянии на работающем блоке указано в Приложение Б3.

- КИП, сигнализации, блокировки исправны и включены в работу согласно Приложения А3.

- Предохранительные клапаны на трубопроводах подачи воздуха в гидробаллоны САОР настроены:

- 3ПК1.5171		контрольный	Р=110 кгс/см2

- 3ПК1.5181		рабочий		Р=113 кгс/см2

- 3ПК2.5171		рабочий		Р=113 кгс/см2

- 3ПК2.5181		контрольный	Р=110 кгс/см2

Вопросы для самопроверки:

1. Порядок подготовки к работе насосов НОАП.

2. Порядок заполнения ГБ САОР.

3. Порядок заполнения трубопроводов САОР.

4. Эксплуатационное состояние САОР перед разогревом КМПЦ.

Приложение

Комплект наглядных материалов и дополнительной документации по данному занятию согласно перечню:

1.Слайды:

1.1 Слайд №1 Принципиальная схема САОР

- 1.2 Слайд №2 Баллонная подсистема САОР

- 1.3 Слайд №3 Подсистема НОАП

- 1.4 Слайд №4 Схема подачи воды от НОНП на ГТН

2 Приложения:

2.1  Приложение А1  Перечень КИП, сигнализаций и блокировок блок 1

2.2  Приложение А2  Перечень КИП, сигнализаций и блокировок блок 2

2.3  Приложение А3  Перечень КИП, сигнализаций и блокировок блок 3

2.4  Приложение Б1 Состояние оборудования, арматуры САОР и других систем безопасности, участвующих в работе по алгоритму МПА блок1

2.5  Приложение Б2 Состояние оборудования, арматуры САОР и других систем безопасности, участвующих в работе по алгоритму МПА блок 2

2.6  Приложение Б3  Состояние оборудования, арматуры САОР и других систем безопасности, участвующих в работе по алгоритму МПА блок 3

2.7  Приложение 1  Проверка работоспособности (опробование) БДЗ ГБ САОР П1(2) 5121

2.8 Приложение 2 Проверка работоспособности (опробование) БДЗ ПЭН - САОР П1(2) 5321

2.9   Приложение 3  Плановая проверка работоспособности (прокрутка) 2НОАП и арматуры выбора аварийной половины реактора

2.10 Приложение 4  Плановая проверка работоспособности (прокрутка) 2НОНП и арматуры выбора неаварийной половины реактора

Проверил: Начальник ОПОП                                                                 С.И.Турапин

Разработал: Ведущий инструктор   ОПОП                                            С.А.Полев

ПРИЛОЖЕНИЕ А 1

Перечень КИП, сигнализаций и блокировок блок 1

| Позиция прибора | Измеряемый параметр, значение при нормальной эксплуатации | Тип, место установки | Уставка срабатывания | Блокировки | Сигнализация | К-во | Место установки | Вторичный прибор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1Р.5111 П1Р.5211 | Давление воздуха в ГБ 100 кгс/см2 | “Сапфир” по месту |  |  | 96 кгс/см2 ПС на МЩ ВСРО | 2 | МЩ ВСРО (пом. 234) | КП-140м |
| П1Т.5111 П1Т.5211 | Температура в ГБ 20÷900С | ТСМ-5071 310-62 по месту |  |  |  | 2 | МЩ ВСРО | КМ-140 |
| П1Н.5121г, П1Н.5122, П1Н.5221г, П1Н.5226, П1Н.5223г П1Н.5123г | Уровень воды в гидробаллонах 5130 мм | “Сапфир” по месту | 0,4 м | Закрытие П1,2.5121; П1,2.5122, П1,2.5221, П1,2.5222 Запрет открыт. П1,2.5121,5221 | ПС±15 мм АС±20 мм | 2 | БЩУ-0 ПБ-1 РПУ ПБ-1 БЩУ-0 ПБ-2 РПУ ПБ-2 МЩ ВСРО --“-- | КП-140 --“— --“— --“— РП-160 --“— |
| П1,2Т.5121 5221, 5321 | Температура воды в коллекторах | ТСП-5071 320-20 по месту |  |  |  | 6 | МЩ ВСРО | КМ-140 КМ-140 |
| ПОG.5411бПОG.5421б ПОG.5431б | Расход воды от НОАП, 500 т/ч | “Сапфир” по месту |  |  |  | 3 | БЩУ-0 ПБ-1 ПБ-2 ПБ-3 | КП-140 |
| СА 1-III-1РБ, 2РБ | Давление на напоре НОАП, 80 кгс/см2 | ЭКМ-IV по месту |  |  |  | 6 |  |  |
| ПОТ.5411, 5421, 5431 | Температура воды перед НОАП 20÷650С | ТСП-5071 по месту |  |  |  | 3 | БЩУ-0 ПБ-1, ПБ-2, ПБ-3 | КМ-140 |
| СА 1-III -1РП, 2РП | Давление на всасе НОАП 0÷8 кгс/см2 | МТП-160 по месту |  |  |  | 6 |  |  |
| ПОG.5711, 5721, 5731 | Расход воды от НОНП 250 т/ч | “Сапфир” по месту |  |  |  | 3 | БЩУ-0 ПБ-1, ПБ-2, ПБ-3 РПУ | КП-140 |
| ПОР.5711, 5721, 5731 | Давление на напоре НОНП 80 кгс/см2 | ЭКМ-2У по месту |  |  |  | 3 |  |  |
| ПОР.5712, 5722, 5732 | Давление на всасе НОНП 0÷10 кгс/см2 | МТП-160 по месту |  |  |  | 3 |  |  |
| ПОG.1111 | Расход воды от ПЭН в РГК, 3600т/ч | “Сапфир” по месту |  |  |  | 2 | БЩУ-0 ПБ-3 РПУ | КП-140 |
| ПОТ.5712, 5722, 5732 | Температура подшипников НОНП 0÷100 0С |  |  |  |  | 3 | МЩ 010 ВСРО | КСМ2-069 |
| ПОТ.5711 ПОТ.5721 ПОТ.5731 | Температура воздуха электродвигателей НОНП 0÷1600С |  |  |  |  | 3 | МЩ 010 ВСРО | Л-64 гр.23 |
| СА III-1-1Т11, 2Т11, 1Т13, 2Т13 | Температура п/ш НОАП 0÷100 0С |  |  |  |  | 6 | 015/4,5,6 | КСМ2-069 |
| ПОG.5741 | Расход охлаждающей воды на НОНП 15 м3/ч | ДМ по месту |  |  |  | 3 | МЩ ВСРО | КД-140 |
| ПОТ.5741 | Температура охлаждающей воды на НОНП 400С | ТСМ-6097 по месту |  |  |  | 3 | МЩ ВСРО | КМ-140 |
| ПОР.5131 ПОР.5141 | Давление на напоре НПГ-1,2 100 кгс/см2 | МЭД-22365 по месту |  |  |  | 2 | МЩ ВСРО | КПД1-503 |
| ПОН.5113 а, в, д. ПОН.5213 а, в, д. ПОН.5123 а в, д. ПОН.5223 а, в, д | Уровень воды в гидробаллонах САОР 5110-5150 мм | САПФИР | 4400 мм АЗ-5 | ПС ≤ 4800 мм БЩУ-0 |  | 6 | БЩУ-Н пан. БАЗ-11,12,13 РПУ пан. БАЗ-21,22,23 | ЛО. З. |
| ПО.5111а ПО.5112а ПО.5113а ПО.5114а ПО.5115а ПО.5116а ПО.5211а ПО.5212а ПО.5213а ПО.5214а ПО.5215а ПО.5216а | Положение ОПК Г11÷16 Положение ОПК Г21÷26 |  |  | ПС БЩУ-0 ПС БЩУ-0 |  |  | 220/9 220/7 | БС.146 БС.146 |
| ПОН.5641 ПОН.5642 | Уровень воды ББ 1200±50мм |  |  |  |  |  | БЩУ-0 ПБ-1,2 | КП-140 |
| ПОТ.5661 | Температура воды ББ не более 40оС |  | 0-150оС |  |  |  | БЩУ-0 ПБ-3 | КП-140 |
| ВОН.1111 | Уровень воды в БЧК 8000 мм |  |  |  |  |  | МЩ ВСРО | КПД1-503 |
| ВОТ.1111 б | Температура воды в БЧК 0÷100 0С |  |  |  |  |  | МЩ ВСРО | КП-140 |

ПРИЛОЖЕНИЕ А 2

Перечень КИП, сигнализаций и блокировок блок 2.

| Позиция прибора | Измеряемый параметр, значение при нормальной эксплуатации | Тип, место установки | Уставка срабатывания | Блокировки | Сигнализация | К-во | Место установки | Вторичный прибор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2П1Р.5211 2П1Р.5212 | Давление воздуха в ГБ, 100 кгс/см2 | МЭД 22365 по месту |  |  | 96 кгс/см2 ПС на МЩ ВСРО | 2 | МЩ ВСРО | КПД1-503 |
| 2П1Н.5121в, 2П1Н.5126в, 2П1Н.5221в, 2П1Н.5226в 2П1Н.5122 2П1Н.5221 2П1Н.5222 2П1Н.5223 | Уровень воды в гидробаллонах 5130 мм | ДМ 3583 м по месту | 1,8 м t3=20 с | Закрытие 2П1,2.5122, 2П1,2.5222 по снижению уровня до 1,8 м с задержкой 20 сек. Запрет на открытие 2П1(2).5121 2П1(2).5221 | ПС±15 мм АС±20 мм | 4 | МЩ ВСРО БЩУ-0 ПБ-1,2 РПУ ПБ-1,2 | КСД1-003 КПД-1 |
| 2П1,2Т.51215221, 5321 | Температура воды в коллекторах | ТСП-5071 320-20 по месту |  |  |  | 6 | МЩ ВСРО | КМ-140 |
| 2ПОG.5411, 5421, 5431 | Расход воды от 2НОАП, 500 т/ч | ДМ-5583 м по месту |  |  |  | 3 | БЩУ-0 РПУ | КСД1-002 |
| 2СА 1-III-1РБ, 2РБ | Давление на напоре 2НОАП, 80 кгс/см2 | ЭКМ-IV по месту | 40 кгс/см2 |  |  | 6 | по месту |  |
| 2ПОТ.5411, 5421, 5431 | Температура воды перед 2НОАП, 20÷650С | ТСП-5071 по месту |  |  |  | 3 | БЩУ-0 РПУ | КМ-140 |
| СА 1-III -1РП, 2РП | Давление на всасе 2НОАП, 0÷8 кгс/см2 | МТП-160 по месту |  |  |  | 6 |  |  |
| 2ПОG.5711, 5721, 5731 | Расход воды от 2НОНП, 250 т/ч | ДМ-3583 м по месту |  |  |  | 3 | БЩУ-0 РПУ | КСД1-002 |
| 2ПОР.5711, 5721, 5731 | Давление на напоре 2НОНП, 80 кгс/см2 | ЭКМ-IV по месту | 40 кгс/см2 |  |  | 3 |  |  |
| 2ПОР.5712, 5722, 5732 | Давление на всасе 2НОНП, 0÷10кгс/см2 | МТП-160 по месту |  |  |  | 3 |  |  |
| 2ПОG.1111 | Расход воды от ПЭН в РГК, 3600т/ч | ДМ 23574 по месту |  |  |  | 2 | БЩУ-0 РПУ | КСД1-002 |
| 2ПОТ.5711, 5721, 5731 | Температура п/ш 2НОНП, 0÷100 0С |  | 80оС |  |  | 3 | МЩ 010 ВСРО | КСМ2-069 |
| 2ПОТ.5711 2ПОТ.5721 2ПОТ.5731 | Температура воздуха электродвигателей 2НОНП, 0÷1600С |  |  |  |  | 3 | МЩ 010 ВСРО | Л-64 гр.23 |
| 2СА 1-3-1Т11, 2Т11, | Температура подшипников, 2НОАП, 0÷100 0С |  | 80оС |  |  | 6 | МЩ ВСРО | КСМ2-069 |
| 2ПОG.5741 | Расход охлаждающей воды на 2НОНП, 15 м3/ч | ДМ по месту |  |  |  | 3 | МЩ ВСРО | КД-140 |
| 2ПОТ.5741 | Температура охлаждающей воды на 2НОНП, 400С | ТСМ-6097 по месту |  |  |  | 3 | МЩ ВСРО | КМ-140 |
| 2ПОР.5131 2ПОР.5141 | Давление на напоре 2НПГ-1,2, 100 кгс/см2 | МЭД-22365 по месту |  |  |  | 2 | МЩ ВСРО | КПД1-503 |
| 2П1Н.5123. 2П1Н.5223 | Повышение уровня воды в 2ГБ |  |  | ПС ≥ 5150 мм |  |  | МЩ ВСРО | КПД1-504 |
| 2П1Н.5123. 2П1Н.5223 2П1Н.5126в 2П1Н.5125 2П1Н.5124 2П1Н.5121 2П1Н.5122 2П1Н.5123 | Снижение уровня воды в 2ГБ | САПФИР | 4300 мм АЗ-5 | ПС ≤ 4800 мм БЩУ-0 |  |  | МЩ ВСРО БЩУ-Н РПУ | КПД1-503 КПД1-503 |
| 2ПО.5111а 2ПО.5112а 2ПО.5113а 2ПО.5114а 2ПО.5115а 2ПО.5116а 2ПО.5211а 2ПО.5212а 2ПО.5213а 2ПО.5214а 2ПО.5215а 2ПО.5216а | Положение ОПК Г11÷16 Положение ОПК Г21÷26 |  |  | ПС БЩУ-0 ПС БЩУ-0 |  |  | 220/10 230/5 | БС.146 БС.146 |
| 2ПОН.5641 2ПОН.5642 | Уровень воды ББ, 1200±50 мм | САПФИР |  |  |  |  | БЩУ-0 ПБ-1,2 | КП-140 |
| 2ПОТ.5645 | Температура воды ББ (6 точек), не более 40 оС | ТСМ | 0-150оС |  |  |  | БЩУ-0 ПБ-3 | КМ-140 |
| 2ВОН.1111 | Уровень воды в БЧК, 8000 мм |  |  |  |  |  | п.234 ВСРО |  |
| 2ВОТ.1111б | Температура воды в БЧК, 0÷100 0С |  |  |  |  |  | п.234 ВСРО |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А 3

Перечень КИП, сигнализаций и блокировок блока 3

| Позиция прибора | Измеряемый параметр, значение при нормальной эксплуатации | Тип | Уставка срабатывания | Блокировки | Сигнализация | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3ПОР.5112г 3ПОР.5212г | Давление воздуха в ГБ 103(+2÷-2) кгс/см2 | КП-140-109 |  |  |  | ПБ-12,22 БЩУ-О |
| 3ПОР.5112б 3ПОР.5212б 3ПОР.5111б 3ПОР.5211б | Снижение давления в ГБ САОР (Г11Г21,Г16,Г26), кгс/см2 | БСС | 96 |  | АС на ПБ БЩУ-О (РЩУ) | пан.15БАЗ пом.220/9 пан.16БАЗ пом.220/7 |
| 3ПОР.5112г 3ПОР.5111а 3ПОР.5212г 3ПОР.5211а | Снижение давления в ГБ САОР (Г11,Г21,Г16,Г26), кгс/см2 | КП-140-109 | 101 |  | ПС на ПБ БЩУ-О (РЩУ) | ПБ-12,22 БЩУ-О |
| 3ПОР.5112г 3ПОР.5111а 3ПОР.5212г 3ПОР.5211а | Повышение давления в ГБ САОР (Г11,Г21,Г16,Г26), кгс/см2 | КП-140-109 | 105 |  | ПС на ПБ БЩУ-О (РЩУ) | ПБ-12,22 БЩУ-О |
| 3П1(2)Т.5122в | Температура в коллекторах САОР | КСП2-063 |  |  | 80оС | МЩ пом.435 |
| 3ПОН.5112ж 3ПОН.5212ж | Уровень воды в гидробаллонах, 5800 (+200 ÷ -100) мм | КП-140 |  |  |  | ПБ-12,22 БЩУ-О |
| 3ПОН.5113а,в,д 3ПОН.5123а,в,д 3ПОН.5213а,в,д 3ПОН.5223а,в,д | Снижение уровня в ГБ САОР Г13,Г14,Г23,24, м | Л-03 | 5,3 |  | АЗ-1 | БЩУ-Н(РЩУ) п.ПАЗ11-13 (п.ПАЗ21-23) |
| 3ПОН.5114а,в 3ПОН.5124а,в 3ПОН.5214а,в 3ПОН.5224а,в | Снижение уровня в ГБ САОР Г13,Г14,Г23,24, м | Л-03 | 0,4 | Закр. и запрет откр.3П1(2).5121 3П1(2).5221, 3ПО.5111,5211 | Сигнализация на ПБ-12,22 | пом. Г320/1,2 пом. Г222/1, пом. Г237/1 |
| 3ПОН.5112г 3ПОН.5212г 3ПОН.5111г 3ПОН.5211г | Снижение уровня в ГБ САОР Г13,Г14,Г23,24, м | БСС | 5,7 |  | ПС на ПБ БЩУ(РЩУ) | пан.15БАЗ (16БАЗ) пом.220/9 (220/7) |
| 3ПОН.5112г 3ПОН.5212г 3ПОН.5111г 3ПОН.5211г | Повышение уровня воды в ГБ САОР, Г13, Г23, Г14, Г24, м | БСС | 6,0 |  | ПС на ПБ БЩУ(РЩУ) | пан.15БАЗ (16БАЗ) пом.220/9 (220/7) |
| 3П1(2)G.5411 3П1(2)G.5421 3П1(2)G.5431 | Расход воды от 3НОАП, 500 т/ч | “Сапфир” |  |  |  | БЩУ-0 ПБ-12 ПБ-22 ПБ-32 |
| САI-1Р13 САI-2Р13 САII-1Р13 САII-2Р13 САIII-1Р13 САIII-2Р13 | Давление на напоре 3НОАП, 80 кгс/см2 | ЭКМ-IV | 40 кгс/см2 | Откл. 3НОАП при период. испытаниях; По сигналу МПА защита выводится. |  | пом.015/ 1,2,3 |
| 3ПОР.5411,5413 3ПОР.5421,5423 3ПОР.5431,5433 | Давление на всасе 3НОАП, 0÷8 кгс/см2 | МТП-160 |  |  |  | пом.015/ 1,2,3 |
| 3П1(2)G.5711 3П1(2)G.5721 3ПОG.5731 | Расход воды от 3НОНП, 250 т/ч | КП-140 |  |  |  | БЩУ-0,РЩУ ПБ-12 ПБ-22 ПБ-32 |
| 3НI-Р13 3НII-Р13 3НIII-Р13 | Давление на напоре 3НОНП, 80 кгс/см2 | ЭКМ-IV | 40 кгс/см2 | Откл. 3НОНП при период. испытаниях; По сигналу МПА защита выводит. |  | пом. 010 ВСРО |
| 3НI-Р11 3НII-Р11 3НIII-Р11 | Давление на всасе 3НОНП, 0÷10 кгс/см2 | МТП-160 |  |  |  | пом. 010 ВСРО |
| 3П1(2)G.5311 | Расход воды от ПЭН в РГК, 3600т/ч | КП-140 |  |  |  | БЩУ-0 ПБ-32 РЩУ |
| 3ПОТ.5712 3ПОТ.5722 3ПОТ.5732 | Температура подшипников 3НОНП, 0÷100 0С |  |  |  |  | МЩ 010 ВСРО |
| 3ПОТ.5713 3ПОТ.5723 3ПОТ.5733 | Температура воздуха эл. двигателей 3НОНП, 0÷1600С |  |  |  |  | МЩ 010 ВСРО |
| САI÷III-1Т11, САI÷III-2Т11 | Температура подшипников 3НОАП, 0÷100 0С |  |  |  |  | МЩ пом. 435 |
| 3ПОG.5741 | Расход охлаждающей воды на 3НОНП, 15 м3/ч | ДМ |  |  |  | МЩ ВСРО |
| 3ПОТ.5741 | Температура охлаждающей воды на 3НОНП, 400С | ТСМ-6097 |  |  |  | МЩ ВСРО |
| 3ПОР.5131 3ПОР.5141 | Давление на напоре 3НПГ-1,2 , 160 кгс/см2 | МЭД-22365 |  |  |  | пом. 02/1 |
| 3П1(2)G.5121-е 3П1(2)G.5221-е | Расход воды от 3ГБ-1,2 | КП-140 |  |  |  | БЩУ-О ПБ-12,22 |
| 3ПОS.5111 3ПОS.5112 3ПОS.5113 3ПОS.5114 3ПОS.5115 3ПОS.5116 3ПОS.5211 3ПОS.5212 3ПОS.5213 3ПОS.5214 3ПОS.5215 3ПОS.5216 | Положение ОПК Г11÷16 Положение ОПК Г21÷26 | КД-140 |  | ПС БЩУ-0 ПС БЩУ-0 |  | БЩУ-Н п. ГБ11, п. ГБ21 -“- |
| 3ПОН.5611 3ПОН.5621 | Уровень воды ББ, 2350мм |  |  |  | ПС-2450мм АС-2050мм | БЩУ-0 ПБ-11,21 |
| 3ПОТ.5611÷ ÷5632 | Температура воды ББ (6 точек), не более 40оС |  | 0÷100 оС |  |  | БЩУ-0 ПБ-11,21,31 |
| 3ДОН.5611÷ 5631 | Уровень воды в БЧК , 10000 мм |  |  |  |  | БЩУ-О |
| 3ВОТ.1111÷ 1131 3ПОР.5415а 3ПОР.5416а 3ПОР.5425а 3ПОР.5426а 3ПОР.5435а 3ПОР.5436а | Температура воды в БЧК, 0÷100 0С Обратный расход через 3НОАП | БСС | 0,5 кгс/см2 |  | ПС на ПБ-12 ПБ-22,32 БЩУ, РЩУ | МЩ ВСРО пом. 220/7,9 пом. 324/1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 1

Состояние оборудования, арматуры САОР и других систем безопасности, участвующих в работе по алгоритму МПА  блок1

| Оперативное наименование | Состояния оборудования арматуры в эксплуатационном режиме (работающий блок) |  | Состояние оборудования, арматуры при МПА (проект) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Готов к работе (откл), (откр)-0 | В работе (вкл) (закр)-з | откл. (0) | вкл. (з) |
| ДГ-1 | откл |  |  | вкл |
| ДГ-2 | откл |  |  | вкл |
| ДГ-3 | откл |  |  | вкл |
| НА-1 НА-2 НА-3 | любые два | вкл(откл) вкл(откл) вкл(откл) |  | вкл вкл вкл |
| НОНП-1 | откл |  |  | вкл |
| НОНП-2 | откл |  |  | вкл |
| НОНП-3 | откл |  |  | вкл |
| НСОС-1 НСОС-2 НСОС-3 | любые два | вкл(откл) вкл(откл) вкл(откл) |  | вкл вкл вкл |
| НОАП-11 | откл |  |  | вкл |
| НОАП-12 | откл |  |  | вкл |
| НОАП-21 | откл |  |  | вкл |
| НОАП-22 | откл |  |  | вкл |
| НОАП-31 | откл |  |  | вкл |
| НОАП-32 | откл |  |  | вкл |
| НС-1 НС-2 НС-3 НС-4 | любые два | вкл(откл) вкл(откл) вкл(откл) вкл(откл) |  | вкл вкл вкл вкл |
| НППРГ-1 | откл |  |  | вкл |
| НППРГ-2 | откл |  |  | вкл |
| СУВ УВО-5 УВО-6 УВО-11 УВО-12 УВО-17 УВО-18 УВ-1,2,3,9 УВ-10,11,15 УВ-21,27,28 УВ-29,32,151 УВ-152,153 | откл откл откл откл о о о о о | вкл вкл. | откл откл откл откл откл откл | з з з з з |
| САОР |  |  |  |  |
| П1.5121 |  | 3 | 0 |  |
| П2.5121 |  | 3 | 0 |  |
| П1.5221 |  | 3 | 0 |  |
| П2.5221 |  | 3 | 0 |  |
| П1.5321 |  | 3 | 0 |  |
| П2.5321 |  | 3 | 0 |  |
| П1.5414 |  | 3 | 0 |  |
| П2.5414 |  | 3 | 0 |  |
| П1.5424 |  | 3 | 0 |  |
| П2.5424 |  | 3 | 0 |  |
| П1.5434 |  | 3 | 0 |  |
| П2.5434 |  | 3 | 0 |  |
| П1.5713 |  | 3 | 0 |  |
| П2.5713 |  | 3 | 0 |  |
| П1.5723 |  | 3 | 0 |  |
| П2.5723 |  | 3 | 0 |  |
| П1.5733 |  | 3 | 0 |  |
| П2.5733 |  | 3 | 0 |  |
| ДО.7331 | 0 |  |  | 3 |
| ДО.7341 | 0 |  |  | 3 |
| ДО.7351 | 0 |  |  | 3 |
| ДО.7361 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5441 | 0 |  | 0 |  |
| ПО.5442 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5451 | 0 |  | 0 |  |
| ПО.5452 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5461 | 0 |  | 0 |  |
| ПО.5462 |  | 3 | 0 |  |
| СОС |  |  |  |  |
| ПО.5511 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5514 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5512 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5513 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5541 | 0 |  | 0 |  |
| ПО.5542 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5521 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5524 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5522 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5523 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5551 | 0 |  | 0 |  |
| ПО.5552 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5531 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5534 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5532 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5533 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5561 | 0 |  | 0 |  |
| ПО.5562 |  | 3 | 0 |  |
| ППБ |  |  |  |  |
| ПО.5761 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5762 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5763 | 0 |  |  | 3 |
| П1.5675 | 0 |  |  | 3 |
| П1.5673 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5671 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5672 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5751 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5752 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5753 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5754 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5755 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5675 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5676 | 0 |  |  | 3 |
| ПО.5677 | 0 |  |  | 3 |
| КУ ББ |  |  |  |  |
| ПО.5624 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5625 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5626 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5627 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5631 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5632 |  | -*- | -*- |  |
| ПО.5633 |  | -*- |  |  |
| ПО.5634 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5635 |  | -*- | -*- |  |
| ПО.5636 |  | -*- | -*- |  |
| ПО.5637 |  | -*- | -*- |  |
| ПО.5641 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5642 |  | -*- | -*- |  |
| ПО.5643 |  | -*- | -*- |  |
| ПО.5644 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5645 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5646 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5647 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5651 |  | -*- | -*- |  |
| ПО.5652 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5653 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5654 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5655 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5656 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5657 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5661 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5662 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5663 |  | -*- | 0 |  |
| ПО.5664 |  | 3 | 0 |  |
| ПО.5665 |  | 3 | 0 |  |
| СПиР |  |  |  |  |
| ПО.4133 | 0 |  | 0 |  |
| ПО.4143 | 0 |  | 0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 2

Состояние оборудования, арматуры САОР и других систем безопасности, участвующих в работе по алгоритму МПА блок2

| Оперативное наименование | Состояния оборудования арматуры в эксплуатационном режиме (работающий блок) |  | Состояние оборудования, арматуры при МПА (проект) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Готов к работе (откл), (откр)-0 | В работе (вкл) (закр)-з | откл. (0) | вкл. (з) |
| ДГ-4 | откл |  |  | вкл |
| ДГ-5 | откл |  |  | вкл |
| ДГ-6 | откл |  |  | вкл |
| НА-4 НА-5 НА-6 | любые два | вкл (откл) вкл (откл) вкл (откл) |  | вкл вкл вкл |
| 2НОНП-1 | откл |  |  | вкл |
| 2НОНП-2 | откл |  |  | вкл |
| 2НОНП-3 | откл |  |  | вкл |
| 2НСОС-1 2НСОС-2 2НСОС-3 | любые два | вкл (откл) вкл (откл) вкл (откл) |  | вкл вкл вкл |
| 2НОАП-11 | откл |  |  | вкл |
| 2НОАП-12 | откл |  |  | вкл |
| 2НОАП-21 | откл |  |  | вкл |
| 2НОАП-22 | откл |  |  | вкл |
| 2НОАП-31 | откл |  |  | вкл |
| 2НОАП-32 | откл |  |  | вкл |
| 2НС-1 2НС-2 2НС-3 2НС-4 | любые два | вкл (откл) вкл (откл) вкл (откл) вкл (откл) |  | вкл вкл вкл вкл |
| СУВ 2УВО-5 2УВО-6 2УВО-11 2УВО-12 2УВО-17 2УВО-18 2УВ-1,2,9 2УВ-10,11,17 2УВ-27,28,23 2УВ-29,34,151 2УВ-152,153 | откл откл откл откл о о о о о | вкл вкл | откл откл откл откл откл откл | з з з з з |
| САОР |  |  |  |  |
| 2П1.5121 |  | 3 | 0 |  |
| 2П2.5121 |  | 3 | 0 |  |
| 2П1.5221 |  | 3 | 0 |  |
| 2П2.5221 |  | 3 | 0 |  |
| 2П1.5321 |  | 3 | 0 |  |
| 2П2.5321 |  | 3 | 0 |  |
| 2П1.5414 |  | 3 | 0 |  |
| 2П2.5414 |  | 3 | 0 |  |
| 2П1.5424 |  | 3 | 0 |  |
| 2П2.5424 |  | 3 | 0 |  |
| 2П1.5434 |  | 3 | 0 |  |
| 2П2.5434 |  | 3 | 0 |  |
| 2П1.5713 |  | 3 | 0 |  |
| 2П2.5713 |  | 3 | 0 |  |
| 2П1.5723 |  | 3 | 0 |  |
| 2П2.5723 |  | 3 | 0 |  |
| 2П1.5733 |  | 3 | 0 |  |
| 2П2.5733 |  | 3 | 0 |  |
| 2ДО.7331 | 0 |  |  | 3 |
| 2ДО.7341 | 0 |  |  | 3 |
| 2ДО.7351 | 0 |  |  | 3 |
| 2ДО.7361 | 0 |  |  | 3 |
| 2ПО.5441 | 0 |  | 0 |  |
| 2ПО.5442 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5451 | 0 |  | 0 |  |
| 2ПО.5452 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5461 | 0 |  | 0 |  |
| 2ПО.5462 |  | 3 | 0 |  |
| СОС |  |  |  |  |
| 2ПО.5511 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5514 | 0 |  |  | 3 |
| 2ПО.5512 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5513 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5541 | 0 |  | 0 |  |
| 2ПО.5542 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5521 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5524 | 0 |  |  | 3 |
| 2ПО.5522 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5523 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5551 | 0 |  | 0 |  |
| 2ПО.5552 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5531 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5534 | 0 |  |  | 3 |
| 2ПО.5532 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5533 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5561 | 0 |  | 0 |  |
| 2ПО.5562 |  | 3 | 0 |  |
| ППБ |  |  |  |  |
| 2ПО.5761 | 0 |  |  | 3 |
| 2ПО.5671 | 0 |  |  | 3 |
| 2ПО.5762 | 0 |  |  | 3 |
| 2П1.5672 | 0 |  |  | 3 |
| 2П1.5763 | 0 |  |  | 3 |
| КУ ББ |  |  |  |  |
| 2ПО.5624 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5625 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5627 |  | -*- | 0 |  |
| 2ПО.5631 |  | -*- | 0 |  |
| 2ПО.5633 |  | -*- |  |  |
| 2ПО.5634 |  | -*- | 0 |  |
| 2ПО.5636 |  | -*- | -*- |  |
| 2ПО.5637 |  | -*- | -*- |  |
| 2ПО.5642 |  | -*- | -*- |  |
| 2ПО.5643 |  | -*- | -*- |  |
| 2ПО.5645 |  | -*- | 0 |  |
| 2ПО.5646 |  | -*- | 0 |  |
| 2ПО.5651 |  | -*- | -*- |  |
| 2ПО.5652 |  | -*- | 0 |  |
| 2ПО.5654 |  | 3 | 0 |  |
| 2ПО.5655 |  | -*- | 0 |  |
| 2ПО.5657 |  | -*- | -*- |  |
| 2ПО.5661 |  | -*- | -*- |  |
| 2ПО.5663 |  | -*- | -*- |  |
| 2ПО.5664 |  | -*- | -*- |  |
| СПиР |  |  |  |  |
| 2ПО.4133 | 0 |  | 0 |  |
| 2ПО.4143 | 0 |  | 0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 3

Состояние оборудования, арматуры САОР и других систем безопасности, участвующих в работе по алгоритму МПА блок3

| Оперативное наименование | Состояние оборудования, арматуры в эксплуатационном режиме (работающий блок) |  | Состояние оборудования, арматуры при МПА (проект) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Готов к работе (откл), (откр)-0 | В работе (вкл) (закр)-3 | откл. (0) | вкл. (3) |
| 3ДГ-1 | откл |  |  | вкл |
| 3ДГ-2 | откл |  |  | вкл |
| 3ДГ-3 | откл |  |  | вкл |
| 3НА-11,12 3НА-21,22 3НА-31,32 | любые два четные | вкл(откл) вкл(откл) вкл(откл) |  | вкл вкл вкл |
| 3НОНП-1 | откл |  |  | вкл |
| 3НОНП-2 | откл |  |  | вкл |
| 3НОНП-3 | откл |  |  | вкл |
| 3НСОС-11,12 3НСОС-21,22 3НСОС-31,32 | любые два четные | вкл(откл) вкл(откл) вкл(откл) |  | вкл вкл вкл |
| 3НОАП-11 | откл |  |  | вкл |
| 3НОАП-12 | откл |  |  | вкл |
| 3НОАП-21 | откл |  |  | вкл |
| 3НОАП-22 | откл |  |  | вкл |
| 3НОАП-31 | откл |  |  | вкл |
| 3НОАП-32 | откл |  |  | вкл |
| 3НС-1 3НС-2 3НС-3 3НС-4 | любые два | вкл(откл) вкл(откл) вкл(откл) вкл(откл) |  | вкл вкл вкл вкл |
| СУВ 3УВО-5 3УВО-6 3УВО-11 3УВО-12 3УВО-17 3УВО-18 3УВ-1,2 3УВ-6,7 3УВ-9,10 3УВ-11,13 3УВ-15,16 3УВ-17,21 3УВ-27,28 3УВ-29,32 3УВ-40,41 3УВ-64,80 3УВ-81,94 3УВ-110,111 3УВ-124,145 | откл откл откл откл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | вкл вкл. | откл откл откл откл откл откл | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| САОР |  |  |  |  |
| 3П1.5122 |  | 0 |  |  |
| 3П2.5122 |  | 0 |  |  |
| 3П1.5222 |  | 0 |  |  |
| 3П2.5222 |  | 0 |  |  |
| 3П1.5322 |  | 0 |  |  |
| 3П2.5322 |  | 0 |  |  |
| 3П1.5121 |  | 3 | 0 |  |
| 3П2.5121 |  | 3 | 0 |  |
| 3П1.5221 |  | 3 | 0 |  |
| 3П2.5221 |  | 3 | 0 |  |
| 3П1.5321 |  | 3 | 0 |  |
| 3П2.5321 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5111 |  | 0 |  |  |
| 3ПО.5211 |  | 0 |  |  |
| 3ПО.5112 |  | 0 |  | 3 |
| 3ПО.5113 |  | 0 |  | 3 |
| 3ПО.5212 |  | 0 |  | 3 |
| 3ПО.5213 |  | 0 |  | 3 |
| 3П1.5414 |  | 3 | 0 |  |
| 3П2.5414 |  | 3 | 0 |  |
| 3П1.5424 |  | 3 | 0 |  |
| 3П2.5424 |  | 3 | 0 |  |
| 3П1.5434 |  | 3 | 0 |  |
| 3П2.5434 |  | 3 | 0 |  |
| 3П1.5713 |  | 3 | 0 |  |
| 3П2.5713 |  | 3 | 0 |  |
| 3П1.5723 |  | 3 | 0 |  |
| 3П2.5723 |  | 3 | 0 |  |
| 3П1.5733 |  | 3 | 0 |  |
| 3П2.5733 |  | 3 | 0 |  |
| 3ДО.7331 | 0 |  |  | 3 |
| 3ДО.7341 | 0 |  |  | 3 |
| 3ДО.7351 | 0 |  |  | 3 |
| 3ДО.7361 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5411 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.5412 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.5421 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.5422 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.5431 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.5432 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.5513 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5523 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5533 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5543 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5555 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5563 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5646 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5557 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5647 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5567 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5547 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5577 |  | 3 | 0 |  |
| СОС |  |  |  |  |
| 3ПО.5511 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5515 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5521 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5525 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5531 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5535 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5541 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5542 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5551 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5552 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5556 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5554 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5561 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5564 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5566 | 0 |  |  | 0 |
| 3ПО.5544 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5546 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5514 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5524 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5534 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5613 | 0 |  |  | 0 |
| 3ПО.5623 | 0 |  |  | 0 |
| 3ПО.5633 | 0 |  |  | 0 |
| 3ПО.5643 | 0 |  |  | 0 |
| 3ПО.5653 | 0 |  |  | 0 |
| 3ПО.5663 | 0 |  |  | 0 |
| 3ПО.5614 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5624 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5634 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5644 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5654 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5664 |  | 3 | 0 |  |
| ППБ |  |  |  |  |
| 3ПО.5761 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5762 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5763 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5671 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5672 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5751 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5752 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5753 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5675 | 0 |  |  | 3 |
| 3ПО.5676 | 0 |  |  | 3 |
| АК 13.1 | 0 |  |  | 3 |
| АК 13.2 | 0 |  |  | 3 |
| АК 13.3 | 0 |  |  | 3 |
| АК 13.4 | 0 |  |  | 3 |
| АК 13.1Р | 0 |  |  | 3 |
| АК 13.2Р | 0 |  |  | 3 |
| АК 13.3Р | 0 |  |  | 3 |
| АК 13.4Р | 0 |  |  | 3 |
| КУ ББ |  |  |  |  |
| 3ПО.5611 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.5612 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5621 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.5622 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5631 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.5632 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5641 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.5642 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5651 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.5652 |  | 3 | 0 |  |
| 3ПО.5661 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.5662 |  | 3 | 0 |  |
| СПиР |  |  |  |  |
| 3ПО.4131 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.4132 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.4141 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.4142 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.4133 | 0 |  | 0 |  |
| 3ПО.4143 | 0 |  | 0 |  |

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник РЦ

________Устинов А.С.

"___"________2004 г.

Типовой бланк переключений №______

Смоленская  АЭС                  Производство                       Переключения

Цех___________                    переключений                      разрешаю

Смена_________                   Начало___________            НСС (НСБ)__________

Дата__________                    Окончание________

Задание: проверка работоспособности (опробование) БДЗ ГБ САОР П1(2)5121

Перечень типовых нарушений (ошибок персонала), произошедших ранее при выполнении аналогичных переключений:

Условия, необходимые для безопасного проведения переключений:

- Разрешается отключение для проведения испытаний одной из трех независимых каналов быстродействующей подсистемы  САОР на время не более  2-х часов.

- Опробование производить с участием персонала ЦЦР,  ЦТАИ.

| Номер опе-рации | Наименование операции | Исполнитель | Контролирующее лицо | Отметка контролирующего лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закрыть поочерёдно ремонтные задвижки П1(2).5122, ГБ САОР. | ВИУБ |  |  |
|  | Обжать ремонтные задвижки П1(2). 5122 ГБ САОР. | СОГЦН |  |  |
|  | Разобрать схему эл.привода, откинуть ШР ремонтные задвижки П1(2). 5122 ГБ САОР. | НС ЦТАИ |  |  |
|  | Открыть вентили выравнивания давления до и после БДЗ. | СОГЦН |  |  |
|  | Установить токовые клещи. | ЦТАИ |  |  |
|  | Подорвать вручную, расходить и закрыть БДЗ | СОГЦН |  |  |
|  | Открыть поочередно с ПБ БЩУ (РПУ) каждую из БДЗ, при этом контролировать давление и уровень в гидробаллонах (”Р”=100кгс/см2”, ”Н”=5130мм). | ВИУБ |  |  |
|  | Проконтролировать открытие БДЗ по сигнализации на ПБ и по месту (02/1 ВСРО) с регистрацией времени открытия секундомером (время полного открытия 15 сек). При большом возрастании тока на закрытие в конце хода отключить эл.привод. | ВИУБ СОГЦН ЦТАИ |  |  |
|  | Закрыть поочередно БДЗ с ПБ БЩУ (РПУ), проконтролировать закрытие по сигнализации на ПБ и по месту (02/1 ВСРО) с регистрацией времени секундомером (время полного закрытия 15 сек). | ВИУБ СОГЦН |  |  |
|  | В случае отказа БДЗ при открытии или закрытии - неисправность устранить и повторить опробование этой БДЗ | ВИУБ СОГЦН |  |  |
|  | Сравнить положение штока до и после прокрутки. Вручную при необходимости выбрать свободный ход БДЗ на закрытие усилием 1-ого человека на штурвал. | СОГЦН |  |  |
|  | Закрыть вентили выравнивания давления до и после БДЗ. | СОГЦН |  |  |
|  | Собрать эл.схемы и подсоединить ШР к приводам ремонтных задвижек П1(2). 5122 ГБ САОР. | ЦТАИ |  |  |
|  | Открыть первые по ходу ремонтные задвижки, проконтролировать "Р" и "Н" в ГБ САОР, положение штока БДЗ, отсутствие самопроизвольного открытия. При снижении "Р" и "Н" восстановить их включив НПГ-1(2). | ВИУБ СОГЦН |  |  |
|  | Доложить НСБ о готовности группы ГБ САОР к режиму "ожидание" | НСРЦ |  |  |

Бланк  составил

должность, подпись, Ф.И.О

Бланк проверил

должность, подпись, Ф.И.О

Целевой инструктаж персоналу проведен   _______________________			                                                              должность, подпись, Ф.И.О

Переключения контролирует  ____________________________

должность, подпись, Ф.И.О

Приложение 2

|  |  |  |  |  | " Утверждаю " Начальник РЦ ________Устинов А.С. "___"________2004 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типовой бланк переключений № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смоленская АЭС |  |  |  | Производство | Переключения разрешаю: |  |  |  |
| Цех___________ |  |  |  | переключений |  |  |  |  |
| Смена N ______ |  |  |  | Начало __________ | НСС(НСБ)__________________ |  |  |  |
| Дата__________ |  |  |  | Окончание _______ | (Ф.И.О., подпись) |  |  |  |
| Задание: проверка работоспособности (опробование) БДЗ ПЭН-САОР П1(2).5321. Перечень типовых нарушений (ошибок персонала), произошедших ранее при выполнении аналогичных переключений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия, необходимые для безопасного проведения переключений: - Разрешается отключение для проведения испытаний одной из трех независимых каналов быстродействующей подсистемы САОР на время не более 2-х часов. - Опробование производить с участием персонала ЦЦР, ЦТАИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер опе- рации |  | Наименование операции |  |  | Исполнитель | Подпись контролирующего лица |  |
|  | 1 |  | Подключить "ШР", собрать эл. схемы 1П1(2).5322. |  |  | НСЦТАИ |  |  |
|  | 2 |  | Закрыть ремонтные задвижки 1П1(2).5322 от ПЭН в САОР. |  |  | СОГЦН |  |  |
|  | 3 |  | Обжать ремонтные задвижки 1П1(2).5322 от ПЭН в САОР. |  |  | СОГЦН |  |  |
|  | 4 |  | Разобрать эл. схемы, отбросить ШР на задвижки 1П1(2).5322. |  |  | НСЦТАИ |  |  |
|  | 5 |  | Установить токовые клещи. |  |  | ЦТАИ |  |  |
|  | 6 |  | Подорвать вручную, расходить и закрыть БДЗ 1П1(2)-5321. |  |  | СОГЦН |  |  |
|  | 7 |  | Открыть поочередно с ПБ БЩУ (РПУ) каждую из БДЗ |  |  | ВИУБ |  |  |
|  | 8 |  | Проконтролировать открытие БДЗ 1П1(2)-5321 по сигнализации на ПБ и по месту в пом. 714/1 с регистрацией времени открытия. |  |  | ВИУБ ИЭРО |  |  |
|  | 9 |  | Закрыть поочередно БДЗ 1П1(2)-5321 с ПБ БЩУ(РПУ), проконтролировать закрытие по сигнализации на ПБ и по месту в пом. 714/1 с регистрацией времени. |  |  | ВИУБ ИЭРО |  |  |
|  | 10 |  | В случае отказа БДЗ при открытии или закрытии – неисправность устранить и повторить опробование этой БДЗ. |  |  | ВИУБ ИЭРО |  |  |
|  | 11 |  | Сравнить положение штока до и после прокрутки. Вручную при необходимости выбрать свободный ход БДЗ на закрытие усилием 1-ого человека на штурвал. |  |  | ИЭРО СОГЦН |  |  |
|  | 12 |  | Открыть ремонтные задвижки 1П1(2).5322, проконтролировать положение штока БДЗ, отсутствие самопроизвольного открытия, разобрать эл. схемы, отбросить "ШР". |  |  | СОГЦН НСЦТАИ |  |  |
|  |  | Бланк составил должность, подпись, Ф.И.О Бланк проверил должность, подпись, Ф.И.О Целевой инструктаж персоналу проведен _______________________ должность, подпись, Ф.И.О Переключения контролирует ____________________________ должность, подпись, Ф.И.О |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

" Утверждаю "

Начальник РЦ

________Устинов А.С.

"___" ________   2004 г.

Типовой бланк переключений  №

Смоленская  АЭС                  Производство                       Переключения

Цех___________                    переключений                      разрешаю

Смена_________                   Начало___________             НСС (НСБ)__________

Дата__________                   Окончание________

Задание: Плановая проверка работоспособности (прокрутка)

2НОАП-_1, 2НОАП-_2 (пом. 015/_____) и арматура выбора аварийной половины реактора 2П1(2).54_4 (пом. 02 ВСРО)

Перечень типовых нарушений (ошибок персонала), произошедших ранее при выполнении аналогичных переключений:

Условия, необходимые для безопасного проведения переключений:

- Разрешается отключение для проведения опробования насосов или арматуры одной подсистемы длительного  расхолаживания САОР на время не более 2-х часов.

- Опробование арматуры выбора аварийной половины реактора допускается совмещать по времени с проверкой защит насосов.

- Опробование производить с участием персонала ЦЦР, ЦНИО, ЦТАИ.

| № опер. | Наименование операции | Исполнитель. | Контр. лицо | Отметка контр. лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собрать эл.схему 2НОАП-_____ в испытательное положение. |  |  |  |
|  | Произвести внешний осмотр насосов: - Надежность фланцевых соединений; - отсутствие внешних дефектов; - наличие ограждений вращающихся частей и силового кабеля, наличие заземления; - присоединение всех импульсных трубок к насосу; - наличие масла в подшипниках двигателя и насоса (проверку уровня масла в картере подшипников насоса производит персонал ЦЦР с обязательным контролем снижения уровня в маслоуказательной трубке); - произвести проливку подшипников насосов небольшим количеством масла (20 – 30 грамм на подшипник). - наличие и исправное состояние КИП: - температура подшипников 32С1(11;111).Т1(2)11а; - давление на напоре 2СА1(11;111).1(2)Р6а; - давление на всасе 2СА1(11;111).1(2)Р11а; - давление в гидропяте 2СА1(11;111).1(2)Р12а; - давление охлаждающей воды 2СА1(11;111).1(2)Р13а; |  |  |  |
|  | Ввести защитные накладки, проверить защиты и блокировки электродвигателя и насоса, проверить состояние КАО. |  |  |  |
|  | Закрыть ремонтную арматуру выбора аварийной половины 2Р1.5_ 71, 2Р2.5_71. |  |  |  |
|  | Открыть задвижки на линии рециркуляции 2ПО.54_2, 2ПО.54_3; |  |  |  |
|  | Проконтролировать наличие номинального уровня в ББ - 1200мм и подключение эжектора СОС. При необходимости открыть перемычку 2ПО.5522-1. |  |  |  |
|  | Открыть подачу охлаждающей воды на электродвигатель, на охлаждение уплотнений 2ПО.54_ 3, 2ПО.54_4. Проконтролировать давление охлаждающей воды 2СА1(11;111).1(2)Р13а; Р= 1,5 – 2,0 кгс/см2. |  |  |  |
|  | Собрать эл. схемы 2НОАП -_____ в рабочее положение. |  |  |  |
|  | Поочередно включить насосы 2НОАП-_1, 2НОАП-_2, контролируя работу насосов по приборам на МЩ : температура подшипников 32С1(11;111).Т1(2)11а; Т не более 80 0С; давление на напоре 2СА1(11;111).1(2)Р6а; Р = 90 кгс/см2; давление на всасе 2СА1(11;111).1(2)Р11а; Р = 0,5 кгс/см2; давление в гидропяте 2СА1(11;111).1(2)Р12а; Р = 2,0 кгс/см2; и БЩУ-О (РПУ): токовую нагрузку двигателей насосов I = 55А. Продолжать работу насосных агрегатов до стабилизации температур подшипников, но не менее 30 мин 2НОАП-_1: Тп1=___ОС; Тп2=____ОС; Тп3=___ОС; Тп4=___ОС; 2НОАП-_2: Тп1=___ОС; Тп2=____ОС; Тп3=___ОС; Тп4=___ОС; |  |  |  |
|  | Произвести замер вибрации (не более 50 мкм). 2НОАП-_1 В П О 2НОАП-_2 В П О 1 1 2 2 3 3 4 4 Проконтролировать отсутствие осевых сдвигов роторов насосов, протечек масла из подшипников, течей из сальников и фланцевых соединений. |  |  |  |
|  | Отключить насосы, измерить время выбега (должно составлять не менее 30 секунд). |  |  |  |
|  | Закрыть задвижки на линии рециркуляции 2ПО.54_2; 2ПО.54_3. |  |  |  |
|  | Закрыть подачу охлаждающей воды 2ПО.54_3, 2ПО.54_4. |  |  |  |
|  | Вывести защитные накладки. |  |  |  |
|  | Опломбировать КАО. |  |  |  |
|  | Прокрутить на двойной ход арматуру выбора аварийной половины реактора 2П1(2).54_4, Контролировать: время открытия и закрытия (25сек.); ток закрытия I = 1,45А; ток открытия I = 1,40А; После прокрутки оставить в закрытом положении. В случае отказа при открытии или закрытии - неисправность устранить и повторить опробование. |  |  |  |
|  | Открыть ручную арматуру 2Р1(2).5_71 штурвалы запереть на запирающие устройства. |  |  |  |

Бланк  составил

должность, подпись, Ф.И.О

Бланк проверил

должность, подпись, Ф.И.О

Целевой инструктаж персоналу проведен   _______________________

должность, подпись, Ф.И.О

Переключения контролирует  ____________________________

должность, подпись, Ф.И.О

Приложение 4

" Утверждаю "

Начальник РЦ

________Устинов А.С.

"___"________2004 г.

Типовой бланк переключений №

Смоленская  АЭС                  Производство                       Переключения

Цех___________                    переключений                      разрешаю

Смена_________                   Начало___________             НСС (НСБ)__________

Дата__________                    Окончание________

Задание: Плановая проверка работоспособности (прокрутка)

2НОНП -___ (пом. 010 ВСРО) и арматуры выбора неаварийной половины реактора 2П1(2).57_3. (пом. 02 ВСРО)

Перечень типовых нарушений (ошибок персонала), произошедших ранее при выполнении аналогичных переключений:

Условия, необходимые для безопасного проведения переключений:

Разрешается отключение для проведения опробования насосов или арматуры одной подсистемы длительного  расхолаживания САОР на время не более 2-х часов.

Опробование арматуры выбора неаварийной половины реактора допускается совмещать по времени с проверкой защит насоса.

Опробование производить с участием персонала ЦЦР, ЦНИО, ЦТАИ.

| № опер. | Наименование операции | Исполнитель | Контр. лицо | Отметка контр. лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собрать электросхему 2НОНП- __ в испытательное положение, ввести защитные накладки. |  |  |  |
|  | Совместно с персоналом ХЦ убедиться в открытии ВО.1116, ВО.1126, ВО.1136 (одной из них) на входе в БЧК по месту. |  |  |  |
|  | Произвести внешний осмотр насоса, проверить: - надежность фланцевых соединений; - отсутствие внешних дефектов; - наличие ограждений вращающихся частей и силового кабеля, наличие заземления; - присоединение всех импульсных трубок к насосу; - наличие масла в подшипниках двигателя и насоса (проверку уровня масла в картере подшипников насоса производит персонал ЦЦР с обязательным контролем изменения уровня в маслоуказательной трубке; - произвести проливку маслом подшипников насоса небольшим количеством масла 20 – 30 грамм на подшипник; - наличие и исправное состояние КИП: Давление на напоре насоса 2ПО.Р.57__; Давление на всасе насоса 2ПО.Р.57__; Давление в гидропяте насоса 2ПО.Р.57__; Давление охлаждающей воды 2ПО.Р.57__; Температура подшипников: Температура в гидропяте |  |  |  |
|  | Проверить защиты и блокировки электродвигателя и насоса, проверить работоспособность КАО. |  |  |  |
| 5 | Открыть подачу охлаждающей воды на электродвигатель 2ПО.54__2, на охлаждение уплотнений 2ПО.1177-__. Проконтролировать открытое состояние всасывающей задвижки 2ПО.57__1. Убедиться в заполнении насоса водой открытием воздушников 2ПО.57__2в1,в2. |  |  |  |
| 6 | Открыть задвижку на линии рециркуляции 2ПО.57_4, закрыть напор насоса 2ПО.57_2 с контролем по месту, проверить закрытое состояние ремонтных задвижек 2ВР-201/1, 2ВР-201/2, 2ВР-201/3. |  |  |  |
| 7 | Собрать электросхему 2НОНП - __ в рабочее положение. |  |  |  |
| 8 | Включить насос 2НОНП -_, контролируя работу насоса по приборам на МЩ: Давление на напоре насоса 2ПО.Р.57__ (Р=90кгс/см2); Р=________ Давление на всасе насоса 2ПО.Р.57__ (Р=1кгс/см2); Р=________ Давление в гидропяте насоса 2ПО.Р.57__ (Р=2 кгс/см2); Р=________ Давление охлаждающей воды 2ПО.Р.57__ (Р=2 - 6 кгс/см2); Р=________ Температура подшипников не более 80 ОС: Температура в гидропяте не более 80 ОС; и БЩУ-О (РПУ): токовая нагрузка I = 55A. I = ____A Продолжать работу насосного агрегата до стабилизации температур подшипников, но не менее 30 минут. Тп1=_____ОС; Тп2=_____ОС; Тп3=_____ОС; Тп3=_____ОС; |  |  |  |
| 9 | Произвести замер вибрации В П О (не более 50мкм). 1 2 3 4 Проконтролировать отсутствие осевого сдвига ротора насоса, протечек масла из подшипников, течей из сальников и фланцевых соединений. |  |  |  |
| 10 | Отключить насос, измерить время выбега (должно составлять не менее 30 секунд). t = ______c. |  |  |  |
| 11 | Открыть напор 2ПО.57_2, закрыть рециркуляцию 2ПО.57_4, с контролем по месту, закрыть подачу охлаждающей воды. |  |  |  |
| 12 | Вывести защитные накладки. |  |  |  |
| 13 | Опломбировать КАО |  |  |  |
| 14 | Закрыть ремонтную арматуру 2Р1(2). 57_3. |  |  |  |
| 15 | Прокрутить на двойной ход арматуру выбора неаварийной половины реактора 2П1(2).57_3 с контролем времени открытия (25 сек) положения по месту и токовой нагрузки: Ток открытия I=1,4 А.; I = ____A Ток закрытия I= 1,45А. I = ____A . После прокрутки арматуру оставить в закрытом положении. В случае отказа при открытии или закрытии – неисправность устранить и повторить опробование. |  |  |  |
| 16 | Открыть ручную арматуру 2Р1(2).57_3, штурвалы закрыть на запирающие устройства. |  |  |  |

Бланк  составил

должность, подпись, Ф.И.О

Бланк проверил

должность, подпись, Ф.И.О

Целевой инструктаж персоналу проведен   _______________________

должность, подпись, Ф.И.О

Переключения контролирует  ____________________________

должность, подпись, Ф.И.О

# Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа (извещения) | Подпись лица, внесшего изменение | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Изъятых |  |  |  |  |