9.2.3 Система подачи “чистого” конденсата (KBC-1)

| Дата | 03.2015 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Разработал | А.Э. Ширванянц |
| Всего листов | 25 |

Содержание

9.2.3.1 Проектные основы	2

9.2.3.1.1 Назначение и функции системы	2

9.2.3.1.2 Проектные режимы и исходные данные	5

9.2.3.1.3 Принципы проектирования	7

9.2.3.1.4 Требования к связанным системам	7

9.2.3.1.5 Требования к компоновке	8

9.2.3.2 Проект системы	8

9.2.3.2.1 Описание технологической схемы	8

9.2.3.2.2 Описание элементов	9

9.2.3.2.3 Описание используемых материалов	12

9.2.3.2.4 Защита от превышения давления	12

9.2.3.2.5 Размещение оборудования	12

9.2.3.2.6 Отключение системы	13

9.2.3.3 Управление и контроль работы системы	13

9.2.3.3.1 Требования к АСУ ТП.	13

9.2.3.3.2 Точки контроля	13

9.2.3.3.2 Описание защит и блокировок	14

9.2.3.3.3 Пределы и условия безопасной эксплуатации, эксплуатационные пределы	21

9.2.3.3.4 Действия оператора	22

9.2.3.3.5 Испытания и проверки	22

9.2.3.4 Анализ проекта	22

9.2.3.4.1 Показатели надежности системы	22

9.2.3.4.2 Нормальная эксплуатация	23

9.2.3.4.3 Функционирование системы при отказах	24

9.2.3.4.4 Функционирование системы при отклонениях от условий нормальной эксплуатации	25

9.2.3.4.5 Функционирование системы при аварийных режимах, включая внешние воздействия	25

9.2.3.4.6 Оценка проекта	25

9.2.3.4.7 Сравнение с аналогичными проектами	25

LN2O.B.110.1.090203.01&&&.021.HE.0001_&_F=1

9.2.3.1 Проектные основы

9.2.3.1.1 Назначение и функции системы

Система предназначена для выполнения следующих функций:

- приема «чистого» конденсата (далее ЧК) от выпарной установки KBF10AT001 и хранения ЧК в баках KBC11/12BB001;

- подачи ЧК от баков KBC11,12BB001 на всас насосов KBA51,52,53AP001 и KBA20,30AP001, в режимах борного регулирования для снижения концентрации раствора борной кислоты (далее РБК) в теплоносителе первого контура;

- подачи ЧК или РБК в деаэратор KBA10BB001 для поддержания уровня в деаэраторе;

- подачи РБК и химических реагентов в ГЕ САОЗ при их заполнении (при атмосферном давлении в ГЕ САОЗ).

- В соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) система подачи «чистого» конденсата по назначению является системой нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность - важной для безопасности.

Все оборудование, трубопроводы и арматура (кроме трубопроводов дренажа и перелива невыбиваемых гидрозатворов баков KBC11,12BB001, а также трубопроводов дренажа баков KBC11,12BB001 от арматуры KBC23AA003), относятся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «3Н», группе «C» по ПНАЭ Г-7-008-89 и второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

- Поворотная заглушка KBC23AA004 на линии дренирования баков KBC11,12BB001, с соответствующими трубопроводами от арматуры KBC23AA003, а также дренажные трубопроводы и трубопроводы перелива невыбиваемых гидрозатворов баков KBC11,12BB001 относятся к четвертому классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «4» и второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Технологическая схема системы KBC-1 и классификация по НП-001-97, ПНАЭ Г -7-008-89, НП-031-01 представлены на рисунке 9.2.3.1.

Система спроектирована в соответствии со следующими нормативными документами:

- Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97)
НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97);

- Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 2);

- Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций 
НП-082-07;

- Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05;

- Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-002-86;

- Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения. ПНАЭ Г-7-009-89 (с изм. 2);

- Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля. ПНАЭ Г-7-010-89 (с изм. 1);

Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии НП-090-11;

2

- Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации РД-03-36-2002 ;

- Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций 
СП АС-03;

- Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций
ПРБ АС-99;

- «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» СП 12.13130.2009;

- «Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования» 
НПБ 114-2002.

Система KBC-1 имеет связи со следующими системами:

- системой подпитки и борного регулирования (KBA);

- системой обработки теплоносителя первого контура (KBF);

- системой подачи пара вспомогательного корпуса (LBG30);

- системой очистки радиоактивного газа (KPL-2);

- системой подачи обессоленной воды (KBC-2);

- системой хранения борированной воды (JNK);

- системой продувки парогенераторов (LCQ);

- системой приготовления и подачи химреагентов для поддержания ВХР первого контура (КВD-1);

- системой отбора проб установок спецводоочистки и вспомогательных систем реакторной установки (KUA);

- системой сбора борсодержащих дренажей (КТС);

- системой спецканализации вспомогательного корпуса (KTH).

Рисунок 9.2.3.1 - Технологическая схема системы подачи «чистого» конденсата KBC-1

9.2.3.1.2 Проектные режимы и исходные данные

Таблица 9.2.3.1 - Проектные режимы и исходные данные

| Наименование режима | Расход, м3/ч | Объем, м3 | Температура, оС | Среда | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приема и хранение чистого конденсата | 6 | до 780* | <45 | ЧК | Заполнение баков конденсатом от системы KPF |
| Разогрев первого контура | - | - | 20 | РБК менее 16 г/дм3 | Поддержание уровня в деаэраторе |
| Водообмен первого контура перед пуском РУ | до 60 | ~ 40* | 20 (70) | ЧК | Снижение концентрации борной кислоты с 16 г/дм3 до пусковой плюс 1 г/дм3. В работе программа борного регулирования с выводом бора. |
| Вывод реактора на МКУ мощности | до 10 | ~ 20* | 20 | ЧК | Снижение концентрации борной кислоты до ~12 г/дм3. В работе программа борного регулирования с выводом бора. |
| Подъем мощности от МКУ до 100% | до 60 | ~ 120* | 20 | ЧК | Снижение концентрации борной кислоты до ~8 г/дм3. Водообмен ~120 м3/ч. |

| Продолжение таблицы 9.2.3.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационарная работа РУ | от 10 до 25 | - | 20 | ЧК РБК менее 16 г/дм3 | 1. Поддержание уровня в деаэраторе. Переодически в работе насос KBC21(22)AP001 |
|  | от 4 до 60 | - | 20 (70) | ЧК | 2. Снижение концентрации РБК при выгорании топлива. Переодически в работе программа борного регулирования Меньший расход соответствует началу топливной кампании, больший – концу |
| Режим с изменением мощности РУ | до 60 | ~ от 26* до 75* | 20 (70) | ЧК РБК менее 16 г/дм3 | Водообмен первого контура с целью компенсации эффектов переотравления ксеноном, а также изменения положения ОР СУЗ (если это необходимо). В работе программа борного регулирования. Меньший расход соответствует началу топливной кампании, больший – концу |
| Плановое расхолаживание РУ | до 30 | ~ 120* | 20 | РБК менее 16 г/дм3 | В работе насос KBC21(22)AP001 в режиме поддержания уровня в деаэраторе |
| * Объем приведен для среды с температурой 20 оС. |  |  |  |  |  |

9.2.3.1.3 Принципы проектирования

9.2.3.1.3.1 Требования к системе KBC-1:

Основные требования к системе KBC-1 изложены в документации ОКБ ГП «Технические требования к внешним системам 491 Д7 и Технические требования к системам контроля, управления, регулирования, защит и блокировок 491 Д11».

В соответствии с указанной документацией система KBC-1 обеспечивает следующее:

- подачу в первый контур ЧК с расходом 60 м3/ч;

- диапазон регулирования подачи ЧК в режиме водообмена РУ от 1 м3/ч до 60 м3/ч;

- максимальную подпитку первого контура в режиме НЭ, при расхолаживании РУ – 25 м3/ч;

- в режимах водообмена первого контура при подаче ЧК разность температур первого контура и подпиточной воды (∆Т) на патрубках ГЦТ не должна превышать 30°С;

- во всех режимах работы РУ должна быть исключена неконтролируемая подача ЧК в первый контур;

- запас чистого конденсата должен обеспечить:

- водообмен первого контура в режиме пуска РУ (после расхолаживания) с учетом вероятности двух последовательных пусков РУ;

- подачу ЧК в первый контур при работе блока в маневренном режиме для компенсации эффектов переотравления ксеноном и изменения положения ОР СУЗ;

- подачу ЧК в первый контур для компенсации выгорания топлива за счет понижения концентрации борной кислоты.

С учетом представленных выше требований, а также требований НД (перечисленных в п. 9.2.3.1.2) система KBC-1 обеспечивает выполнение всех функций, представленных в п. 9.2.3.1.1.

9.2.3.1.4 Требования к связанным системам

Для обеспечения работоспособности системы KBC-1 необходимо функционирование следующих систем:

- система обработки теплоносителя первого контура (KBF) - обеспечивает заполнение баков KBC11(12)BB001 «чистым» конденсатом в процессе работы блока. Описание системы KBF представлено в 9.2.8.3 ОООБ;

- система подачи пара вспомогательного корпуса (LBG30) - обеспечивает подогрев ЧК в подогревателе KBC10AC001 для подачи в систему KBA;

- система очистки радиоактивного газа (KPL-2) - обеспечивает отвод активной газовой сдувки из баков KBC11(12)BB001. Описание системы KPL-2 представлено в разделе 9.5 ОООБ;

- система хранения борированной воды (JNK) - обеспечивает хранение необходимого запаса РБК и возможность подачи его к насосам KBC21(22)AP001. Описание системы JNK представлено в разделе 12.1 ОООБ.

- cистема отбора проб установок спецводоочистки и вспомогательных систем реакторной установки (KUA) – обеспечивает контроль качества ЧК в баках KBC11(12)BB001. Описание систем химического контроля представлено в 9.2.13 ОООБ;

- система сбора борсодержащих дренажей (KTC) - обеспечивает прием дренажа и перелива баков KBC11BB001 и KBC12BB001;

- система электроснабжения (нормальной эксплуатации и надежного электроснабжения нормальной эксплуатации) - обеспечивает электропитанием электроприводные компоненты системы KBC-1 во всех проектных режимах. Активные элементы системы обеспечиваются электропитанием второй (блочные дизель-генераторы) и третьей группы надежности. Описание систем электроснабжения нормальной эксплуатации и надежного электроснабжения нормальной эксплуатации представлено в главе 8 ОООБ;

- система контроля и управления - обеспечивает: автоматическое регулирование; логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки, пошаговые программы, АВР); технологические защиты оборудования; дистанционное управление; сбор и обработку информации о состоянии системы; оперативный контроль за ходом технологического процесса и работой автоматических устройств; технологическую предупредительную и аварийную сигнализацию; регистрацию, протоколирование, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе, работе автоматики. Описание системы контроля и управления представлено в главе 7 ОООБ;

- система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы подачи ЧК, обеспечивает поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования  системы KBC-1. Описание систем вентиляции представлено в разделе 9.7 ОООБ.

9.2.3.1.5 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов выполнены с учетом следующих требований:

Компоновка системы и взаимное расположение элементов выполнены с учетом следующих основных принципов:

- обеспечение необходимых условий для нормального протекания предусмотренных проектом технологических процессов;

- сокращение до минимума технологических коммуникаций;

- для оборудования, трубопроводов и арматуры обеспечены доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонта при работе реактора на мощности.

- Требования к расположению компонентов, подключенных к разным системам электроснабжения представлены в главе 8 ОООБ.

9.2.3.2 Проект системы

9.2.3.2.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы подачи «чистого» конденсата представлена на рисунке 9.2.3.1.

Система КВС-1 включает:

- два бака запаса «чистого» конденсата KBC11BB001, KBC12BB001;

- два насоса «чистого» конденсата KBC21AP001, KBC22AP001;

- подогреватель «чистого» конденсата KBC10AC001;

- электрифицированную запорную арматуру;

- ручную запорную арматуру;

- регулирующий клапан KBС24AA201;

- трубопроводы;

- КИП.

Объем двух баков хранения ЧК KBC11BB001 и KBC12BB001 составляет ~ 780 м3 (390 м3 х 2).

В баки KBC11,12BB001 ЧК поступает от выпарной установки KBF10AT001 после переработки теплоносителя баков KBB.

В режимах борного регулирования от баков KBC11,12BB01 ЧК самотеком поступает во всасывающие трубопроводы насосов KBA. При подаче ЧК во всасывающие трубопроводы насосов KBA с расходом до 18 м3/ч подогрев ЧК не требуется, при расходах ЧК от 18 м3/ч до 60 м3/ч ЧК подогревается в теплообменнике KBC10AC001 паром из системы LBG30 до 70°С (для обеспечения ∆T на патрубках ГЦТ - 30°С).

От баков KBC11,12BB001 ЧК также подается во всасывающие трубопроводы насосов KBC21,22AP001.

Во всасывающий трубопровод насосов KBC21,22AP001 кроме ЧК подается РБК концентрацией борной кислоты до 20 г/дм3 и до 44,5 г/дм3 от баков JNK10,40BB001 и JNK10,40BB002 соответственно, а также химические реагенты от системы KBD-1.

Из двух насосов KBC21,22AP001, один насос (по выбору оператора) рабочий, второй резервный.

Основной режим работы насосов - поддержание уровня в деаэраторе подпитки КВА10ВВ001.

Максимальный расход от одного насоса KBC до 30 м3/ч. В зависимости от режима работы РУ в деаэратор КВА10ВВ001 от насоса KBC21(22)AP001 подается ЧК или РБК.

В деаэратор КВА10ВВ001 ЧК или РБК подается по двум трубопроводам размером 76х4,5. Трубопровод с запорной арматурой КВС24АА104 является основным, а трубопровод с запорной арматурой КВС24АА103 резервным.

Среда, поступающая в трубопровод с запорной арматурой KBC24AA104, перед входом в деаэратор КВА10ВВ001 подогревается в регенеративном теплообменнике (далее РТО) KBA10AC004, а среда, поступающая в трубопровод с запорной арматурой KBC24AA103 перед тем как попасть в деаэратор КВА10ВВ001, не подогревается.

Запорная арматура КВС24АА101, КВС24АА103 и КВС24АА104 автоматически управляются из программы поддержания уровня в деаэраторе КВА10ВВ001 (KBA10EE001).

Насосы KBC21,22AP001 используются также для подачи РБК концентрацией до 20 г/дм3 на заполнение ГЕ САОЗ (трубопровод 57х3 с запорной арматурой КВС25АА101 и КВС25АА102). Между запорными арматурами КВС25АА101 и КВС25АА102 расположена линия для сброса протечек (трубопровод 18х2,5 с запорной арматурой КВС25АА103).

Линия рециркуляции насосов KBC21,22AP001 предназначена для опробования насосов после ремонта.

Дренирование баков КВС11/12ВВ001 осуществляется в систему КТС (трубопровод 159х6 с запорной арматурой КВС11/12АА103) и в систему LDT через систему LCQ (трубопровод 76х4,5 с запорной арматурой КВС23АА003 и поворотной заглушкой КВС23АА004).

Для контроля качества ЧК в баках KBC11,12BB001 для каждого бака предусмотрен трубопровод 10х2 для ручного отбора проб в систему KUA.

9.2.3.2.2 Описание элементов

Насос «чистого» конденсата (KBC21/22AP001)

Насос ЧК предназначен для:

- подачи в деаэратор ЧК или РБК в режиме поддержания уровня в деаэраторе;

- подачи РБК в ГЕ САОЗ при их заполнении.

| Количество, шт. | - 2 |
| --- | --- |
| Тип насоса | - центробежный ЦН-А-Ж 25/70 |
| Тип электропривода | АИР160S2A3 |
| Производительность, м3/ч 8,0 | 25 |
| Напор, м вод. ст. 50 | 70 |
| Мощность, кВт, не более | 10,8 |
| Перекачиваемая среда | - «чистый» конденсат - РБК от 16 до 20 г/дм3 - РБК от 39,5 до 44,5 г/дм3 |
| Предполагаемый диапазон расходов, м3/ч | - от 10 до 30 |
| Предполагаемый диапазон напора, м.в.ст. | - от 82 до 68 |
| Расчетная температура перекачиваемой среды, оС | - не менее 75 |
| Расчетная температура, °C 100 | - не менее 20 |
| Кавитационный запас, допускаемый, м вод. ст., не более |  |
| Материал | - коррозионностойкая сталь |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Расчетное давление, МПа |  |
| Мощность двигателя, кВт | - не более 14 |

Характеристика насоса представлена на рисунке 9.2.8.3.2.2.1.

Рисунок 9.2.8.3.2.2.1 - Характеристика насоса ЦН-А-Ж 25/70

Обоснование выбора KBC21/22AP001

Производительность:

Один насосный агрегат должен обеспечить:

- в режиме расхолаживания РУ (со скоростью 30С) – расход от 25 до 30 м3/ч.

Количество насосов выбрано из расчета один рабочий, а второй резервный.

Бак запаса «чистого» конденсата (KBC11/12BB001)

Баки КВС11(12)ВВ001 предназначены для хранения ЧК, необходимого для осуществления пуска блока, а также для корректировки концентрации борной кислоты в первом контуре в режимах НЭ.

|  | Количество | - 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перекачиваемая среда | - «чистый» конденсат |  |  |
|  | Рабочая температура, оС | - до 20 |  |  |
|  | Расчетное давление, МПа (изб) | - не менее±0,0025 |  |  |
|  | Расчетная температура, оС | - не менее 45 |  |  |
|  | Объем бака, м3 2 | - не менее 390 |  |  |
| Материал |  |  | - коррозионностойкая сталь |  |

Обоснование выбора (KBС11/12ВВ001)

Объем выбран из расчета обеспечения двух последовательных пусков РУ. Для снижения концентрации борной кислоты с 16 г/дм3 до пусковой, необходимо ввести в первый контур ~180 м3 «чистого» конденсата.

Подогреватель «чистого» конденсата (KBC10AC001)

Подогреватель предназначен для подогрева ЧК до 70 С с последующей подачей его во всасывающую магистраль насосов KBA.

|  | Количество | - 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Тип (прототип) 2 | - кожухотрубчатый, вертикальный, противоточный |
| Материал |  | - коррозионностойкая сталь |
|  | Трубное пространство: |  |
|  | Охлаждающая среда | - «чистый» конденсат |
|  | Расчетное давление, МПа (изб.) | - не менее 0,95 |
|  | Расчетная температура, оС | - не менее 180 |
|  | Предполагаемый диапазон расходов, м3/ч | - от 18 до 60 |

| Рабочая температура на входе, оС | - до 20 |
| --- | --- |
| Рабочая температура на выходе, оС | - ~ 70 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | - не более 0,01 при расходе 60 м3/ч |
| Межтрубное пространство: |  |
| Охлаждаемая среда | - насыщенный пар второго контура |
| Расчетное давление, МПа (изб.) | - не менее 0,95 |
| Расчетная температура, оС | - не менее 180 |
| Диапазон рабочих температур на входе, оС | - от 150 до 170 |
| Рабочая температура на выходе, оС | - ~ 50 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | - не более 0,05 |

Обоснование выбора (KBС10АС001)

Основные параметры теплообменника выбраны из расчета обеспечения подогрева «чистого» конденсата с расходом 60 м3/ч до температуры 70 ºС.

Другие характеристики оборудования будут представлены на стадии ПрООБ или ОООБ (после завершения закупочных процедур).

Арматура

Арматура в системе КВC-1 отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05».

Арматура выполнена из коррозионостойкой стали аустенитного класса. Все соединения с трубопроводами сварные.

Трубопроводы

Трубопроводы системы КВC-1 отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89. Все трубопроводы выполнены из коррозионностойкой стали аустенитного класса. Все соединения деталей трубопроводов сварные.

Заключение о соответствии оборудования, арматуры и трубопроводов требованиям НТД РФ входит в состав сопроводительной документации на оборудование, арматуру и трубопроводы.

В системе KBC-1 применяется следующий сортамент трубопроводов высокого давления, согласно ОСТ.24.125.01-89:

| Dу,мм | Dн*S, мм |  | Dу,мм | Dн*S, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 18х2,5 |  | 65 | 76х4,5 |
| 50 | 57х5,5 |  |  |  |

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно

СТО 79814898 109-2009:

| Dу,мм | Dн*S, мм |  | Dу,мм | Dн*S, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 10х2 |  | 65 | 76х4,5 |
| 10 | 14х2 |  | 80 | 89x5 |
| 15 | 18х2,5 |  | 100 | 108x5 |
| 25 | 32х2,5 |  | 150 | 159x6 |
| 50 | 57x3 |  | 200 | 220x7 |

Расчетные параметры трубопроводов системы представлены на технологической схеме системы КВА - смотри рисунок 9.2.1.1.1

9.2.3.2.3 Описание используемых материалов

Выбор материала трубопроводов и оборудования осуществляется с учетом требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды, а при необходимости, и в условиях применения дезактивирующих растворов, в течение всего срока службы.

Условия окружающей среды для оборудования, представлены в разделе 9.7.2 ОООБ.

В качестве основного материала трубопроводов, оборудования, арматуры в системе КВC-1 принята коррозионностойкая сталь аустенитного класса.

9.2.3.2.4 Защита от превышения давления

Для защиты от термоопрессовки подогревателя ЧК предназначен предохранительный клапан KBC10AA401:

- пропускная способность 6 м3/ч воды с температурой 100 C;

- давление настройки клапана 0,9 МПа (изб.);

- давление полного открытия клапана 1,03 МПа (изб.).

Для защиты оборудования и трубопроводов системы от высокого давления со стороны напорного коллектора насоса КВА90АР001 предусмотрена установка двух запорных задвижек КВС25АА101 и КВС25АА102 и дренажа между задвижками, на случай неплотности задвижки со стороны высокого давления. В автоматике также предусмотрен запрет на открытие задвижек на случай их непреднамеренного открытия.

Для защиты баков КВC11(12)ВВ001 от превышения давления выше допустимого и ваккуумирования при колебаниях уровня, на баках должны быть установлены невыбиваемые гидрозатворы.

Подпитка гидрозатворов водой должна осуществляться автоматически. Периодически оперативный персонал осуществляет подпитку гидрозатворов, по сигналам низкого уровня в гидрозатворе, сигнал поступает на БПУ.

9.2.3.2.5 Размещение оборудования

Оборудования системы КВС-1 расположено во вспомогательном корпусе (здание UKA).

Места установки оборудования системы КKBC-1 представлены в таблице 9.2.3.2.

Таблица 9.2.3.2 - Размещение оборудования.

| Оборудование | Помещение | Отметка установки, м |
| --- | --- | --- |
| KBC10AC001 | UKA97R420 | «минус 7.500» |
| KBC21AP001 | UKA97R420 | «минус 7.500» |
| KBC22AP001 | UKA97R420 | «минус 7.500» |
| KBC11BB001 | UKA00R232 | 0.000 |
| KBC12BB001 | UKA00R232 | 0.000 |

Для оборудования обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

Информация о принципах размещения электрооборудования и прокладке силовых кабелей приведена в главе 8 ОООБ.

Условия соблюдения пожарной безопасности определяются НПБ-114-02 «Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования» и общепромышленными СНиП.

Требуемые параметры окружающей среды в помещениях, где располагается оборудование системы КВС-1, поддерживаются системами вентиляции, описание которых дано в разделе 9.7 ОООБ.

Огнестойкость зданий и сооружений, помещений, а также требования к обеспечению пожарной безопасности представлены в разделе 9.8.1 ОООБ.

Требования к элементам, подключенным к разным системам электроснабжения и управления, представлены в главах 8 и 7 ОООБ соответственно.

Принципы концепции защиты от летящих предметов представлены в разделе 
3.5 ОООБ.

Описание компоновочных решений представлено в главе 3 ОООБ.

9.2.3.2.6 Отключение системы

Система КВС-1 выводится из работы одновременно с отключением программы поддержания уровня в деаэраторе (KBA10EE001) после завершения режима расхолаживания. Схемы насосов KBC21,22AP001 разбираются.

Перед началом расхолаживания электрические задвижки (КВС11,12АА101 и КВС10,20АА101) на трубопроводе от баков хранения ЧК KBC11,12BB001 закрываются, электрические схемы разбираются, вешаются таблички «Не открывать, грозит аварией» – мероприятия по непопаданию «чистого» конденсата в первый контур.

9.2.3.3 Управление и контроль работы системы

9.2.3.3.1 Требования к АСУ ТП.

В основу проектирования систем управления и контроля для системы КВС-1 положено выполнение следующих требований:

- обеспечение выполнения технологической системой заданных функций во всех режимах требующих ее работы;

- обеспечение дистанционного и автоматического управления элементами, имеющими электропривод;

- выдача оператору информации по технологическим параметрам, а также состоянию и положению элементов;

- обеспечение предупредительной и аварийной сигнализации в случае отклонения параметров от номинальных значений;

- обеспечение защиты оборудования.

9.2.3.3.2 Точки контроля

Основные точки технологического контроля в системе КВС-1:

- уровень ЧК в баках KBC11(12)BB001 (KBC11/12СL901);

- расход ЧК в напорной линии насосов KBC21/22AP001 (KBC24CF001);

- температура ЧК на выходе из подогревателя KBC10AC001 (КВС10СТ001);

- расход на линии подачи ЧК на всас насосов КВА20/30AP001, KBA51,52,53AP001  (KBС10CF001);

- точки контроля, обеспечивающие работу насосов KBC21(22)AP001;

- сигнализатор уровня воды в гидрозатворе бака КВС11ВВ001 (КВС11СL003);

- сигнализатор уровня воды в гидрозатворе бака КВС12ВВ001 (КВС12СL003).

Места установки датчиков показаны на рисунке 9.2.3.1.

9.2.3.3.2 Описание защит и блокировок

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация обеспечиваются системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Требования к контрольно-измерительной аппаратуре, информация о резервировании датчиков, а также связь с управляющими системами подробно изложены в разделе 
7.2 ОООБ.

Для автоматического управления системой предусматриваются защиты и блокировки, приведенные в таблице 9.2.3.3.

Таблица 9.2.3.3 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| Насосные агрегаты |  |
| KBC21AP001 KBC22AP001 Насос «чистого» конденсата | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически. Управляется с панели НЭ РУ. Один насос рабочий, второй резервный. Резервный насос автоматически включается при отключении работающего, если включена программа АВР. Разрешение на включение при совпадении сигналов: - давление на всасе больше 40 кПа - открыта запорная арматура KBC24AA101 Защитное отключение по любому из сигналов: - температура подшипников насоса больше 80 C - при расходе насоса более 10 кг/с (с задержкой времени 60 с) - давление на всасе меньше 30 кПа (с задержкой 10 с) - давление на напоре меньше 0,5 МПа (с задержкой 10 с) - насос включен И расход на его напоре (KBC24CF001) меньше 2,7 кг/с (с задержкой времени 60 с) Автоматически включается по сигналу: - из программы KBC20ED001, которая автоматически запускается по любому из сигналов: - из программы поддержания уровня в деаэраторе (КВА10ЕЕ001) - в ходе работы КВА00ЕС007 (пуск) Автоматически отключается по любому из сигналов: - из программы поддержания уровня в деаэраторе (КВА10ЕЕ001) - в ходе работы КВА00ЕС007 (пуск) - в ходе работы КВА00ЕС007 (останов) Имеет электропитание от блочного ДГ. Участвует в автоматике ступенчатого пуска (СП). В работу включается ранее (до обесточивания) работающий насос или по технологическому сигналу (из программы КВА10ЕЕ001). При работе от ДГ действие защит сохраняется. |

| Продолжение таблицы 9.2.3.3 |  |
| --- | --- |
| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| Арматура |  |
| KBC10AA101 Арматура на линии подачи ЧК во всасывающий коллектор насосов системы KВА | Управляются дистанционно с мониторов и аварийных панелей на БПУ/РПУ и автоматически Защитное закрытие по любому из сигналов: - АЗ - ПЗ-1 - УПЗ - температура в «горячей» нитке любой петли ГЦТ меньше 260 C - отключены 3 из 4 ГЦНА - уровень в КД «минус 0,8м» - сигнал из программы контроля арматуры на всасе насосов системы КВА (KBA50EG001) - Из LEFU BA21 уровень в КД меньше -0,8м - сигнал из программы контроля арматуры на всасе насосов системы КВА (KBA50EG001) - Из LEFU AC21 «Отсечение ЧК» Автоматически открывается по любому из сигналов: - в ходе работы KBA00EC001 (пуск) - в ходе работы KBA00EC003 (пуск) Автоматически закрывается по любому из сигналов: - в ходе работы KBA00EC001 (пуск) - в ходе работы KBA00EC001 (останов) - в ходе работы KBA00EC002 (пуск) - в ходе работы KBA00EC003 (пуск) И открыта KBA10AA104 ИЛИ KBA10AA115 - в ходе работы KBA00EC003 (останов) - в ходе работы KBA00EC004 (пуск) - в ходе работы KBA00EC005 (пуск) - в ходе работы KBA00EC006 (пуск) |
| KBC11AA101 KBC12AA101 Арматура на трубопроводе отвода конденсата из баков КВС11(12)ВВ001 | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически. Защитное закрытие по любому из сигналов: - уровень в КД «минус 0,8 м» - сигнал из программы контроля арматуры на всасе насосов системы КВА (KBA50EG001) - Из LEFU AC21 «Отсечение ЧК» - АЗ Из LEFU - ПЗ-1 Из LEFU - УПЗ Из LEFU - температура в «горячей» нитке любой петли ГЦТ меньше 260 C - отключены 3 из 4 ГЦНА |
| KBC11AA103 KBC12AA103 Арматура на дренажном трубопроводе в систему KTC | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрывается: - уровень в KTC10BB001 более 1 м Защитное закрытие: - уровень в KTC10BB001 более 1,1 м |
| KBC20AA101 Арматура на линии подачи ЧК на всас насосов KBC21AP001, KBC22AP001 | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически. Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыта запорная арматура КВС25АА102 - закрыта запорная арматура КВС25АА101 - закрыта запорная арматура JNK21AA101 - закрыта запорная арматура JNK31AA101 Защитное закрытие по любому из сигналов: - АЗ - ПЗ-1 - УПЗ - температура в «горячей» нитке любой петли ГЦТ меньше 260 C - отключены 3 из 4 ГЦНА - уровень в КД «минус 0,8 м» - в ходе работы JTR13ER021 «Отсечение ЧК» Автоматически открывается: - в ходе работы КВА00ЕС007 (пуск) Автоматически закрывается по любому из сигналов: - в ходе работы КВА00ЕС002 (пуск) - в ходе работы КВА00ЕС004 (пуск) - в ходе работы КВА00ЕС006 (пуск) - в ходе работы КВА00ЕС007 (пуск) |
| KBC24AA101 Арматура на напорной линии КВС21АР001, КВС22АР001 | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически Защитное закрытие: - уровень в деаэраторе больше 2,42 м («+0,45 м» от номинала) Автоматически открывается по любому из сигналов: - в ходе работы КВА00ЕС007 (пуск) - из программы поддержания уровня в деаэраторе (КВА10ЕЕ001) |
| KBC24AA103 Арматура на линии подачи среды в «головку» деаэратора | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически. Управляется с панели НЭ РУ. Защитное закрытие: - уровень в деаэраторе больше 2,42 м («+0,45 м» от номинала) Автоматически открывается: - из программы поддержания уровня в деаэраторе (КВА10ЕЕ001) Автоматически закрывается по любому из сигналов: - в ходе работы КВА00ЕС007 (пуск) - из программы поддержания уровня в деаэраторе (КВА10ЕЕ001) - при отключенном КВС21АР001 И КВС22АР001 (команда из АВР KBA20ED001) с задержкой 60 сек. |
| KBC24AA104 Арматура на линии подачи среды в деаэратор через КВА10АС004 | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически. Управляется с панели НЭ РУ. Защитное закрытие: - уровень в деаэраторе больше 2,42 м («+0,45 м» от номинала) Автоматически открывается по любому из сигналов: - из программы поддержания уровня в деаэраторе (КВА10ЕЕ001) - в ходе работы КВА00ЕС007 (пуск) Автоматически закрывается по любому из сигналов: - из программы поддержания уровня в деаэраторе (КВА10ЕЕ001) - при отключенном КВС21АР001 И КВС22АР001 (импульсная команда 5 сек из АВР KBA20ED001) |
| KBC24AA201 Регулирующий клапан на линии подпитки деаэратора | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически Включается в работу оператором и автоматически. Режим 1. Поддержание уровня в деаэраторе. Режим 2. Поддержание расхода при работе программы КВА00ЕС007 Разрешение на включение регулирующего клапана в АУ при совпадении сигналов: - включён насос КВС21АР001 ИЛИ КВС22АР001 - открыта запорная арматура КВС24АА101 Автоматически закрывается по любому из сигналов: - при закрытом состоянии КВС24АА101 (импульсная команда 5 сек) - при отключенном КВС21АР001 И КВС22АР001 (команда из АВР KBA20ED001) Ограничение на открытие: - при расходе KBC24СF001 > 10 кг/с (36 м3/ч) Запрет на закрытие при совпадении сигналов: - включен один из насосов KBC21(22)AP001 - расход KBC24СF001 < 2,8 кг/с (10 м3/ч) |
| KBC25AA101 KBC25AA102 Арматура на трубопроводе подачи РБК в ГЕ САОЗ | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыта запорная арматура КВА90АА101 - закрыта запорная арматура KBC20AA101 - отключен KBA90AP001 - давление (KBA90CP008) в коллекторе КВА90АР001 менее 0,3 МПа И открыта запорная арматура KBA93(94,95,96)AA101 И открыта запорная арматура KBA93(94,95,96)AA102 И открыта локализующая арматура KBA90AA801,802 Защитное закрытие при совпадении сигналов: - включен KBA90AP001 - не закрыта запорная арматура КВА90АА101 - давление (KBA90CP008) в коллекторе КВА90АР001 менее 0,3 МПа (тут один из сигналов) |
| KBC25AA103 Арматура на трубопроводе сброса среды между арматурами KBC25AA101 KBC25AA102 | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически - Защитное закрытие: - не закрыта запорная арматура КВС25АА101 ИЛИ КВС25АА102 И незакрыта запорная арматура КВС25АА103 - Автоматически открывается: - закрыта запорная арматура КВС25АА101 И КВС25АА102 (из программы КВС25EE001) - Автоматически закрывается: - открыты КВС25АА101 ИЛИ КВС25АА102 (из программы КВС25EE001) Предупредительная сигнализация при совпадении сигналов: - открыта запорная арматура KBC25AA101 - открыта запорная арматура KBC25AA102 - не закрыта запорная арматура КВС25АА103 - Сигнал сформируется через 30 секунд после совпадения сигналов. Предупредительная сигнализация при совпадении сигналов: - закрыта запорная арматура KBC25AA101 - закрыта запорная арматура KBC25AA102 - не открыт КВС25АА103 Сигнал сформируется через 30 секунд после совпадения сигналов. |
| - JNK21AA101 Арматура на линии от баков JNK10(40)BB001 на всасе КВС21(22)АР001 | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически - Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыта запорная арматура KBC20AA101 - закрыта запорная арматура JNK31AA101 - Автоматически открывается по любому из сигналов: - из программы КВА00ЕС004 (пуск) - из программы КВА00ЕС006 (пуск) - из программы КВА00ЕС007 (пуск) - из программы KBB00EC001 закр (заполнение первого контура) - Автоматически закрывается по любому из сигналов: - из программы КВА00ЕС007 (пуск) - из программы KBB00EC001откр (заполнение первого контура) - Защитное открытие по любому из сигналов: - АЗ - ПЗ-1 - УПЗ - ТIK< 260 oC - отключены 3 из 4 ГЦНА - в ходе работы JTR13ER021 «Отсечение ЧК» |
| - JNK31AA101 Арматура на линии от баков JNK10(40)BB002 на всасе КВС21(22)АР001 | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически - Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыта запорная арматура KBC20AA101 - закрыта запорная арматура JNK21AA101 - Автоматически закрывается по любому из сигналов: - из программы КВА00ЕС004 (пуск) - из программы КВА00ЕС006 (пуск) - из программы КВА00ЕС007 (пуск) |
| Автоматические программы |  |
| - KBC25EE001 | Контур автоматики для управления арматурой на линии КВC25 |

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины |  | Классификационное обозначение по НП-001-97 | Группа по ПНЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Регистрация | Отображение/сигнализация |  |  | Участия в защитах и блокировках | Участие в автоматическом управлении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | По месту | Мониторы СВБУ | Мозаичная панель |  |  |
| KBC10CF001 | Расход на линии подачи воды из баков KBC11BB001, KBC12BB001 | 0.32 | 18.5 | 3Н | C | II | + | - | +/+ | - | + | + |
| KBC10CL001 | Уровень в ТО KBC10AC001 | 0,65 | 3,76 | 3Н | C | II | + | - | +/+ | - | + | + |
| KBC10CP401 | Перепад давления на линии подачи ЧК ТО KBC10AC001 | 0.0 | 10 | 4 | - | III | + | - | +/+ | - | + | - |
| KBC10CT001 | Температура "чистого" конденсата на выходе из KBC10AC001 | 0.0 | 120.0 | 3Н | C | II | + | - | +/+ | - | - | - |
| KBC11CL001 | Уровень в баке KBС11BB001 | 2,52 | 17,0 | 3Н | C | II | + | - | +/+ | - | - | - |
| KBC11CL002 | Уровень в баке KBС11BB001 | 2,52 | 17,0 | 3Н | C | II | + | - | +/- | - | - | + |
| KBC11CL003 | Уровнь в гидрозатворе бака KBC11BB001 | < min |  | 3Н | C | II | + | - | +/+ | - | + | + |
| KBC11CL901 | Уровень в баке KBС11BB001 | 2,52 | 17,0 | 3Н | C | II | + | - | +/- | - | - | - |
| KBC12CL001 | Уровень в баке KBC12BB001 | 2,52 | 17,0 | 3Н | C | II | + | - | +/- | - | - | - |
| KBC12CL002 | Уровень в баке KBC12BB001 | 2,52 | 17,0 | 3Н | C | II | + | - | +/- | - | - | + |
| KBC12CL003 | Уровнь в гидрозатворе бака KBC12BB001 | < min |  | 3Н | C | II | + | - | +/- | - | - | + |
| KBC12CL901 | Уровень в баке KBС11BB001 | 2,52 | 17,0 | 3Н | C | II | + | - | +/- | - | - | - |
| KBC21CP001 | Давление на всасе насоса KBC21AP001 | 0.0 | 250 | 3Н | C | II | + | - | +/- | - | - | + |
| KBC21CP002 | Давление на напоре насоса KBC21AP001 | 0.0 | 1000 | 3Н | C | II |  |  |  |  |  |  |
| KBC21CT001 | Температура первого подшипника на электродвигателе KBC21AP001 | 0.0 | 100.0 | 3Н | C | II |  |  |  |  |  |  |
| KBC21CT002 | Температура второго подшипника на электродвигателе KBC21AP001 | 0.0 | 100.0 | 3Н | C | II |  |  |  |  |  |  |
| KBC22CP001 | Давление на всасе насоса KBC21AP001 | 0.0 | 250 | 3Н | C | II |  |  |  |  |  |  |
| KBC22CP002 | Давление на напоре насоса KBC22AP001 | 0.0 | 1000 | 3Н | C | II |  |  |  |  |  |  |
| KBC22CT001 | Температура первого подшипника на электродвигателе KBC22AP001 | 0.0 | 100.0 | 3Н | C | II |  |  |  |  |  |  |
| KBC22CT002 | Температура второго подшипника на электродвигателе KBC22AP001 | 0.0 | 100.0 | 3Н | C | II |  |  |  |  |  |  |
| KBC24CF001 | Расход в напорном коллекторе насосов KBС21AP001, KBС22AP001 | 0 | 9.0 | 3Н | C | II |  |  |  |  |  |  |

9.2.3.3.3 Пределы и условия безопасной эксплуатации, эксплуатационные пределы

Нарушения в работе системы и отклонения параметров от номинальных значений не приводят к превышению пределов и условий безопасной эксплуатации.

При отказе одного насоса KBC21AP001 или KBC22AP001, в работу включается второй (резервный) насос, РУ остается в текущем режиме.

При отказе двух насосов KBC21,22AP001 в режиме работы РУ на мощности теряется функция системы KBC-1 по поддержанию уровня в деаэраторе.

Неорганизованные протечки первого контура составляют не более 0,2 м3/ч, падение уровня в деаэраторе до минимального уровня («минус 650 мм» от номинального уровня в деаэраторе) составляет ~2 часа. Если за время два часа не будет восстановлена подпитка деаэратора от насосов KBC, при приближении уровня в деаэраторе к критической оператор включает в работу насос KBB11(12)AP001 с подачей на всас насосов KBB РБК 16 г/дм3 (от баков JNK10,40BB001) и за несколько минут при работе насоса KBB по линии рециркуляции уровень в деаэраторе поднимится до номинального значения.

При необходимости в указанной ситуации снижения или повышения концентрация борной кислоты в первом контуре, ЧК или РБК может быть подан на всас насосов KBA.

Надежное отключение поступления «чистого» конденсата в первый контур в аварийных режимах и при расхолаживании обеспечивается резервированием отключающей арматуры.

9.2.3.3.4 Действия оператора

В случае отказов в работе регуляторов оператор имеет возможность поддерживать требуемое значение технологического параметра с помощью дистанционного управления регулирующим клапаном.

В случае отказов защит и блокировок оператор имеет возможность, контролируя значения технологического параметра по которому срабатывала отказавшая защита или блокировка, дистанционно воздействовать на требуемый исполнительный механизм.

9.2.3.3.5 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж оборудования и трубопроводов производятся в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже оборудования и трубопроводов проводится службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований «Программы контроля качества изделий атомной энергетики»
(ОСТ 108.004-10-86), а так же группой авторского надзора Генпроектировщика, кураторской группой Заказчика и инспекцией Ростехнадзора.

По завершению монтажа и во время дальнейшей эксплуатации проводится техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов системы KBC-1 в соответствии с пунктом 8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы КВС-1 для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Программа пусконаладочных работ представлена в главе 14 ОООБ.

Эксплуатационный контроль системы и ее элементов производится в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации примененного в проекте оборудования и технологическим регламентом.

Гидравлические испытания основных элементов на прочность и плотность производятся в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

Для системы предусмотрена возможность проверки работоспособности ее элементов, отнесенных к II категории сейсмостойкости по НП-031-01, после прохождения сейсмических воздействий силой ПЗ и выше. При этом детализация процесса проверки элементов и технические меры по восстановлению их работоспособности указываются в соответствующей эксплуатационной документации.

9.2.3.4 Анализ проекта

9.2.3.4.1 Показатели надежности системы

Система КВС-1 является системой нормальной эксплуатации.

Проект системы и конструкция отдельных ее элементов отвечает требованиям нормативной документации по безопасности АЭС.

Проектом обеспечивается требуемое количество «чистого» конденсата для режимов борного регулирования. Для предотвращения неконтролируемой подачи «чистого» конденсата в первый контур в аварийных ситуациях и при остановленном реакторе предусмотрено автоматическое закрытие клапанов KBC10AA101, KBC20AA101, KBC11AA101, KBC12AA101 на линиях подвода ЧК в систему KBA. Клапаны закрываются по любому из сигналов:

- АЗ;

- ПЗ-1;

- УПЗ;

- отключены 3 из 4 ГЦНА;

- температура в «горячей» нитке любой петли первого контура меньше 260 C;

- уровень в КД «минус 0,8 м».

АСУТП обеспечивает необходимые технологические действия по выполнению системой функций и контроль за состоянием ее элементов.

Показателем надежности системы является вероятность невыполнения системой заданных функций.

Для выполнения функций, в системе КВС-1 предусмотрено резервирование активного оборудования и баков запаса.

Насосы KBC21AP001 и KBC22AP001 выполнены с резервированием, один из двух насосов является рабочим, один резервный. Отказ насоса не приводит к невыполнению системой своих функций, поскольку оставшийся в работе насос способен обеспечить требуемую подачу. В АСУТП реализована функция по циклическому (последовательному) включению насосных агрегатов по автоматическим сигналам для параллельной выработки ресурса.

Согласно принятым проектным требованиям, одного работоспособного насоса системы KBC-1 достаточно для осуществления системой своих функций в любом проектном режиме работы блока.

Таким образом, проект системы обеспечивает выполнение заданных функций в проектных режимах.

9.2.3.4.2 Нормальная эксплуатация

Заполнение и гидравлические испытания ГЕ САОЗ

Насосом KBC21(22)AP001 производится заполнение гидроемкостей САОЗ из баков JNK10(40)BB001 (открыта запорная арматура JNK21AA101). Подача среды осуществляется через трубопровод КВА90.

Во всасывающие трубопроводы насосов KBC21(22)AP001 подается РБК из баков JNK10,40BB001 и раствор КОН от системы КBD-1.

Разогрев РУ

На этапе разогрева РУ система КВС-1 находится в автоматическом режиме поддержания уровня в деаэраторе подпитки КВА10ВВ001. Во всасывающие трубопроводы насосов KBC21(22)AP001 поступает РБК до 20 г/дм3 из баков JNK10,40BB001

Пуск РУ

Перед пуском РУ производится снижение концентрации РБК в теплоносителе первого контура.

Весь период снижения концентрации РБК, ЧК подается из баков KBC11,12BB001 во всасывающие трубопроводы насосов KBA с расходом до 10 м3/ч, температурой 20°С (без подогрева в теплообменнике KBC10AC001).

Работа РУ на мощности

При работе РУ на мощности система KBC-1 выполняет функцию поддержания уровня в деаэраторе KBA10BB001.

В зависимости от режима работы РУ на всас насосов KBC11,12АР001 подается ЧК или РБК концентрацией до 20 г/дм3. Кроме того, с помощью программы KBA00EC007 обеспечивается поддержание концентрации борной кислоты в деаэраторе KBA10BB001 равной текущей концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура.

В режимах борного регулирования по программам KBA00EC001 или KBA00EC003 во всасывающие трубопроводы насосов KBA подается ЧК с расходом от 4 м3/ч до 60 м3/ч. При необходимости подачи в первый контур малых расходов ЧК или РБК, в объемах определенных оператором, малый расход подается непосредственно в деаэратор KBA10BB001.

В баки KBC11,12BB001 ЧК поступает от выпарной установки KBF10AT001 после переработки теплоносителя хранящегося в баках KBB.

Расхолаживание РУ

В режиме расхолаживания РУ РБК из баков JNK10(40)BB001 насосами KBC21(22)AP001 подается в деаэратор KBA10BB001 для компенсации усадки объема теплоносителя первого контура.

9.2.3.4.3 Функционирование системы при отказах

Ошибка оператора или неисправность оборудования регистрируются и сигнализируются контрольно-измерительной аппаратурой. В результате работы АСУТП отказавшее оборудование исключается из технологического процесса автоматически или отключается оператором.

Все активные элементы системы, необходимые для выполнения системой функций, связанных с надежностью и безопасностью блока (насосы KBC21(22)AP001, задвижки на границе с системами) имеют резервирование. Резерв вводится в работу автоматически или оператором при отключении основного оборудования. Таким образом, отказ элементов схемы не нарушает работу энергоблока.

Прекращение подачи ЧК в систему KBA приведет к невозможности компенсировать выгорание топлива. Ввиду длительности процесса имеется возможность устранить неисправность, не прибегая к останову блока.

В случае наличия течи бака КВС11(12)ВВ001 оператор сможет проконтролировать её повышением уровня в приямке КТН41ВВ005 и осуществить ряд мероприятий по устранению потери ЧК, а также при необходимости принять меры для ремонта бака:

- организовать дренирование одного бака в другой при условии наличия свободного объема в принимающем баке (перед дренированием берется ручной пробоотбор на проверку химического состава и активности конденсата);

- если свободного объема во втором баке нет, то перекачивание конденсата осуществляется в баки 00LDT10ВВ001 и 00LDT10ВВ002 через систему LCQ при условии, что предварительно проведенные анализы ЧК положительные;

- в случае превышения допустимых пределов по активности и химическому составу ЧК, дренирование осуществлять в бак КТС10ВВ001.

В случае разрыва или течи одного из баков КВС11ВВ001 или КВС12ВВ001, «чистый» конденсат перекачивается из помещения баков дренажным насосом KTH41AP007 в бак KPF12BB001, а из него в бак KPF20BB001.

9.2.3.4.4 Функционирование системы при отклонениях от условий нормальной эксплуатации

В режиме обесточивания оборудование системы может быть задействовано для проведения расхолаживания энергоблока. Насосы KBC21/22AP001 подключены к ДГУ системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации, в ступенчатом пуске ДГУ (СПДГУ) участвуют.

По сигналу АЗ автоматически закрывается запорная арматура KBC10,11,12,20AA101 на линиях подачи ЧК и открывается запорная арматура JNK21AA101 на линии подачи РБК от баков JNK10/40BB001 – во всасывающие трубопроводы насосов KBC21/22AP001 подается РБК с концентрацией до 20 г/дм3. Одновременно с этим происходит автоматический останов программ борного регулирования с вводом «чистого» конденсата.

9.2.3.4.5 Функционирование системы при аварийных режимах, включая внешние воздействия

В режиме ПА функционирование системы KBC-1 не требуется.

Функционирование системы при внешних воздействиях

Элементы системы KBC-1, отнесенные ко второй категории сейсмостойкости по 
НП-031-01, расположенные во вспомогательном корпусе (UKA), сохраняют работоспособность после прохождения землетрясения интенсивностью до ПЗ включительно.

По сигналу сейсмического воздействия интенсивностью больше ПЗ автоматически закрывается запорная арматура KBA11,12,13,14AA101,102 на линиях вывода теплоносителя из ГЦТ, здание реактора отсекается от вспомогательного корпуса локализующей арматурой KBA10AA801,802, KBA61,62AA801,802, KBA90AA801,802,803,804, подача охлаждающей воды от систем КАА и КАВ прекращается (автоматически закрывается запорная арматура KAA10,20,30,40AA104,105; KAA16,26,36,46AA101,102 и KAB80AA101,102,103,104). Система KBC-1 не функционирует (отключается по блокировкам).

9.2.3.4.6 Оценка проекта

Качественный анализ системы показывает, что она удовлетворяет предъявляемым нормативными документами требованиям по безопасности и обеспечивает выполнение функций во всех режимах, требующих ее работы. Отступлений от НТД - нет.

9.2.3.4.7 Сравнение с аналогичными проектами

Основные схемные решения и алгоритмы управления, принятые в настоящем проекте, прошли проверку на АЭС c ВВЭР-1000, значительная часть узлов, оборудования и алгоритмов управления являются стандартными для проектов с В-320.