9.4 системы ПоДАЧИ АЗОТА

| Дата | 03.2015 |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера проекта | Ю.Л. Ермакович |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Главный специалист технического управления | М.И. Яковлев |
| Проверил | А.Э. Ширванянц |
| Разработал | Н.Е. Уткин |
| Всего листов | 24 |

Содержание

9.4.1 Система азота высокого давления (KRJ)	3

9.4.1.1 Проектные основы	3

9.4.1.1.1 Назначение и функции системы	3

9.4.1.1.2 Проектные режимы и исходные данные	5

9.4.1.1.3 Принципы проектирования	5

9.4.1.1.4 Требования к связанным системам	5

9.4.1.1.5 Требования к компоновке	6

9.4.1.2 Проект системы	6

9.4.1.2.1 Описание технологической схемы	6

9.4.1.2.2 Описание элементов	7

9.4.1.2.3 Описание использованных материалов	7

9.4.1.2.4 Защита от превышения давления	7

9.4.1.2.5 Размещение оборудования	7

9.4.1.2.6 Отключение системы	8

9.4.1.3 Управление и контроль работы системы	8

9.4.1.3.1 Требования к АСУ ТП	8

9.4.1.3.2 Описание защит и блокировок	8

9.4.1.3.3 Точки контроля	9

9.4.1.3.4 Пределы и условия безопасной эксплуатации, эксплуатационные пределы	11

9.4.1.3.5 Действия оператора	11

9.4.1.4 Испытания и проверки	11

9.4.1.5 Анализ проекта	11

9.4.1.5.1 Показатели надежности системы	11

9.4.1.5.2 Нормальная эксплуатация (НЭ)	11

9.4.1.5.3 Нарушения нормальной эксплуатации (ННЭ)	11

9.4.1.5.3.1 Нарушения нормальных условий эксплуатации	11

9.4.1.5.3.2 Проектные аварии (ПА)	11

9.4.1.5.3.3 Запроектные аварии (ЗПА)	11

9.4.1.5.4 Оценка проекта	12

9.4.1.5.5 Сравнение с аналогичными проектами	12

9.4.1.6 Выводы	12

9.4.2 Система азота низкого давления (KRK)	13

9.4.2.1 Проектные основы	13

9.4.2.1.1 Назначение и функции системы	13

9.4.2.1.2 Проектные режимы и исходные данные	15

9.4.2.1.3 Принципы проектирования	15

9.4.2.1.4 Требования к связанным системам	15

9.4.2.1.5 Требования к компоновке	16

9.4.2.2 Проект системы	16

9.4.2.2.1 Описание технологической схемы	16

9.4.2.2.2 Описание элементов	17

9.4.2.2.3 Описание использованных материалов	18

9.4.2.2.4 Размещение оборудования	18

9.4.2.2.5 Отключение системы	18

9.4.2.3 Управление и контроль работы системы	18

9.4.2.3.1 Требования к АСУ ТП	18

9.4.2.3.2 Описание защит  и блокировок	19

9.4.2.3.3 Точки контроля	20

9.4.2.3.4 Пределы и условия безопасной эксплуатации, эксплуатационные пределы	23

9.4.2.3.5 Действия оператора	23

9.4.2.4 Испытания и проверки	23

9.4.2.5 Анализ проекта	23

9.4.2.5.1 Показатели надежности системы	23

9.4.2.5.2 Нормальная эксплуатация (НЭ)	23

9.4.2.5.3 Нарушения нормальной эксплуатации (ННЭ)	23

9.4.2.5.3.1 Нарушения нормальных условий эксплуатации	23

9.4.2.5.3.2 Проектные аварии (ПА)	23

9.4.2.5.3.3 Запроектные аварии (ЗПА)	23

9.4.2.5.4 Оценка проекта	24

9.4.2.5.5 Сравнение с аналогичными проектами	24

9.4.2.6 Выводы	24

9.4.1 Система азота высокого давления (KRJ)

9.4.1.1 Проектные основы

9.4.1.1.1 Назначение и функции системы

Система азота высокого давления предназначена для  подачи азота давлением
5,9 плюс/минус 0,05 МПа (абс.) к потребителям здания реактора при нормальной эксплуатации АЭС.

В соответствии НП-001-97 система азота высокого давления по назначению является системой нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность - не влияющей на безопасность.

Трубопроводы и арматура, расположенные вне гермозоны и внутри гермозоны (за исключением двух конечных запорных арматур и обратного клапана на линиях подачи азота в ГЕ САОЗ, двух конечных запорных арматур и обратного клапана на линии подачи азота в КД и локализующей группы), относятся к четвёртому классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «4» и ко второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме. Трубопровод подвода азота от азотной станции (QJB) относится к четвёртому классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «4» и к третьей категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «III» на технологической схеме.

Две конечные запорные арматуры, обратный клапан и трубопроводы на линиях подачи азота в ГЕ САОЗ, расположенные внутри гермозоны, относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «2НЗ», группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Две конечные запорные арматуры, обратный клапан и трубопровод на линии подачи азота в КД, расположенные внутри гермозоны, относятся к второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «2НЗ», группе «В» по
ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Трубопроводы и арматура локализующей группы являются элементами ЛСБ и относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «2Л», группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций представлено на рисунке 9.4.1.1.1.

Система KRJ имеет связи со следующими системами:

- азотной станцией (QJB);

- системой аварийного охлаждения активной зоны (пассивная часть, JNG-2);

- системой компенсации давления (JEF);

- системами электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения;

- АСУ ТП.

Рисунок 9.4.1.1.1 – Схема системы азота высокого давления KRJ

Система KRJ спроектирована в соответствии со следующими нормативными документами:

- Общие положения обеспечения безопасности атомных станций НП-001-97;

- Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 1);

- Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-002-86;

- Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения. ПНАЭ Г-7-009-89 (с изм. 1);

- Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля ПНАЭ Г-7-010-89 (с изм. 1);

- Требования к программе обеспечения качества для атомных станций НП-011-99;

- Специальные условия поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики;

- Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05;

- Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций
СП АС-03;

- Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций
ПРБ АС-99;

- Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности НПБ-105-03;

- Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования. НПБ 114-02;

- Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций НП-010-98.

9.4.1.1.2 Проектные режимы и исходные данные

Система KRJ функционирует во всех режимах НЭ и ННЭ (кроме обесточивания).

Система азота высокого давления обеспечивает периодическую подачу азота с расходом:

- около 400 нм3/час и давлением 5,9 МПа (абс.) к гидроемкости САОЗ в режиме пуска блока АЭС;

- около 250 нм3/час и давлением 1,96 МПа (абс.) к компенсатору  давления в режимах пуска и расхолаживания для создания условий для работы ГЦН.

9.4.1.1.3 Принципы проектирования

В основу проектирования системы KRJ положено выполнение функциональных требований и всех требований нормативной документации, перечень которой представлен в 9.4.1.1.1.

9.4.1.1.4 Требования к связанным системам

Для обеспечения работоспособности системы KRJ необходимо функционирование следующих систем:

- азотной станции (QJB);

- систем электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения;

- рециркуляционных систем охлаждения здания реактора (KLA);

- системы охлаждения помещений вспомогательного корпуса (KLE);

- АСУ ТП.

Азотная станция (QJB) обеспечивает подачу азота в систему KRJ давлением 5,9 плюс/минус 0,05 МПа (абс.) с максимальным расходом 400 нм3/ч. Качество технического азота удовлетворяет требованиям сорта 1 по ГОСТ 9293 – 74.

Система электроснабжения (нормальной эксплуатации, аварийного электроснабжения) обеспечивает электропитанием электроприводные компоненты системы KRJ во всех проектных режимах. Описание систем электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения представлено в главе 8 ОООБ.

Системы вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположены компоненты системы KRJ, обеспечивают поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы элементов системы. Описание систем вентиляции представлено в разделе 9.7 ОООБ.

АСУ ТП обеспечивает: логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки), дистанционное управление; сбор и обработку информации о состоянии системы.

Описание систем и средств контроля и управления, обеспечивающих нормальную эксплуатацию, представлено в разделе 7.2 ОООБ.

9.4.1.1.5 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов выполнены с учетом следующих требований:

- обеспечение необходимых условий для нормального протекания предусмотренных проектом технологических процессов;

- часть компонентов системы (трубопроводы и арматура) размещается внутри защитной оболочки, а другая часть вне ее;

- для арматуры, размещенной за пределами защитной оболочки, обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

9.4.1.2 Проект системы

9.4.1.2.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы KRJ представлена на рисунке 9.4.1.1.1.

В состав системы входят:

- трубопроводы разводки азота;

- запорная, регулирующая и предохранительная арматура.

Азот давлением 5,9 плюс/минус 0,05 МПа (абс.) от азотной станции подается по трубопроводу Dy 25 в здание реактора.

На трубопроводе системы KRJ в месте пересечения защитной оболочки последовательно установлена локализующая арматура вне гермозоны и внутри гермозоны. В гермозоне происходит раздача азота потребителям.

Трубопроводами Dy 20 азот направляется в гидроемкости, подача которого осуществляется периодически перед пуском блока для создания давления 5,9 МПа (абс.).

Трубопроводом Dy 20 азот подается в компенсатор давления в режиме пуска блока для создания начального давления в первом контуре 1,96 МПа (абс.) и при расхолаживании РУ для создания условий для работы ГЦНА. Граница давления между трубопроводом подвода азота и первым контуром обеспечивается с помощью обратного клапана (KRJ15AA601) и двух нормально закрытых запорных арматур (KRJ15AA102, KRJ15AA103).

При подъеме давления в КД выше давления 1,96 МПа (абс.) автоматически закрывается указанная выше запорная арматура и вводится запрет на ее открытие при давлении в первом контуре более 2,0 МПа (абс.).

9.4.1.2.2 Описание элементов

Арматура

Арматура системы KRJ отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05».

Арматура выполнена из коррозионостойкой стали аустенитного класса. Все соединения с трубопроводами сварные.

Трубопроводы

Трубопроводы системы KRJ отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89.

Все трубопроводы в пределах защитной оболочки изготовлены из коррозионостойкой стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Применяется следующий сортамент трубопроводов высокого давления, согласно ОСТ.24.125.01-89:

| Dу, мм | DнхS, мм |
| --- | --- |
| 50 | 57х4 |
| 25 | 32х3,5 |
| 20 | 25х3 |

Трубопроводы вне защитной оболочки изготовлены из углеродистой стали. Все соединения сварные.

Применяется следующий сортамент трубопроводов высокого давления, согласно ОСТ-24-125.30-89:

| Dу, мм | DнхS, мм |
| --- | --- |
| 25 | 32х3 |

Расчетное давление трубопровода от компенсатора давления до запорной арматуры (включая запорную арматуру) KRJ15AA102,103 17,6 МПа (абс.), расчетная температура 350 С.

Расчетное давление трубопроводов от гидроемкостей САОЗ до запорной арматуры (включая запорную арматуру) KRJ11,12,13,14AA101 6,5 МПа (абс.), расчетная температура 90/60 С.

Расчетное давление остальных трубопроводов 5,9 МПа (абс.), расчетная температура 60/40 С.

9.4.1.2.3 Описание использованных материалов

Выбор компонентов и материалов с учетом функций системы осуществляется в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды;

- качества химического состава рабочей среды;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

9.4.1.2.4 Защита от превышения давления

Для защиты реактора от избыточного давления при низкой температуре по условиям хрупкой прочности при заполнении азотом на трубопроводе подвода азота к КД установлен предохранительный клапан (KRJ15AA401). Давление настройки клапана 2,3 МПа (изб.).

9.4.1.2.5 Размещение оборудования

Система размещена частично в гермозоне, частично вне гермозоны.

Для арматуры, размещенной за пределами гермозоны, обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

Установки газификации жидкого азота (QJB) размещаются в азотной станции, расположенной в здании объединенного газового корпуса 00UTF.  Отметка установки газификации жидкого азота- 0,000.

9.4.1.2.6 Отключение системы

Отключение системы KRJ осуществляется оператором с БПУ или автоматически по защитам и блокировкам, приведенным в таблице 9.4.1.3.2.

9.4.1.3 Управление и контроль работы системы

9.4.1.3.1 Требования к АСУ ТП

В основу проектирования систем управления и контроля для системы KRJ положено выполнение следующих требований:

- обеспечение выполнения технологической системой заданных функций во всех режимах, требующих ее работы;

- обеспечение дистанционного и автоматического управления элементами, имеющими электропривод;

- выдача оператору информации по технологическим параметрам, а также состоянию и положению элементов.

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров обеспечены системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Требования к средствам контроля и управления для систем нормальной эксплуатации представлены в разделе 7.2 ОООБ.

Описание защит, блокировок и действий оператора представлено в таблице 9.4.1.3.2.

9.4.1.3.2 Описание защит и блокировок

Таблица 9.4.1.3.2 Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| 1 Арматура |  |
| 1.1 KRJ10AA101 Арматура запорная на трубопроводе подачи азота к потребителям реакторного отделения | Нормально закрыта. Управляется дистанционно c БПУ/РПУ. |
| 1.2 KRJ10AA801 KRJ10AA802 Локализующая арматура на трубопроводе подачи азота к потребителям реакторного отделения | Нормально закрыта. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически закрывается по сигналам отсечения оболочки: - давление в герметичной оболочке более 5 кПа; - активность в герметичной оболочке больше 0,1 Гр/ч. |

Продолжение таблицы 9.4.1.3.2

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| 1.3 KRJ11AA101 KRJ11AA102 KRJ12AA101 KRJ12AA102 KRJ13AA101 KRJ13AA102 KRJ14AA101 KRJ14AA102 Арматура запорная на трубопроводе подачи азота в гидроемкости | Нормально закрыта. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрывается при давлении в ГЕ более 5,9 МПа (абс.). |
| 1.4 KRJ15AA101 Арматура запорная на трубопроводе подачи азота в компенсатор давления | Нормально закрыта. Управляется дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрывается с запретом на открытие при давлении в первом контуре более 2,0 МПа (абс.). |
| 1.5 KRJ15AA102 KRJ15AA103 Арматура запорная на трубопроводе подачи азота в компенсатор давления | Нормально закрыта. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрываются с выдержкой времени 5 секунд с запретом на открытие при давлении в первом контуре более 2,0 МПа (абс.). |

9.4.1.3.3 Точки контроля

Перечень контролируемых параметров системы KRJ представлен в таблице 9.4.1.3.3.

Объем технологического контроля показан на технологической схеме – рисунок 9.4.1.1.1.

Таблица 9.4.1.3.3 - Перечень контролируемых параметров системы KRJ

| Код KKS |  | Наименование измеряемого параметра |  | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины |  | Классификационное обозначение по НП-001-97 |  | Группа по ПНЭ Г-7-008-89 |  | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 |  | Регистрация |  | Отображение/сигнализация |  |  |  |  |  | Участия в защитах и блокировках |  | Участие в автоматическом управлении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По месту |  | Мониторы СВБУ |  | Мозаичная панель |  |  |  |  |  |  |
|  | KRJ10CP001 |  | Давление азота в коллекторе в контайнменте |  | 5,4/6,2 МПа (aбс.) |  | 4 |  | - |  | II |  | + |  | - |  | +/- |  | - |  | - |  | - |  |
|  | KRJ15CP001 |  | Давление азота на подводе в компенсатор давления |  | 1,4/2,5 МПа (aбс.) |  | 4 |  | - |  | II |  | + |  | - |  | +/- |  | - |  | - |  | - |  |

9.4.1.3.4 Пределы и условия безопасной эксплуатации, эксплуатационные пределы

Отказы и нарушения в работе системы не приводят к превышению пределов и условий безопасной эксплуатации блока.

9.4.1.3.5 Действия оператора

В случае отказов защит и блокировок оператор имеет возможность, контролируя значения технологического параметра, по которому срабатывала отказавшая защита или блокировка, дистанционно воздействовать на требуемый исполнительный механизм.

9.4.1.4 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж оборудования и трубопроводов производятся в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже оборудования и трубопроводов проводятся службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований “Программы контроля качества изделий атомной энергетики”
(ОСТ 108.004-10-88).

Контроль при монтаже и строительстве выполняется:

- группой авторского надзора Генпроектировщика;

- специальными службами монтажных организаций;

- кураторской службой Заказчика;

- инспекцией органов надзора в атомной энергетике.

По завершению монтажа проводится техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с п.8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы KRJ  для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность производятся в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

Результаты проверок и испытаний фиксируются в соответствующей документации.

9.4.1.5 Анализ проекта

9.4.1.5.1 Показатели надежности системы

Система KRJ является системой нормальной эксплуатации. Проект системы и конструкция отдельных ее элементов отвечает требованиям нормативной документации по безопасности АЭС.

9.4.1.5.2 Нормальная эксплуатация (НЭ)

Работа системы в режиме нормальной эксплуатации изложена в 9.4.1.2.1.

9.4.1.5.3 Нарушения нормальной эксплуатации (ННЭ)

9.4.1.5.3.1 Нарушения нормальных условий эксплуатации

При сохранении электроснабжения нормальной эксплуатации функционирование системы KRJ аналогично режиму НЭ.

В режиме обесточивания работа системы KRJ не предусматривается.

9.4.1.5.3.2 Проектные аварии (ПА)

Функционирование системы KRJ при ПА не требуется.

9.4.1.5.3.3 Запроектные аварии (ЗПА)

Функционирование системы KRJ при ЗПА не предусматривается.

9.4.1.5.4 Оценка проекта

Качественный анализ системы показывает, что она удовлетворяет предъявляемым нормативными документами требованиям по безопасности и обеспечивает выполнение своих функций во всех режимах, требующих ее работы. Отступлений от нормативно-технической документации нет.

9.4.1.5.5 Сравнение с аналогичными проектами

Технические и организационные решения, принятые для обеспечения безопасности эксплуатации системы KRJ, апробированы прежним опытом проектирования, испытаниями, а также подтверждены опытом эксплуатации подобных систем на действующих АЭС России.

9.4.1.6 Выводы

Система соответствует предъявляемым к ней требованиям и НТД по безопасности.

9.4.2 Система азота низкого давления (KRK)

9.4.2.1 Проектные основы

9.4.2.1.1 Назначение и функции системы

Система азота низкого давления (KRK) предназначена для подачи азота давлением 0,98 плюс/минус 0,005 МПа (изб.) к потребителям здания реактора, вспомогательного корпуса и лабораторно-бытового корпуса при нормальной эксплуатации АЭС.

В соответствии НП-001-97 система азота низкого давления по назначению является системой нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность – не влияющей на безопасность и относится к четвёртому классу.

Трубопроводы и арматура, расположенные вне гермозоны и внутри гермозоны (за исключением трубопроводов и арматуры, примыкающих к потребителям KTB10, JEG, KBA, KPL2 и локализующей группы), относятся к четвёртому классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «4» и второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме. Трубопровод подвода азота от азотной станции (QJB) относится к четвёртому классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «4» и к третьей категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «III» на технологической схеме.

Часть трубопроводов и арматура, расположенные вне гермозоны и внутри гермозоны и  примыкающие к потребителям KTB10, JEG, KBA, KPL2, относятся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «3Н», группе «C» по ПНАЭ Г-7-008-89, первой категории сейсмостойкости по НП-031-01 для KTB10 и второй для JEG, KBA, KPL2, обозначение «I» и «II» на технологической схеме соответственно.

Трубопроводы и арматура локализующей группы, являются элементами ЛСБ и относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «2Л», группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Классификация элементов и узлов системы KRK представлена на рисунке 9.4.2.1.1.

Система KRK имеет связи со следующими системами:

- азотной станцией (QJB);

- системой подпитки и борного регулирования (КВА);

- системой сжигания водорода (KPL1);

- системой очистки радиоактивного газа (KPL2);

- системой компенсации давления и сброса пара (JEF/JEG);

- системой сдувки оборудования здания реактора (КТВ1);

- системой импульсных труб датчиков KPL;

- системой автоматизированного химконтроля первого контура (KUB);

- системами электроснабжения нормальной эксплуатации, надежного  электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения;

АСУ ТП.

Рисунок 9.4.2.1.1 – Схема системы азота низкого давления KRK

Система KRK спроектирована в соответствии со следующими нормативными документами:

- Общие положения обеспечения безопасности атомных станций НП-001-97;

- Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 1);

- Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-002-86;

- Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения. ПНАЭ Г-7-009-89 (с изм. 1);

- Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля ПНАЭ Г-7-010-89 (с изм. 1);

- Требования к программе обеспечения качества для атомных станций НП-011-99;

- Специальные условия поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики;

- Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05;

- Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций
СП АС-03;

- Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций
ПРБ АС-99;

- Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности НПБ-105-03;

- Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования. НПБ 114-02;

- Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций НП-010-98.

9.4.2.1.2 Проектные режимы и исходные данные

Система KRK функционирует во всех режимах НЭ и ННЭ (кроме обесточивания).

Системы азота низкого давления обеспечивает подачу азота потребителям с расходом около 60 нм3/час с давлением 0,98 МПа (изб.).

9.4.2.1.3 Принципы проектирования

В основу проектирования системы KRK положено выполнение функциональных требований и всех требований нормативной документации, перечень которой представлен в 9.4.2.1.1.

9.4.2.1.4 Требования к связанным системам

Для обеспечения работоспособности системы KRK необходимо функционирование следующих систем:

- азотной станции (QJB);

- систем электроснабжения нормальной эксплуатации, надежного  электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения;

- рециркуляционных систем охлаждения здания реактора (KLA);

- системы охлаждения помещений вспомогательного корпуса (KLE);

- АСУ ТП.

Азотная станция (QJB) обеспечивает подачу азота в систему KRK давлением 0,98 плюс/минус 0,005 МПа (изб.) с максимальным расходом 60 нм3/ч. Качество технического азота удовлетворяет требованиям сорта 1 по ГОСТ 9293 – 74.

Система электроснабжения (нормальной эксплуатации, надежного  электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения) обеспечивает электропитанием электроприводные компоненты системы KRK во всех проектных режимах. Описание систем электроснабжения нормальной эксплуатации, надежного электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения представлено в главе 8 ОООБ.

Системы вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположены компоненты системы KRK, обеспечивают поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы элементов системы. Описание систем вентиляции представлено в разделе 9.7 ОООБ.

АСУ ТП обеспечивает: логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки), дистанционное управление; сбор и обработку информации о состоянии системы.

Описание систем и средств контроля и управления, обеспечивающих нормальную эксплуатацию, представлено в разделе 7.2 ОООБ.

9.4.2.1.5 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов выполнены с учетом следующих требований:

- обеспечение необходимых условий для нормального протекания предусмотренных проектом технологических процессов;

- часть компонентов системы (трубопроводы и арматура) размещается внутри защитной оболочки, а другая часть вне ее;

- для арматуры, размещенной за пределами защитной оболочки, обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

9.4.2.2 Проект системы

9.4.2.2.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы KRK представлена на рисунке 9.4.2.1.1.

В состав системы входят:

- трубопроводы разводки азота;

- запорная, регулирующая и предохранительная арматура.

Азот давлением 0,98 плюс/минус 0,005 МПа (изб.) от азотной станции подается трубопроводом Dy 32 во вспомогательный корпус, в здание реактора и в лабораторно-бытовой корпус.

Требуемое давление азота перед потребителями обеспечивается соответствующими регулирующими клапанами.

В помещениях защитной оболочки раздача азота происходит следующим потребителям:

- постоянная вентиляция барботера JEG10BB001 азотом с расходом 
2,0 плюс/минус 0,5 нм3/час. Этот расход обеспечивает разбавление концентрации водорода, выделяющегося при возможных протечках предохранительных клапанов компенсатора объема или их подрыве, сдувка из барботера  направляется в систему сжигания водорода (KPL1);

- подача азота в коллектор системы сдувок оборудования здания реактора KTB10 в режиме останова реактора для сдувки водорода из коллекторов четырех парогенераторов по первому контуру и из-под крышки реактора.

По трубопроводу Dy 32 азот подается во вспомогательный корпус к следующим потребителям:

- подача азота в деаэратор подпитки и борного регулирования (KBA10BB001), с расходом 2,0 плюс/минус 0,5 нм3/час для осуществления сдувки из деаэратора газовой смеси с большой концентрацией водорода, накопленного в деаэраторе при его отключении по защите от системы сжигания водорода (KPL1);

- подача азота в систему очистки радиоактивного газа (KPL2) для вентиляции баков хранения теплоносителя (KBB11,12BB001), баков хранения конденсата (КВС11,12ВВ001) и бака боросодержащих дренажей KTC10BB001 расходом 2,0 плюс/минус 0,5 нм3/час постоянно и периодически  расходом 14 плюс/минус 0,5 нм3/час в режиме подачи теплоносителя на выпарные установки системы KBF;

- периодически осуществляется продувка аварийной нитки системы сжигания водорода KPL1, отключенной по защите при высоком содержании водорода;

- периодически осуществляется продувка импульсных линий датчиков систем KPL;

- постоянно осуществляется продувка системы автоматизированного химконтроля первого контура KUB.

По трубопроводу Dy 10 азот подается в лабораторно-бытовой корпус для продувки аппаратов ИДК.

9.4.2.2.2 Описание элементов

Арматура

Арматура в системе KRK отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05».

Арматура, расположенная в гермозоне,  выполнена из коррозионостойкой стали аустенитного класса. Все соединения с трубопроводами сварные.

Арматура, расположенная вне гермозоны, выполнена из углеродистой стали перлитного класса. Все соединения с трубопроводами сварные.

Трубопроводы

Трубопроводы системы KRK отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89.

Все трубопроводы в пределах защитной оболочки изготовлены из коррозионостойкой стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно ОСТ.34-10-416-90:

| Dу, мм | DнхS, мм |
| --- | --- |
| 50 | 57х3 |
| 32 | 38х3 |
| 25 | 32х2,5 |
| 20 | 25х3 |
| 15 | 18х2,5 |

Трубопроводы вне защитной оболочки изготовлены из углеродистой стали. Все соединения сварные.

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно ОСТ-34-42-658-84:

| Dу, мм | DнхS, мм |
| --- | --- |
| 32 | 38 х2 |
| 20 | 25х2 |

Расчетное давление трубопроводов 0,98 МПа (изб.), расчетная температура 40/60 С.

9.4.2.2.3 Описание использованных материалов

Выбор элементов и материалов, с учетом функций системы, осуществляется в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды;

- качества химического состава рабочей среды;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

9.4.2.2.4 Размещение оборудования

Система размещена частично в гермозоне, частично вне гермозоны.

Для арматуры, размещенной за пределами гермозоны, обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

Установки газификации жидкого азота (QJB) размещаются в азотной станции, расположенной в здании объединенного газового корпуса 00UTF.  Отметка установки газификации жидкого азота- 0,000.

9.4.2.2.5 Отключение системы

Отключение системы KRK осуществляется оператором с БПУ или автоматически по защитам и блокировкам, приведенным в таблице 9.4.2.3.2.

9.4.2.3 Управление и контроль работы системы

9.4.2.3.1 Требования к АСУ ТП

В основу проектирования систем управления и контроля для системы KRK положено выполнение следующих требований:

- обеспечение выполнения технологической системой заданных функций во всех режимах, требующих ее работы;

- обеспечение дистанционного и автоматического управления элементами, имеющими электропривод;

- выдача оператору информации по технологическим параметрам, а также состоянию и положению элементов.

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров обеспечены системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Требования к средствам контроля и управления для систем нормальной эксплуатации представлены в разделе 7.2 ОООБ.

Описание защит, блокировок и действий оператора представлено в таблице 9.4.2.3.2.

9.4.2.3.2 Описание защит  и блокировок

Таблица 9.4.2.3.2 Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| 1 Арматура |  |
| 1.1 KRK10AA801 KRK10AA802 Локализующая арматура на трубопроводе подачи азота в реакторное отделение | Нормально открыта. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически закрывается по сигналам отсечения оболочки: - давление в герметичной оболочке более 5 кПа; - активность в герметичной оболочке больше 0,1 Гр/ч. |
| 1.2 KRK13AA101 KRK13AA102 Запорная арматура на трубопроводе подачи азота к барботеру | Нормально закрыта Управляются дистанционно c БПУ/РПУ. |
| 1.3 KRK14AA101 KRK14AA103 Запорная арматура на трубопроводе подачи азота в коллектор воздушников оборудования первого контура | Нормально закрыта. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается-закрывается по программе дренирования первого контура KTB00EC001. |
| 1.4 KRK21AA101 KRK21AA102 Запорная арматура на трубопроводе подачи азота в деаэратор | Нормально закрыта. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ. |
| 1.5 KRK26AA101 Запорная арматура на трубопроводе подачи азота в систему сжигания водорода KPL1 | Нормально закрыта. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ. |

Продолжение таблицы 9.4.2.3.2

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| 1.6 KRK22AA201 Клапан регулирующий на подводе азота в баки КВВ и КВС | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически совместно с регулирующим клапаном KPL30AA205 поддерживает давление в баках KBB, KBC, KTC минус 0,001 МПа (изб.). |

9.4.2.3.3 Точки контроля

Перечень контролируемых параметров системы KRK представлен в таблице 9.4.2.3.3.

Объем технологического контроля показан на технологической схеме – рисунок 9.4.2.1.1.

Таблица 9.4.2.3.3 - Перечень контролируемых параметров системы KRK

| Код KKS |  | Наименование измеряемого параметра |  | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины |  | Классификационное обозначение по НП-001-97 |  | Группа по ПНЭ Г-7-008-89 |  | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 |  | Регистрация |  | Отображение/сигнализация |  |  |  |  |  | Участия в защитах и блокировках |  | Участие в автоматическом управлении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По месту |  | Мониторы СВБУ |  | Мозаичная панель |  |  |  |  |  |  |
|  | KRK10CP001 |  | Давление азота в коллекторе в контайнменте |  | 0,9/1,08 МПа (aбс.) |  | 4 |  | - |  | II |  | + |  | - |  | +/- |  | - |  | - |  | - |  |
|  | KRK13CP001 |  | Давление азота на подаче в барботер |  | 0/0,15 МПа (aбс.) |  | 4 |  | - |  | II |  | + |  | - |  | +/- |  | - |  | - |  | - |  |
|  | KRK14CP001 |  | Давление азота на подаче в коллектор воздушников 1контура КТВ10 |  | 0,3/0,5 МПа (aбс.) |  | 4 |  | - |  | II |  | + |  | - |  | +/- |  | - |  | - |  | - |  |
|  | KRK20CP001 |  | Давление азота на подаче во вспомогательный корпус |  | 0,9/1,08 МПа (aбс.) |  | 4 |  | - |  | III |  | + |  | - |  | +/- |  | - |  | - |  | - |  |
|  | KRK21CP001 |  | Давление азота на подаче в деаэратор |  | 0/0,15 МПа (aбс.) |  | 4 |  | - |  | II |  | + |  | - |  | +/- |  | - |  | - |  | - |  |

Продолжение таблицы 9.4.2.3.3

| Код KKS |  | Наименование измеряемого параметра |  | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины |  | Классификационное обозначение по НП-001-97 |  | Группа по ПНЭ Г-7-008-89 |  | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 |  | Регистрация |  | Отображение/сигнализация |  |  |  |  |  | Участия в защитах и блокировках |  | Участие в автоматическом управлении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По месту |  | Мониторы СВБУ |  | Мозаичная панель |  |  |  |  |  |  |
|  | KRK26CP001 |  | Давление азота на подаче в систему KPL1 |  | 0,0/0,4 МПа (aбс.) |  | 4 |  | - |  | II |  | + |  | - |  | +/- |  | - |  | - |  | - |  |
|  | KRK26CF001 |  | Расход азота на подаче систему KPL1 |  | 0/4 нм3/ч |  | 4 |  | - |  | II |  | + |  | - |  | +/- |  | - |  | - |  | - |  |
|  | KRK27CP501 |  | Давление азота на продувку импульсных линий KPL |  | 0/0,4 МПа (aбс.) |  | 4 |  | - |  | II |  | - |  | + |  | -/- |  | - |  | - |  | - |  |

9.4.2.3.4 Пределы и условия безопасной эксплуатации, эксплуатационные пределы

Отказы и нарушения в работе системы не приводят к превышению пределов и условий безопасной эксплуатации блока.

9.4.2.3.5 Действия оператора

В случае отказов защит и блокировок оператор имеет возможность, контролируя значения технологического параметра, по которому срабатывала отказавшая защита или блокировка, дистанционно воздействовать на требуемый исполнительный механизм.

9.4.2.4 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж оборудования и трубопроводов производятся в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже оборудования и трубопроводов проводится службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований “Программы контроля качества изделий атомной энергетики”
(ОСТ 108.004-10-88).

Контроль при монтаже и строительстве выполняется:

- группой авторского надзора Генпроектировщика;

- специальными службами монтажных организаций;

- кураторской службой Заказчика;

- инспекцией органов надзора в атомной энергетике.

По завершению монтажа проводится техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с п.8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы KRK  для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность производятся в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

Результаты проверок и испытаний фиксируются в соответствующей документации.

9.4.2.5 Анализ проекта

9.4.2.5.1 Показатели надежности системы

Система KRK является системой нормальной эксплуатации. Проект системы и конструкция отдельных ее элементов отвечает требованиям нормативной документации по безопасности АЭС.

9.4.2.5.2 Нормальная эксплуатация (НЭ)

Работа системы в режиме нормальной эксплуатации изложена в 9.4.2.2.1.

9.4.2.5.3 Нарушения нормальной эксплуатации (ННЭ)

9.4.2.5.3.1 Нарушения нормальных условий эксплуатации

При сохранении электроснабжения нормальной эксплуатации функционирование системы KRK аналогично режиму НЭ.

В режиме обесточивания работа системы KRK не предусматривается.

9.4.2.5.3.2 Проектные аварии (ПА)

Функционирование системы KRK при ПА не требуется.

9.4.2.5.3.3 Запроектные аварии (ЗПА)

Функционирование системы KRK при ЗПА не предусматривается.

9.4.2.5.4 Оценка проекта

Качественный анализ системы показывает, что она удовлетворяет предъявляемым нормативными документами требованиям по безопасности и обеспечивает выполнение своих функций во всех режимах, требующих ее работы. Отступлений от нормативно-технической документации нет.

9.4.2.5.5 Сравнение с аналогичными проектами

Технические и организационные решения, принятые для обеспечения безопасности эксплуатации системы KRK, апробированы прежним опытом проектирования, испытаниями, а также подтверждены опытом эксплуатации подобных систем на действующих АЭС России.

9.4.2.6 Выводы

Система соответствует предъявляемым к ней требованиям и НТД по безопасности.