5.7.2.2.6.2 Теплогидравлические характеристики

| Дата | 07.2013 |
| --- | --- |
| Главный конструктор - начальник отделения | В. Я. Беркович |
| Начальник отдела | С. А. Кушманов |
| Начальник отдела | И. Г. Щекин |
| Начальник отдела | К. Ю. Куракин |
| Начальник отдела | Н. А. Стребнев |
| Ведущий конструктор | А. А. Пантюхин |
| Проверил | А.А. Пронин |
| Разработал | Е. В. Глубокова |
| Нормоконтроль | А. Г. Ткаченко |
| Всего листов | 36 |

Содержание

| Список сокращений | 3 |
| --- | --- |
| Условные обозначения | 4 |
| 5.7.2.2.6.2.1 Проектные ограничеия | 5 |
| 5.7.2.2.6.2.1.1 Общие положения | 5 |
| 5.7.2.2.6.2.1.2 Минимальный коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи | 5 |
| 5.7.2.2.6.2.1.3 Проектные ограничения по топливу | 5 |
| 5.7.2.2.6.2.1.4 Расход, скорость и энтальпия теплоносителя | 5 |
| 5.7.2.2.6.2.1.5 Гидравлические нагрузки и устойчивость | 6 |
| 5.7.2.2.6.2.2 Теплогидравлический расчет реактора и активной зоны | 7 |
| 5.7.2.2.6.2.2.1 Общие характеристики | 7 |
| 5.7.2.2.6.2.2.2 Распределение расхода и энтальпии теплоносителя | 10 |
| 5.7.2.2.6.2.2.3 Распределение линейного энерговыделения | 13 |
| 5.7.2.2.6.2.2.4 Запас до кризиса теплоотдачи | 15 |
| 5.7.2.2.6.2.2.5 Температура топлива и наружной поверхности оболочки твэла | 18 |
| 5.7.2.2.6.2.2.6 Перепады давления и гидравлические нагрузки | 20 |

| 5.7.2.2.6.2.2.7 Учет погрешностей | 21 |
| --- | --- |
| 5.7.2.2.6.2.2.8 Методики и расчетные программы | 23 |
| 5.7.2.2.6.2.3 Теплогидравлический расчет реакторной установки | 25 |
| 5.7.2.2.6.2.3.1 Данные о компоновке и характеристиках оборудования первого контура | 25 |
| 5.7.2.2.6.2.3.2 Напорно-расходная характеристика и эксплуатационные ограничения по насосным агрегатам | 26 |
| 5.7.2.2.6.2.3.3 Расходы и температуры теплоносителя в петлях и в реакторе | 26 |
| 5.7.2.2.6.2.3.4 Эксплуатационные режимы работы реакторной установки | 30 |
| 5.7.2.2.6.2.3.5 Работа в переходных режимах нормальной эксплуатации | 32 |
| 5.7.2.2.6.2.3.6 Основные теплогидравлические характеристики | 32 |
| 5.7.2.2.6.2.3.7 Методики и расчетные программы | 33 |
| 5.7.2.2.6.2.4 Испытания и проверки | 34 |
| Список литературы | 35 |
| Лист регистрации изменений | 36 |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| АЭС | - | атомная электрическая станция |
| --- | --- | --- |
| БЗТ | - | блок защитных труб |
| ВВЭР | - | водо-водяной энергетический реактор |
| ВКУ | - | внутрикорпусные устройства |
| ГЦНА | - | главный циркуляционный насосный агрегат |
| ГПК | - | главный паровой коллектор |
| Ду | - | диаметр условный |
| КГС | - | коэффициент гидравлического сопротивления |
| ННЭ | - | нарушение нормальной эксплуатации |
| НК | - | направляющий канал |
| НЭ | - | нормальная эксплуатация |
| ОР | - | органы регулирования |
| ПГ | - | парогенератор |
| ПЭЛ | - | поглощающий элемент |
| РУ | - | реакторная установка |
| СВРК | - | система внутриреакторного контроля |
| СВРД | - | система внутриреакторной диагностики |
| СУЗ | - | система управления и защиты |
| ТВС | - | тепловыделяющая сборка |
| твэг | - | тепловыделяющий элемент с ураногадолинием |
| твэл | - | тепловыделяющий элемент |

Условные обозначения

| dг | - | гидравлический диаметр, мм; |
| --- | --- | --- |
| t | - | средняя температура теплоносителя первого контура, °С; |
| PПГ | - | давление пара в паровом коллекторе парогенератора, абсолютное, МПа; |
| PГПК | - | давление пара в главном паровом коллекторе, абсолютное, МПа; |
| N | - | мощность реактора, МВт; |
| r | - | теплота парообразования, кДж/кг; |
|  | - | коэффициент теплопроводности, кВт/(мК); |
| Н | - | высота, напор, м; |
| Re | - | критерий Рейнольдса; |
| Nном | - | номинальная мощность, МВт; |
| Q | - | расход, м3/ч; |
| q | - | тепловой поток, МВт/м2; |
| p | - | давление, МПа; |
| t | - | температура, °С; |
| х | - | относительная энтальпия; |
|  | - | плотность, кг/м3. |

Индексы

| аз | - | активная зона; |
| --- | --- | --- |
| вх | - | на входе; |
| вых | - | на выходе; |
| ' | - | параметры воды на линии насыщения; |
| '' | - | параметры пара на линии насыщения. |

5.7.2.2.6.2.1 Проектные ограничения

5.7.2.2.6.2.1.1 Общие положения

5.7.2.2.6.2.1.1.1 Задачей теплогидравлической части проекта является обоснование безопасного и надежного охлаждения активной зоны и передачи тепла из первого во второй контур. При этом функции охлаждения и передачи тепла в режимах НЭ должны осуществляться с учетом превышения мощности и отклонения параметров теплоносителя, обусловленных погрешностью систем регулирования и измерений, без нарушения эксплуатационных пределов повреждения твэлов.

5.7.2.2.6.2.1.1.2 В проекте активной зоны в соответствии с /1/ для режимов НЭ 
установлены следующие эксплуатационные пределы повреждения твэлов:

- - количество твэлов с дефектами типа газовой неплотности не более 0,2 % от общего количества твэлов в активной зоне;

- - количество твэлов с прямым контактом ядерного топлива с теплоносителем не более 0,02 % от общего количества твэлов в активной зоне.

5.7.2.2.6.2.1.1.3 Выполнение указанных требований в стационарных режимах НЭ обеспечивается контролем и поддержанием параметров технологического процесса в установленных для НЭ пределах, включая технологические защиты и блокировки, и подтверждается в проекте проверкой выполнения проектных ограничений.

В настоящем разделе представлены проектные ограничения на тепловые и гидравлические характеристики активной зоны и системы охлаждения реактора в стационарных режимах, результаты теплогидравлических расчетов и экспериментальных исследований, выполненных в обоснование теплогидравлических характеристик, основные положения расчетных методов.

5.7.2.2.6.2.1.2 Минимальный коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи

5.7.2.2.6.2.1.2.1 Для подтверждения отсутствия кризиса теплоотдачи с доверительной вероятностью не менее 95 % необходимо, чтобы величина коэффициента запаса до кризиса теплоотдачи превышала 1,0.

5.7.2.2.6.2.1.3 Проектные ограничения по топливу

5.7.2.2.6.2.1.3.1 В режимах НЭ с учетом превышения мощности и отклонения параметров теплоносителя температура топлива должна быть ниже температуры плавления топлива с учетом влияния выгорания. Определение температуры плавления топлива приведено в разделе 5.1.2.2.3.1.

5.7.2.2.6.2.1.3.2 Температура наружной поверхности оболочки твэла должна быть не более длительно допустимой для материала оболочки температуры 355 °С.

5.7.2.2.6.2.1.3.3 Максимальная линейная тепловая нагрузка твэла не должна превышать установленные в проекте предельные значения, представленные в разделе 5.7.2.2.6.1.

5.7.2.2.6.2.1.4 Расход, скорость и энтальпия теплоносителя

5.7.2.2.6.2.1.4.1 Расход теплоносителя по первому контуру при работе четырех ГЦНА должен быть не меньше проектного минимального значения и не больше проектного максимального значения.

В анализе надежности охлаждения активной зоны используется проектный минимальный расход теплоносителя за вычетом протечек теплоносителя, не участвующего в охлаждении твэлов.

Проектный максимальный расход теплоносителя используется при анализе гидравлических нагрузок на ТВС и на ВКУ реактора.

5.7.2.2.6.2.1.4.2 ВКУ реактора должны проектироваться таким образом, чтобы обеспечивать достаточно равномерное и стабильное распределение потока теплоносителя по активной зоне.

5.7.2.2.6.2.1.4.3 Распределение скорости и энтальпии теплоносителя в активной зоне в зависимости от мощности реактора, расхода теплоносителя и распределения энерговыделения в активной зоне с учетом погрешностей должны учитываться при расчетах запасов до кризиса теплоотдачи, температур топлива и оболочки твэла.

5.7.2.2.6.2.1.5 Гидравлические нагрузки и устойчивость

5.7.2.2.6.2.1.5.1 Перепады давления и гидравлические нагрузки на активной зоне и внутрикорпусных устройствах не должны вызывать их всплытие.

5.7.2.2.6.2.1.5.2 Поток теплоносителя в первом контуре должен быть гидравлически устойчивым.

5.7.2.2.6.2.1.5.3 Должен обеспечиваться необходимый кавитационный запас по давлению на всасе ГЦНА.

5.7.2.2.6.2.2 Теплогидравлический расчет реактора и активной зоны

5.7.2.2.6.2.2.1 Общие характеристики

5.7.2.2.6.2.2.1.1 Работа реактора и активной зоны в стационарных режимах НЭ анализируется как при номинальных проектных параметрах, так и при наиболее неблагоприятной комбинации возможных отклонений основных параметров РУ (мощности, температуры на входе в реактор, расхода и давления теплоносителя в первом контуре) от номинальных значений в проектных пределах, обусловленных работой систем контроля и регулирования, с целью получения минимальных значений коэффициента запаса до кризиса теплоотдачи. Номинальные значения основных параметров РУ и наиболее неблагоприятная комбинация отклоненных параметров при работе четырех ГЦНА приведены в таблице 5.7.2.2.6.2.1.

Таблица 5.7.2.2.6.2.1 - Основные параметры реакторной установки (номинальные и 
отклоненные значения)

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | номинальное | отклоненное |
| Тепловая мощность реактора, МВт | 3200 | 3328 |
| Давление в первом контуре на выходе из реактора, абсолютное, МПа | 16,2 | 15,9 |
| Давление пара на выходе из парового коллектора парогенератора, абсолютное, МПа | 7,0 | 7,1 |
| Температура теплоносителя на входе в реактор, С | 298,2 | 300,2 |
| Температура теплоносителя на выходе из реактора, С | 328,6 | 331,7 |
| Расход теплоносителя через реактор, м3/ч | 88000 | 85000 |

5.7.2.2.6.2.2.1.2 Теплогидравлические характеристики реактора и активной зоны в режиме работы на четырех ГЦНА (при наиболее неблагоприятной комбинации возможных отклонений основных параметров РУ) приведены в таблице 5.7.2.2.6.2.2.

Таблица 5.7.2.2.6.2.2 - Теплогидравлические характеристики реактора и активной зоны (при наиболее неблагоприятной комбинации возможных отклонений основных параметров РУ) в режиме работы на четырех ГЦНА

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | В-491 |
| Тепловая мощность реактора, МВт | 3328 |
| Давление в первом контуре на выходе из реактора, абсолютное, МПа | 15,9 |

Продолжение таблицы 5.7.2.2.6.2.2

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | В-491 |
| Температура теплоносителя на входе в реактор, С | 300,2 |
| Температура теплоносителя на выходе из реактора, С | 331,7 |
| Минимальный проектный расход теплоносителя через реактор (при температуре на входе), м3/ч | 85000 |
| Средний гидравлический диаметр пучка твэлов, мм | 10,5 |
| Проходное сечение для теплоносителя в активной зоне, м2 | 4,14 |
| Скорость теплоносителя в активной зоне (средняя на входе), м/с | 5,5 |
| Массовая скорость теплоносителя в активной зоне (средняя на входе), кг/(м2с) | 4020 |
| Количество твэлов в активной зоне, шт. | 50856 |
| Общая поверхность теплообмена в активной зоне (в горячем состоянии), м2 | 5452 |
| Плотность мощности в активной зоне (средняя), кВт/л | 112,9 |
| Доля мощности, выделяемая в твэлах, принятая в теплогидравлических расчетах | 1,0 |
| Тепловой поток с поверхности твэлов (средний), Вт/м2 | 610,4 |
| Линейная мощность твэлов (средняя), Вт/см | 174,5 |
| Максимальный коэффициент неравномерности энерговыделения по ТВС | 1,40 |
| Максимальный коэффициент неравномерности энерговыделения по твэлам | 1,57 |
| Максимальный коэффициент неравномерности энерговыделения по высоте: - на начало топливной кампании - на конец топливной кампании | 1,35 1,14 |
| Максимальный коэффициент неравномерности теплового потока | 2,12 |
| Инженерный коэффициент по тепловому потоку: - для твэлов периферийного ряда - для твэлов второго ряда от периферии - для остальных твэлов | 1,13 1,11 1,10 |

Продолжение таблицы 5.7.2.2.6.2.2

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | В-491 |
| Инженерный коэффициент по подогреву теплоносителя: - для ячейки рядом с НК - для межтвэльной ячейки | 1,08 1,08 |
| Общий коэффициент неравномерности теплового потока (с учетом максимального инженерного коэффициента по тепловому потоку) | 2,40 |

5.7.2.2.6.2.2.1.3 Теплогидравлические характеристики наиболее теплонапряженного твэла и подканала в режиме работы на четырех ГЦНА (при наиболее неблагоприятной комбинации возможных отклонений основных параметров РУ) приведены в таблице 5.7.2.2.6.2.3. Приведенные характеристики соответствуют профилям распределения энерговыделения по высоте, характерным для начала и конца топливной кампании (с максимальным коэффициентом неравномерности энерговыделения по высоте 1,35 и 1,14).

Таблица 5.7.2.2.6.2.3 - Теплогидравлические характеристики наиболее теплонапряженного твэла и подканала (при наиболее неблагоприятной комбинации возможных отклонений 
основных параметров РУ) в режиме работы на четырех ГЦНА

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | В-491 |
| Максимальная температура топлива, °С 1) | 1752 |
| Максимальный тепловой поток, кВт/м2: 2) - на начало топливной кампании - на конец топливной кампании | 1460 1230 |
| Максимальный линейный тепловой поток, Вт/см: 2) - на начало топливной кампании - на конец топливной кампании | 420 345 |
| Максимальная температура наружной поверхности оболочки твэла, °С: 3) - на начало топливной кампании - на конец топливной кампании | 354,1 354,1 |
| Массовое паросодержание на выходе из наиболее горячего подканала, не более: - на начало топливной кампании - на конец топливной кампании | 0,106 0,106 |

Продолжение таблицы 5.7.2.2.6.2.3

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | В-491 |
| Коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи в ячейке около НК, не менее: - на начало топливной кампании - на конец топливной кампании | 1,50 1,42 |
| Коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи в межтвэльной ячейке, не менее: - на начало топливной кампании - на конец топливной кампании | 1,76 1,67 |
| 1) По данным проекта топлива. 2) С учетом общего коэффициента неравномерности теплового потока. 3) Определяется при максимальном отклонении давления в первом контуре (16,2+0,3) МПа. |  |

Значения представленных в таблицах 5.7.2.2.6.2.2, 5.7.2.2.6.2.3 параметров для рассматриваемой РУ получены по результатам теплогидравлического расчета /2/ с учетом экспериментальных данных по кризису теплоотдачи и по КГС оборудования первого контура и могут быть уточнены для данного блока по результатам пуско-наладочных работ и освоения мощности.

5.7.2.2.6.2.2.2 Распределение расхода и энтальпии теплоносителя

5.7.2.2.6.2.2.2.1 Теплоноситель, поступающий в реактор через четыре входных патрубка реактора, проходит по опускной щели между корпусом реактора и шахтой, далее через перфорацию днища шахты и опорных труб поступает на вход в ТВС активной зоны, омывает пучки твэлов, снимая генерируемое в них тепло. Нагретый в активной зоне теплоноситель отводится из реактора через четыре выходных патрубка. При работе частичного количества ГЦНА учитывается обратный ток через петли с неработающими ГЦНА.

5.7.2.2.6.2.2.2.2 Часть от общего расхода теплоносителя через реактор в виде составляющих байпасного расхода используется для охлаждения внутрикорпусных устройств реактора и ПЭЛ ОР СУЗ. В таблице 5.7.2.2.6.2.4 приведен перечень и значения составляющих байпасного расхода (в процентах от общего расхода через реактор), которые не учитываются в расчете охлаждения твэлов.

Схема ВКУ и внутрикорпусного тракта теплоносителя, а также обозначения 
перечисленных в таблице 5.7.2.2.6.2.4 составляющих байпасного расхода показаны на рисунке 5.7.2.2.6.2.1.

Таблица 5.7.2.2.6.2.4 - Составляющие байпасного расхода в реакторе

| Составляющая байпасного расхода | Значение, % от общего расхода |
| --- | --- |
| Через разделитель потока между камерами входных и выходных патрубков, G1 | 0,1 |
| Через каналы в выгородке активной зоны, зазор между выгородкой и шахтой, G2 | 1,0 |
| Через направляющие каналы, каналы под СВРД и центральные трубки в ТВС, G3 | 1,0 |
| Через зазор между гранями выгородки и периферийными ТВС, G4 | 1,2 |
| Суммарный байпасный расход | 3,3 |

5.7.2.2.6.2.2.2.3 В проекте реактора не предусматривается профилированное дросселирование потоков теплоносителя на входе в ТВС.

Неравномерность распределения расхода теплоносителя на входе в ТВС, обусловленная гидродинамикой в сборной камере реактора под активной зоной, при работе на четырех и частичном количестве ГЦНА подробно исследована на моделях реактора, на головных и серийных энергоблоках с реактором ВВЭР-1000. По результатам измерений /3/ неравномерность расходов через хвостовики ТВС не превышает:

- - 13 % при работе на четырех ГЦНА;

- - 15 % при работе на трех ГЦНА;

- - 19 % при работе на двух ГЦНА.

Исследованиями в стендовых условиях на сборке из семи бесчехловых ТВС /3/ показано, что при пониженном до 30 % расходе на входе одной из ТВС происходит быстрое выравнивание расходов и скоростей теплоносителя по сечению семикассетной сборки на начальном участке пучка твэлов, длина которого не превышает 0,5 м.

Выполненные оценки на основе результатов этих исследований показывают, что отклонение эквивалентного (усредненного по высоте) расхода через ТВС от среднего значения расхода в ТВС не превышает 3 %. Указанная величина отклонения эквивалентного расхода по ТВС из-за влияния входных условий учитывается непосредственно в теплогидравлическом расчете.

5.7.2.2.6.2.2.2.4 Влияние различия мощностей ТВС и влияние различия геометрии ячеек и энерговыделения в ячейках на перераспределение расходов и энтальпии в активной зоне учитывается непосредственно в теплогидравлическом расчете.

Распределение расхода, температуры (энтальпии) и подогрева теплоносителя по сечению и высоте пучка твэлов наиболее теплонапряженной ТВС определяется с учетом распределения энерговыделения в активной зоне.

P5

G1

P3

G3

G4

G2

P2

P1

P4

P6

Pвых

P0

Pвх

1

2

3

4

6

5

1 - крышка; 2 - трубчатый элемент; 3 - БЗТ; 4 - ТВС;

5 - корпус реактора; 6 - шахта с опорными трубами и выгородкой

Рисунок 5.7.2.2.6.2.1 - Схема ВКУ и внутрикорпусного тракта теплоносителя

При расчете локальных параметров в наиболее теплонапряженной ТВС в расчетную схему кроме ячеек разбиения ТВС параллельно вводится ячейка, эквивалентная остальной части активной зоны (или наименьшей симметричной части активной зоны). Благодаря 
этому при расчете автоматически формируется полный перепад давления на активной зоне и в то же время учитывается перераспределение расхода по высоте в рассчитываемой ТВС.

5.7.2.2.6.2.2.2.5 Распределение массового паросодержания (относительной энтальпии) по высоте наиболее горячего подканала представлено на рисунке 5.7.2.2.6.2.2. Как показывают данные таблицы 5.7.2.2.6.2.3 и рисунка 5.7.2.2.6.2.2, возможно поверхностное и объемное кипение в наиболее горячем подканале. При этом максимальное массовое паросодержание (относительная энтальпия) на выходе из наиболее горячего подканала не превышает 10,6 %. Средняя относительная энтальпия на выходе из наиболее теплонапряженных ТВС не превышает минус 2,3 %, в среднем на выходе из активной зоны не превышает минус 12,7 %, т.е. средняя температура теплоносителя на выходе из ТВС и средняя температура на выходе из активной зоны ниже температуры насыщения.

Х   0,10

0,05

0,00

– 0,05

– 0,10

– 0,15

– 0,20

– 0,25

– 0,30

– 0,35

– 0,35

Область

недогретого

теплоносителя

Переходная

область

от поверхностного

к объемному

кипению

0                   20                   40                   60                  80                100,  Н/Наз, %

Область

объемного

кипения

Рисунок 5.7.2.2.6.2.2 - Распределение относительной энтальпии

по высоте горячего подканала

5.7.2.2.6.2.2.3 Распределение линейного энерговыделения

5.7.2.2.6.2.2.3.1 Основная доля мощности генерируется в топливных таблетках твэлов, а небольшая часть (около 2,5 %) – в оболочках твэлов и окружающем замедлителе. В теплогидравлических расчетах консервативно принимается, что вся мощность генерируется в топливных таблетках твэлов. Средний тепловой поток с твэла определяется делением суммарной мощности активной зоны на общую поверхность теплообмена в горячем состоянии. Средний линейный тепловой поток с твэла определяется делением суммарной мощности активной зоны на общую длину твэлов в горячем состоянии.

5.7.2.2.6.2.2.3.2 Распределение локальных тепловых потоков по активной зоне определяется на основе среднего теплового потока с твэла и коэффициентов неравномерности энерговыделения. Анализ результатов нейтронно-физических расчетов и коэффициентов неравномерности энерговыделения в активной зоне содержится в разделе 5.7.2.2.6.1. В качестве проектных, для теплогидравлического расчета приняты максимальные значения коэффициентов неравномерностей, которые перечислены ниже. Эти величины не будут превышены в реализованных загрузках.

5.7.2.2.6.2.2.3.3 Радиальный коэффициент неравномерности энерговыделения по твэлам характеризует отношение мощности твэла к средней по активной зоне мощности твэла. Максимальный радиальный коэффициент неравномерности энерговыделения есть отношение наибольшей мощности твэла к средней по активной зоне мощности твэла. На радиальное распределение энерговыделения оказывает влияние уровень мощности реактора, положение регулирующих стержней, выгорание топлива, искривление пучка твэлов ТВС и др.

5.7.2.2.6.2.2.3.4 Коэффициент неравномерности энерговыделения по высоте активной зоны характеризует отношение локального теплового потока с твэла к средней величине теплового потока с этого же твэла. Максимальный коэффициент неравномерности энерговыделения по высоте – это отношение максимального линейного теплового потока к среднему линейному тепловому потоку для одного и того же твэла. Распределение энерговыделения по высоте влияет на запас до кризиса теплоотдачи. Минимальный коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи зависит от величины и местонахождения максимума энерговыделения по высоте. При смещении этого максимума к выходу из активной зоны снижается значение коэффициента запаса до кризиса теплоотдачи.

Максимальное значение температуры топлива зависит от величины максимального линейного теплового потока и практически не зависит от местонахождения максимума энерговыделения по высоте.

5.7.2.2.6.2.2.3.5 Ядерный коэффициент неравномерности для теплового потока есть отношение локального теплового потока с твэла к среднему по активной зоне тепловому потоку с твэла.

5.7.2.2.6.2.2.3.6 Общий коэффициент неравномерности для теплового потока определяется как произведение ядерного коэффициента неравномерности теплового потока и инженерного коэффициента по тепловому потоку.

Максимальное значение общего коэффициента неравномерности теплового потока используется при определении максимального теплового потока и максимального линейного теплового потока, а также при определении запасов до кризиса теплоотдачи, температуры топлива и температуры оболочки твэла.

5.7.2.2.6.2.2.3.7 Инженерный коэффициент по тепловому потоку учитывает различные случайные факторы, которые могут повлиять на максимальную величину теплового потока (или линейного теплового потока), а именно:

- возможные искривления отдельных ТВС в ходе эксплуатации;

- отклонения геометрических и технологических параметров и характеристик от номинальных значений в пределах проектных допусков (геометрия, обогащение, вес и плотность топлива и др.);

- погрешности знания (расчетов) распределения энерговыделений.

В инженерном коэффициенте учтен также эффект всплеска энерговыделения из-за возможных разрывов столба топлива по высоте твэла. Учет всплеска энерговыделения из-за разрывов топлива по высоте твэла при оценке запасов до кризиса является консервативным подходом, поскольку эффект всплеска практически не оказывает влияния на условия кризиса теплоотдачи /4/.

5.7.2.2.6.2.2.3.8 Инженерный коэффициент по подогреву теплоносителя учитывает влияние различных случайных факторов на подогрев теплоносителя в горячей струе:

- отклонения геометрии ячейки, обогащения, веса и плотности топлива;

- погрешности знания распределения энерговыделения, а также погрешности знания распределения расходов теплоносителя по ТВС и внутри пучка твэлов.

5.7.2.2.6.2.2.3.9 С учетом максимальных коэффициентов неравномерностей энерговыделения в активной зоне и инженерных коэффициентов в проекте установлены предельные значения линейных тепловых нагрузок по высоте активной зоны, представленные на рисунке 5.7.2.2.6.2.3.

ql, Вт/см

420

Для твэлов

Для твэгов

360

345

0                                                      50                       74    80                100           Н/Наз, %

Рисунок 5.7.2.2.6.2.3 - Предельные значения линейных тепловых нагрузок

по высоте активной зоны

5.7.2.2.6.2.2.4 Запас до кризиса теплоотдачи

5.7.2.2.6.2.2.4.1 Отсутствие кризиса теплоотдачи с поверхности твэла в теплогидравлическом расчете проверяется по величине отношения (5.7.2.2.6.2.1). Наименьшее значение указанного отношения в активной зоне называется коэффициентом запаса до кризиса теплоотдачи. Надежное охлаждение твэла считается обеспеченным, если значение коэффициента запаса отвечает следующему условию:

Kзап=qдопqz>1,0						        (5.7.2.2.6.2.1)

При этом величина допустимого теплового потока qдоп, кВт/м2, рассчитывается по соотношению:

qдоп=qкр⋅(1−δ),						       (5.7.2.2.6.2.2)

где	qкр - критический тепловой поток, рассчитываемый для локальных параметров в пучке твэлов по корреляции ОКБ "ГИДРОПРЕСС" /4, 5/, МВт/м2;

δ=1,645⋅б+Δ - принимаемая в расчете величина отклонения нижней границы значений qдоп от корреляции ОКБ "ГИДРОПРЕСС", соответствующая односторонней доверительной вероятности 95 % для нижней границы;

б - среднеквадратическая погрешность корреляции ОКБ "ГИДРОПРЕСС" (отклонение расчетных значений критического теплового потока от экспериментальных), которая по данным /4, 5/ составляет 6,9 %;

Δ - среднеарифметическое отклонение расчетных значений критического теплового потока от экспериментальных, которое по данным /4, 5/ составляет минус 0,6.

Величина текущего теплового потока по высоте в подканале qz, МВт/м2, определяется с учетом распределения энерговыделения по высоте Kz и инженерного коэффициента по тепловому потоку Кqинж по следующему соотношению:

qz=q⋅Kr⋅Kz⋅Kqинж,						        (5.7.2.2.6.2.3)

где	q - средний тепловой поток с твэла в активной зоне с учетом превышения мощности реактора сверх номинальной вследствие погрешности измерения и регулирования, МВт/м2.

5.7.2.2.6.2.2.4.2 Корреляция ОКБ "ГИДРОПРЕСС" /4, 5/ получена на основе результатов экспериментальных исследований кризиса теплоотдачи в пучках стержней для условий реакторов типа ВВЭР.

Экспериментальные данные по критическим тепловым потокам получены как при равномерном, так и при неравномерном распределении теплового потока по высоте пучка. В /4, 5/ показано, что критический тепловой поток при неравномерном распределении теплового потока можно определять по базовому соотношению для критических тепловых потоков при равномерном распределении теплового потока по высоте с поправкой на фактор формы профиля F:

qкр=qкрравн⋅F,							        (5.7.2.2.6.2.4)

где	qкрравн - критический тепловой поток при равномерном энерговыделении по высоте пучка, МВт/м2:

qкрравн=0,795⋅1−х0,105⋅Р−0,5⋅ρω0,184−0,311⋅х⋅1−0,0185⋅Р,		       (5.7.2.2.6.2.5)

где	х - относительная энтальпия теплоносителя в текущей точке по высоте в подканале:

x=i−i'i - i'} } } {,							        (5.7.2.2.6.2.6)

где	i - энтальпия теплоносителя в текущей точке по высоте в подканале, определяемая по результатам расчета локальных параметров в пучке твэлов и с учетом инженерного коэффициента по подогреву теплоносителя по следующему соотношению:

i=iвх+Δiлок⋅КΔiинж						        (5.7.2.2.6.2.7)

где	iвх - энтальпия теплоносителя на входе в пучок твэлов, кДж/кг;

iлок - подогрев теплоносителя в текущей ячейке по результатам расчета локальных параметров в пучке твэлов, кДж/кг;

КΔiинж - инженерный коэффициент по подогреву теплоносителя;

 - массовая скорость теплоносителя в текущей точке по высоте в подканале по результатам расчета локальных параметров в пучке твэлов, кг/(м2с);

Р - давление теплоносителя, МПа;

F - фактор формы, учитывающий влияние аксиального распределения энерговыделения на критический тепловой поток:

F=Lкр−ΔLLкрqz dzqмΔL3,79−19,61⋅PP*+17,88⋅PP*2,				        (5.7.2.2.6.2.8)

q(z) - распределение теплового потока по высоте, кВт/м2;

qм - тепловой поток в месте кризиса, кВт/м2;

Р* = 22,1 МПа - критическое давление;

Lкр - расстояние по высоте от низа активной зоны до точки, в которой рассчитывается запас до кризиса, м;

ΔL=55⋅dт – длина релаксации, м;

dT = 4⋅ S  ΠT – тепловой диаметр, м;

S - проходное сечение ячейки, м2;

Пт - обогреваемый периметр ячейки.

Пределы применимости соотношений (5.7.2.2.6.2.4), (5.7.2.2.6.2.5) и (5.7.2.2.6.2.8) в соответствии с /4, 5/ следующие:

- - давление Р от 10,0 до 17,0 МПа;

- - массовая скорость w от 1000 до 4000 кг/(м2с);

- - относительная энтальпия x от минус 0,1 до 0,3.

5.7.2.2.6.2.2.4.3 При выполнении условия (5.7.2.2.6.2.1) обеспечивается отсутствие кризиса теплоотдачи в наиболее теплонапряженной точке активной зоны с доверительной вероятностью не менее 95 %.

Расчетные значения коэффициентов запаса до кризиса теплоотдачи в стационарном режиме с наихудшей комбинацией возможных отклонений основных параметров от номинальных значений приведены в таблице 5.7.2.2.6.2.2. Расчетные значения превышают проектный предел, равный 1,0, что гарантирует надежное охлаждение твэла в режимах НЭ, а также обеспечивает необходимый резерв для режимов ННЭ.

Расчетный анализ различных пространственных распределений энерговыделения в активной зоне показал, что комбинация осевой неравномерности энерговыделения с пиком, смещенным к выходу из активной зоны, в совокупности с максимальным коэффициентом неравномерности энерговыделения по твэлам является наиболее консервативной для запаса до кризиса теплоотдачи.

В процессе эксплуатации реактора с помощью системы СВРК контролируются и обеспечиваются фактические распределения энерговыделения по твэлам и высоте активной зоны, которые не превышают проектных значений, что обеспечивает в стационарных режимах непревышение проектных ограничений.

5.7.2.2.6.2.2.5 Температура топлива и наружной поверхности оболочки твэла

5.7.2.2.6.2.2.5.1 Температура наружной поверхности оболочки твэла зависит от температуры теплоносителя, величины теплового потока и коэффициента теплоотдачи с поверхности твэла:

tобz=tтнz+q(z)α						       (5.7.2.2.6.2.9)

где	tобz - температура наружной поверхности оболочки твэла в текущей точке z по высоте, С;

q(z) - тепловой поток с поверхности твэла в текущей ячейке по высоте, кВт/м2;

tтнz - температура теплоносителя (в области конвективной теплоотдачи), либо температура насыщения, соответствующая давлению воды в первом контуре (при поверхностном и объемном кипении, когда температура оболочки твэла превышает температуру насыщения), С;

 - коэффициент теплоотдачи с поверхности твэла (определяется в зависимости от параметров теплоносителя), кВт/(м2С).

5.7.2.2.6.2.2.5.2 При параметрах теплоносителя в активной зоне, соответствующих нормальным условиям эксплуатации, коэффициент теплоотдачи в условиях вынужденной конвекции однофазного недогретого теплоносителя конв, кВт/(м2С), определяется по следующим соотношениям /6/:

αконв=λdг⋅Nu							     (5.7.2.2.6.2.10)

где	Nu - критерий Нуссельта определяется в зависимости от значения критерия Рейнольдса Re по следующим соотношениям:

Nu=3,66 при Re < 2300,					     (5.7.2.2.6.2.11)

Nu=3,66⋅Re23001,565+0,272⋅ln(Pr)при 2300≤Re≤104,			     (5.7.2.2.6.2.12)

Nu=0,023⋅Re0,8⋅Pr0,4 при Re>104.				     (5.7.2.2.6.2.13)

Коэффициент теплоотдачи при пузырьковом кипении теплоносителя кип, кВт/(м2С), определяется по следующему соотношению /6/:

αкип=αконв2+0,5⋅αбо21+7⋅10-9⋅ρω⋅Y⋅rq3/2 		     (5.7.2.2.6.2.14)

где	αконв - значение коэффициента теплоотдачи, определяемое по соотношению (5.7.2.2.6.2.10) при параметрах вынужденной конвекции недогретой жидкости;

Y - параметр, определяемый по следующему соотношению:

Y=1+x⋅						      (5.7.2.2.6.2.15)

бо - значение коэффициента теплоотдачи при кипении в большом объеме бо, кВт/(м2С), определяется по следующему соотношению /5/:

αбо=0,566⋅q0,7⋅P0,14+1,4⋅10−2⋅P2				     (5.7.2.2.6.2.16)

5.7.2.2.6.2.2.5.3 Максимальная температура наружной поверхности оболочки наиболее теплонапряженного твэла, рассчитанная по соотношениям (5.7.2.2.6.2.9)-(5.7.2.2.6.2.16) с учетом возможных отклонений параметров теплоносителя от номинальных значений и с учетом погрешности приведена в таблице 5.7.2.2.6.2.3. Рассчитанное значение не превышает проектного ограничения 355 ºС. Распределение температуры теплоносителя и оболочки твэла по высоте наиболее горячего подканала представлено на рисунке 5.7.2.2.6.2.4.

5.7.2.2.6.2.2.5.4 Максимальная температура топлива в зависимости от величины теплового потока с твэла, проводимости газового зазора и теплопроводности топлива определена в проекте топлива, представлена в таблице 5.7.2.2.6.2.3 и не превышает проектного ограничения с учетом выгорания.

360

350

340

330

320

310

300

290

t

oC

0         10        20        30        40        50        60        70        80        90       100  Н/Наз, %

 - температура теплоносителя;

 - температура насыщения;

 - температура наружной поверхности оболочки твэла

Рисунок 5.7.2.2.6.2.4 - Распределение температуры теплоносителя

и наружной поверхности оболочки твэла

по высоте горячего подканала

5.7.2.2.6.2.2.6 Перепады давления и гидравлические нагрузки

5.7.2.2.6.2.2.6.1 Перепады давления (гидравлические потери) на участках внутрикорпусного тракта реактора в стационарных режимах работы рассчитаны на основе коэффициентов гидравлических сопротивлений, подтвержденных экспериментальными данными /3/. Перепады давления по участкам внутрикорпусного тракта реактора при номинальных параметрах теплоносителя представлены в таблице 5.7.2.2.6.2.5. Обозначения перепадов давлений по внутрикорпусному тракту реактора в таблице 5.7.2.2.6.2.5 соответствуют рисунку 5.7.2.2.6.2.1.

Таблица 5.7.2.2.6.2.5 - Перепады давления на участках внутрикорпусного тракта реактора

| Наименование величины | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Перепад давления на входных патрубках, МПа | Рвх-Р0 | 0,031 |
| Перепад давления на участке от входных патрубков до входа в хвостовики ТВС, МПа | Р0-Р2 | 0,210 |
| Перепад давления на активной зоне (на ТВС), МПа | Р2-Р3 | 0,179 |
| Перепад давления на участке межтрубного объема БЗТ, МПа | Р3-Р4 | 0,012 |
| Перепад давления на перфорированном участке цилиндрической обечайки БЗТ, МПа | Р4-Р5 | 0,019 |
| Перепад давления на перфорированном участке шахты реактора, МПа | Р5-Р6 | 0,010 |
| Перепад давления на выходных патрубках, МПа | Р6-Рвых | 0,025 |
| Перепад давления на реакторе (без входных и выходных патрубков), МПа | Р0-Р6 | 0,430 |
| Перепад давления на реакторе совместно с патрубками, МПа | Рвх-Рвых | 0,486 |

5.7.2.2.6.2.2.6.2 Гидравлические нагрузки, действующие на элементы внутрикорпусных устройств реактора и на ТВС, определены для  стационарного режима на номинальной мощности и в режимах разогрева-расхолаживания.

Гидравлические нагрузки определены исходя из воздействия максимально возможных перепадов давления на элементы ВКУ. Значения этих перепадов определяются при максимальных значениях проектного расхода теплоносителя и максимальных значениях коэффициентов гидравлического сопротивления с учетом их погрешностей. Результаты расчета гидравлических нагрузок показывают, что в рассмотренных режимах НЭ обеспечивается удержание ТВС и элементов ВКУ от всплытия:

- - запас до всплытия ТВС составляет не менее 1,33;

- - удержание шахты и БЗТ от всплытия обеспечивается за счёт поджатия их крышкой реактора через трубчатый элемент.

При температуре теплоносителя первого контура менее 200 С запрещается работа одновременно четырех ГЦНА для исключения возможности всплытия ВКУ и ТВС.

Выполнение данного требования должно быть предусмотрено в инструкции по эксплуатации.

5.7.2.2.6.2.2.7 Учет погрешностей

5.7.2.2.6.2.2.7.1 Гидравлические потери давления на элементах внутрикорпусного тракта реактора и первого контура рассчитываются на основе КГС элементов и проектных расходов теплоносителя.

В гидравлическом расчете первого контура для каждого элемента учитывались значения и погрешности КГС на основе экспериментальных данных. Среднеквадратичные значения КГС в зависимости от конкретного элемента составляют от 5 до 10 %. Предельная погрешность КГС принимается равной не менее двум значениям среднеквадратической погрешности.

Среднеквадратическая погрешность определения перепада давления для отдельных элементов первого контура составляет не более:

- реактора (без входных и выходных патрубков) – 5,0 %;

- горячей нитки петли с выходным патрубком – 5,3 %;

- холодной нитки петли с входным патрубком – 3,7 %;

- парогенератора – 6,4 %;

- гидравлического тракта первого контура – 3,7 %.

5.7.2.2.6.2.2.7.2 При определении максимальных значений гидравлических нагрузок на элементы внутрикорпусного тракта в стационарных режимах работы учитывается предельная погрешность КГС и величина максимального проектного расхода теплоносителя по первому контуру.

5.7.2.2.6.2.2.7.3 Погрешность определения максимальной температуры топлива зависит от погрешностей проводимости газового зазора, теплопроводности топлива и линейного теплового потока. Погрешности в определении проводимости газового зазора и теплопроводности топлива учитываются в проекте топлива.

Погрешности в линейном тепловом потоке и распределении энерговыделения, обусловленные погрешностями нейтронно-физических расчетов и технологическими допусками на плотность, обогащение, размеры таблеток и другие факторы, учитываются в инженерном коэффициенте для теплового потока.

Погрешность определения температуры оболочки твэла зависит от погрешности расчета коэффициента теплоотдачи и температуры теплоносителя для местных условий охлаждения максимально нагруженного твэла. При условиях поверхностного и объемного кипения погрешность определения максимальной температуры наружной поверхности оболочки твэла не превышает 1С.

5.7.2.2.6.2.2.7.4 Погрешности при вычислении минимального коэффициента запаса до кризиса теплоотдачи зависят от:

- - погрешности исходных данных для расчета теплогидравлических характеристик активной зоны. Сюда включаются геометрические характеристики, распределение энерговыделения, распределение температуры и расхода теплоносителя на входе в активную зону, коэффициенты гидравлического сопротивления дистанционирующих решеток и трения, коэффициент турбулентного перемешивания и доля энергии, выделяемая в топливе;

- - погрешности методики расчета локальных теплогидравлических параметров в подканалах (ячейках) пучка твэлов;

- - погрешности соотношения для критического теплового потока.

Погрешности исходных данных учитываются следующим образом:

- - погрешности геометрических размеров твэлов и пучка твэлов как результат технологических допусков учитываются в инженерных коэффициентах для теплового потока и для подогрева теплоносителя;

- - погрешности в расчетах распределения энерговыделения учитываются в инженерном коэффициенте по тепловому потоку и по подогреву теплоносителя;

- - погрешность давления, расхода и температуры теплоносителя на входе в активную зону, неравномерность распределения расходов теплоносителя на входе в активную зону учитывается при расчете режима с отклоненными параметрами;

- - погрешности коэффициентов гидравлического сопротивления ТВС и подканалов (включая дистанционирующие решетки и трение в пучке стержней) определяются на основе статистического анализа экспериментальных данных по гидравлической проливке ТВС и учитываются при анализе отклонений расхода теплоносителя в первом контуре;

- - консервативно в расчетах принимается, что вся энергия выделяется в топливных таблетках;

- - коэффициент турбулентного перемешивания влияет на значения энтальпии теплоносителя в подканалах и через эти значения на запас до кризиса теплоотдачи. На основе расчетного анализа экспериментальных данных по кризису теплоотдачи в семи- и девятнадцатистержневых пучках для расчета локальных параметров в пучке твэлов принята минимальная величина коэффициента турбулентного перемешивания Кт=0,01, при котором обеспечивается консервативное определение коэффициента запаса до кризиса теплоотдачи.

Методика расчета для определения запасов до кризиса теплоотдачи в ячейках активной зоны апробирована на многочисленных расчетах, проведенных в обоснование проектов серийных реакторов ВВЭР-1000, и верифицирована на экспериментальных данных по кризису теплоотдачи в пучках стержней с равномерным и неравномерным обогревом.

Погрешность соотношения для расчетов критического теплового потока определена на основе статистического анализа экспериментальных данных /4, 5/. Эта погрешность учитывается в расчетах запаса до кризиса теплоотдачи.

5.7.2.2.6.2.2.8 Методики и расчетные программы

5.7.2.2.6.2.2.8.1 Расчеты теплогидравлических характеристик в стационарном режиме (средние параметры по активной зоне, распределение параметров по ТВС, локальные параметры по сечению и высоте пучка твэлов, запасы до кризиса теплоотдачи в наиболее теплонапряженной ячейке) производятся в два этапа.

На первом этапе рассчитываются общие характеристики первого контура:

- - расход теплоносителя по петлям и через реактор;

- - температуры теплоносителя на входе и на выходе из реактора;

- - распределение расхода и энтальпии теплоносителя по ТВС активной зоны.

На втором этапе, используя результаты расчетов первого этапа, проводится поячейковый расчет наиболее теплонапряженной области активной зоны (наиболее теплонапряженной ТВС) и расчет минимального коэффициента запаса до кризиса теплоотдачи. При этом исходными данными являются:

- - распределение энерговыделения по твэлам в наиболее теплонапряженной области активной зоны;

- - распределение энерговыделения по высоте активной зоны;

- - расход теплоносителя для расчетной области и температура на входе, которые используются из расчетов первого этапа. При этом расход занижается на величину протечек теплоносителя мимо активной зоны. При анализе теплогидравлических параметров по методу ячеек (подканалов) в целях консерватизма расчета принимается минимальная величина турбулентного перемешивания между ячейками. Эффект перемешивания между ТВС консервативно не учитывается при расчете средних параметров в ТВС, но при этом учитывается поперечная гидравлическая связь – перераспределение расходов по ТВС.

5.7.2.2.6.2.2.8.2 Для наиболее теплонапряжённой ТВС определяются локальные теплогидравлические параметры (распределение теплового потока, скорости и энтальпии теплоносителя) по ячейкам и по высоте пучка твэлов.

При разбиении поперечного сечения пучка твэлов на расчётные ячейки выделяются различные типы ячеек с характерными геометрическими размерами.

При расчёте локальных параметров учитывается различие геометрии и гидравлических характеристик ячеек, распределение энерговыделения по ячейкам в поперечном сечении ТВС и распределение энерговыделения по высоте активной зоны.

Расход теплоносителя через пучок твэлов наиболее теплонапряжённой ТВС и распределение расходов по отдельным подканалам в пучке твэлов определяются из условия равенства перепада давления на активной зоне и на пучке твэлов.

По значениям локальных параметров теплоносителя в каждой ячейке рассчитывается величина критического теплового потока qкр(z) по соотношению ОКБ ГИДРОПРЕСС и коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи.

При определении коэффициентов запаса до кризиса теплоотдачи тепловые потоки с твэлов и подогревы теплоносителя в подканале увеличиваются с учетом инженерных коэффициентов по тепловому потоку и по подогреву теплоносителя. Критические тепловые потоки рассчитываются по корреляции ОКБ "ГИДРОПРЕСС" /4, 5/ с учетом фактора формы профиля и с учетом погрешности корреляции.

Теплогидравлические расчеты проводятся при номинальных значениях параметров реакторной установки (мощности, расхода теплоносителя, температуры на входе в реактор, давления в первом и втором контурах), а также при наихудшей комбинации отклонений параметров от номинальных значений с точки зрения запасов до кризиса теплоотдачи.

При вышеизложенных предпосылках методика позволяет вычислить коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи с доверительной вероятностью не менее 95 % и обосновать выполнение проектного ограничения по запасу до кризиса теплоотдачи.

5.7.2.2.6.2.2.8.3 Для расчета локальных параметров и запаса до кризиса теплоотдачи в наиболее теплонапряженной ТВС в стационарном режиме используется расчетный код ПУЧОК-1000, который верифицирован, аттестован и подтвержден длительным опытом его применения при проектном обосновании различных типов ВВЭР-1000. Описание расчетного кода ПУЧОК-1000 представлено в /7/.

5.7.2.2.6.2.3 Теплогидравлический расчет реакторной установки

5.7.2.2.6.2.3.1 Данные о компоновке и характеристиках оборудования первого контура

5.7.2.2.6.2.3.1.1 Описание системы охлаждения реактора и компоновки оборудования первого контура дано в разделе 5.

5.7.2.2.6.2.3.1.2 Основные геометрические характеристики оборудования первого контура, используемые в теплогидравлических расчетах, приведены в таблице 5.7.2.2.6.2.6.

Таблица 5.7.2.2.6.2.6 - Геометрические характеристики оборудования первого контура

| Наименование оборудования и элементов | Объем, м3 | Длина тракта (высота), м | Диаметр (ширина), м | Минимальное проходное сечение, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реактор, в том числе: | 110 | – | – | – |
| - входной патрубок | 0,4 | 0,63 | 0,85 | 0,567 |
| - выходной патрубок | 0,4 | 0,63 | 0,85 | 0,567 |
| - кольцевой опускной канал | 20,0 | 7,08 | 0,263 | 2,15 |
| - нижняя камера смешения | 12,4 | 1,76 | – | 1,71) |
| - верхняя камера смешения | 59,6 | 6,87 | – | 3,5 |
| - активная зона | 15,4 | 3,73 (3,75)2) | – | 4,14 |
| Горячая нитка петли | 5,7 | 10,1 | 0,85 | 0,567 |
| Холодная нитка петли | 15,13) | 26,63) | 0,85 | 0,567 |
| Парогенератор, в том числе: | 18,4 | – | – | – |
| - входной коллектор | 2,2 | 4,9 | 0,834 | 0,546 |
| - выходной коллектор | 2,2 | 4,9 | 0,834 | 0,546 |
| - трубный пучок | 14,0 | 11,44) | 0,0135) | 1,4576) |
| Компенсатор давления | 79 (55)7) | 11,2 | 3,0 | 7,06 |
| Дыхательный трубопровод | 2,1 | 22,3 | 0,346 | 0,094 |
| 1) Перфорация днища шахты внутрикорпусной 2) Указаны значения для холодного и рабочего состояний 3) Значения объема и длины указаны без учета ГЦНА 4) Указано среднее значение 5) Указано значение внутреннего диаметра 6) Указано суммарное значение для всех труб 7) В скобках указан объем, занятый водой |  |  |  |  |

5.7.2.2.6.2.3.1.3 Гидравлические потери и температура теплоносителя по тракту первого контура в номинальном режиме представлены в таблице 5.7.2.2.6.2.7.

Таблица 5.7.2.2.6.2.7 - Гидравлические потери давления и температура теплоносителя по тракту первого контура

| Наименование участка | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери давления, МПа | Температура на входе, °С | Температура на выходе, °С |
| Реактор (без входных и выходных патрубков) | 0,430 | 298,2 | 328,6 |
| Парогенератор | 0,131 | 328,6 | 298,2 |
| Трубопровод главного циркуляционного контура, в том числе: - холодная нитка - горячая нитка | 0,087 – – | – 298,2 328,6 | – 298,2 328,6 |
| ГЦНА | 0,648 | 298,2 | 298,2 |

5.7.2.2.6.2.3.2 Напорно-расходная характеристика и эксплуатационные 
ограничения по насосным агрегатам

5.7.2.2.6.2.3.2.1 ГЦНА предназначены для создания циркуляции теплоносителя в первом контуре. Напорно-расходная характеристика ГЦНА представлена на рисунке 5.7.2.2.6.2.5.

5.7.2.2.6.2.3.2.2 При работе ГЦНА давление на всасе ГЦНА должно быть выше минимально допустимого значения с целью предотвращения кавитации в насосе.

Зависимость минимально допустимого давления на всасе ГЦНА от температуры теплоносителя в первом контуре представлена на рисунке 5.7.2.2.6.2.6.

5.7.2.2.6.2.3.3 Расходы и температуры теплоносителя в петлях и в реакторе

5.7.2.2.6.2.3.3.1 Главные циркуляционные насосные агрегаты спроектированы таким образом, чтобы обеспечить необходимый расход теплоносителя через реактор в проектных пределах с учетом погрешности знания гидравлического сопротивления тракта первого контура и возможных отклонений напорной характеристики ГЦНА в проектных пределах.

При анализе гидравлических характеристик первого контура, реактора и активной зоны использованы проектные значения коэффициентов гидравлического сопротивления отдельных элементов и тракта первого контура в целом и их погрешности, полученные на основе результатов экспериментальных гидравлических исследований на моделях и в натурных условиях на серийных реакторах В-320 /3/.

В гидравлическом анализе используется напорно-расходная характеристика ГЦНА, подтвержденная стендовыми испытаниями при рабочих параметрах теплоносителя. Проектный допуск на напорную характеристику учитывает технологические отклонения, а также погрешность измерения напора по результатам стендовых испытаний насосов и указывается в паспорте на ГЦНА.

Н

м

Q

м3/ч

Рисунок 5.7.2.2.6.2.5 - Зависимость напора ГЦНА от расхода на горячей воде 
(при частоте в сети 50 Гц; давлении на входе в ГЦНА 16,0 МПа; 
температуре теплоносителя на входе в ГЦНА 300 С)

0                              100                            200                            300     t, °С

Рисунок 5.7.2.2.6.2.6 - Зависимость минимально допустимого давления

Р, МПа  10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

на всасе ГЦНА от температуры

5.7.2.2.6.2.3.3.2 Ниже приведен используемый в теплогидравлическом анализе алгоритм определения номинального (наиболее вероятного), максимального и минимального проектного расхода теплоносителя через реактор.

На основе анализа проектных значений и допусков для расходно-напорной характеристики ГЦНА и проектных значений и допусков для КГС первого контура определены номинальные, минимальные и максимальные значения расходов теплоносителя через реактор при работе на четырех, трех и двух ГЦНА.

Расход теплоносителя через реактор – есть сумма расходов теплоносителя по петлям с работающими ГЦНА. При работе частичного количества ГЦНА учитывается также обратный ток теплоносителя через петли с неработающими ГЦНА.

Номинальный проектный расход в петле с работающим ГЦНА определяется из условия равенства перепада давления (гидравлических потерь) по первому контуру при номинальном значении его КГС и напора насоса в соответствии с его номинальной напорной характеристикой при частоте в электросети 50 Гц. Номинальный проектный расход по петле при работе четырех ГЦНА составляет 22000 м3/ч, через реактор - 88000 м3/ч.

Методика определения максимального расхода теплоносителя по петле аналогична, но при этом номинальное значение КГС первого контура уменьшается на величину погрешности его знания, а напорная характеристика насоса увеличивается на величину проектного допуска на напор ГЦНА.

Величина максимального расхода в петле при работе на четырех ГЦНА составляет 22525 м3/ч.

Методика определения минимального проектного расхода теплоносителя по петле аналогична указанной выше, но при этом номинальное значение КГС первого контура увеличивается на величину погрешности его знания, а напорная характеристика насоса снижается на величину проектного допуска.

Величина минимального расхода в петле при работе на четырех ГЦНА составляет 21250 м3/ч.

Максимальный расход через реактор с вероятностью 95 % составляет 90100 м3/ч. Минимальный расход через реактор с вероятностью 95 % составляет 85000 м3/ч.

При определении максимального и минимального расхода по петлям и через реактор учитывается возможное увеличение или уменьшение частоты в электросети.

5.7.2.2.6.2.3.3.3 При проведении пуско-наладочных работ и в процессе эксплуатации АЭС расход теплоносителя по петлям определяется следующими способами:

- - на основании измеренного напора насоса по его паспортной напорно-расходной характеристике;

- - с использованием метода теплового баланса по первому и второму контуру.

При пуско-наладочных работах и в процессе эксплуатации блока измеренные значения расходов теплоносителя по петлям и через реактор с учетом погрешностей указанных способов его определения должны быть не менее минимального проектного расхода и не более максимального проектного расхода с вероятностью не менее 95 %.

5.7.2.2.6.2.3.3.4 Подогрев теплоносителя в реакторе и уровни температур в холодных и горячих нитках петель и пределы их отклонений определяются из условия теплопередачи в парогенераторах от теплоносителя первого контура к воде второго контура при чистом состоянии трубчатки ПГ и с учетом проектной величины отложений и глушения трубок ПГ, а также с учетом отклонений параметров РУ.

5.7.2.2.6.2.3.4 Эксплуатационные режимы работы реакторной установки

5.7.2.2.6.2.3.4.1 Основными стационарными эксплуатационными режимами работы реакторной установки являются:

- - работа на четырех ГЦНА при номинальной мощности;

- - работа на трех ГЦНА при мощности не более 67 %, на двух ГЦНА при мощности не более 40 %;

- - режимы с изменением мощности;

- - режимы разогрева и расхолаживания, пуска и останова;

- - естественная циркуляция теплоносителя по первому контуру с отводом оста-точных тепловыделений активной зоны после останова реактора и отключения всех ГЦНА.

5.7.2.2.6.2.3.4.2 На рисунке 5.7.2.2.6.2.7 приведена диаграмма (температура теплоносителя – мощность) при работе РУ на четырех ГЦНА для программы регулирования с поддержанием постоянного давления пара в ГПК.

0                                                                                            100             N/Nном, %

t, °C     350

330

310

290

270

Р, МПа 7,3

7,1

6,9

6,7

tвх

t

tвых

Ргпк

Рпг

Рисунок 5.7.2.2.6.2.7 - График изменения теплотехнических параметров
при работе регулятора мощности по программе Ргпк = const

5.7.2.2.6.2.3.4.3 При работе на трех или двух ГЦНА (когда ПГ петель с неработающими ГЦНА подключены по пару к ГПК) температурный режим работающих петель практически идентичен случаю работы на всех четырех ГЦНА. Через петли с отключенными ГЦНА имеет место обратный ток теплоносителя из входной камеры реактора через ПГ в выходную камеру реактора. Температура теплоносителя обратного тока на участке неработающей петли от входных патрубков реактора до ПГ равна температуре теплоносителя, входящего в реактор из работающих петель, а на участке от ПГ до выходных патрубков реактора практически равна температуре насыщения при давлении пара в ГПК.

5.7.2.2.6.2.3.4.4 Естественная циркуляция используется для отвода остаточных тепловыделений активной зоны после останова реактора и отключения всех ГЦНА. Возможность отвода этого тепла подтверждена расчетом и опытными проверками на серийных энергоблоках с реактором ВВЭР-1000. Мощность, которая может быть отведена от активной зоны естественной циркуляцией теплоносителя, составляет 10 % от номинальной, что существенно выше вероятной величины остаточных тепловыделений. При указанной мощности теплоноситель на выходе из максимально нагруженных ТВС активной зоны имеет недогрев до температуры насыщения не менее 10 °С.

Теплогидравлические характеристики РУ в режиме естественной циркуляции теплоносителя по первому контуру представлены в таблице 5.7.2.2.6.2.8.

При выбеге ГЦНА после их обесточивания происходит плавный переход с принудительной циркуляции на естественную, что показано в режимах с обесточиванием ГЦНА.

Таблица 5.7.2.2.6.2.8 - Основные параметры РУ в режиме естественной циркуляции 
теплоносителя по четырём петлям

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Мощность остаточных тепловыделений в активной зоне, % Nном | 5 | 10 |
| Расход теплоносителя по петле, м3/ч | 1260 | 1610 |
| Температура теплоносителя на входе в реактор, С | 284 | 284 |
| Температура теплоносителя на выходе из реактора, С | 312 | 326 |
| Подогрев теплоносителя в реакторе, С | 28 | 42 |
| Температура теплоносителя на выходе из максимально теплонапряженной ТВС, С | 318 | 334 |
| Давление пара в ПГ, абсолютное, МПа | 6,8 | 6,8 |
| Давление теплоносителя на выходе из реактора, абсолютное, МПа | 16,2 | 16,2 |

5.7.2.2.6.2.3.5 Работа в переходных режимах нормальной эксплуатации

5.7.2.2.6.2.3.5.1 Первый и второй контуры обеспечивают работу в переходных режимах нормальной эксплуатации, включая режимы разогрева/расхолаживания, пуска и останова реактора, режимы с изменениями нагрузки. Указанные режимы учтены при проектировании системы компенсации давления, систем регулирования реактора и турбины, системы регулирования подачи питательной воды в парогенераторы, а также элементов и оборудования реакторной установки.

5.7.2.2.6.2.3.5.2 Рассогласование нагрузки турбогенератора и мощности реактора в переходных режимах приводит к изменению давления пара в парогенераторах и в ГПК и соответствующему изменению температурного режима и давления в первом контуре. Системы автоматического регулирования мощности, система компенсации давления, система питательной воды и поддержания уровней в парогенераторах обеспечивают поддержание параметров РУ без превышения допустимых пределов.

5.7.2.2.6.2.3.6 Основные теплогидравлические характеристики

5.7.2.2.6.2.3.6.1 В таблице 5.7.2.2.6.2.9 приведены номинальные значения основных теплогидравлических характеристик РУ при работе на четырех ГЦНА и проектные отклонения этих характеристик от номинальных значений (с учетом проектных отклонений режимных параметров РУ, КГС первого контура, напорной характеристики ГЦНА, проектного глушения и отложений на теплообменных трубках ПГ, отклонения частоты в сети в пределах от 49,0 до 50,5 Гц).

Таблица 5.7.2.2.6.2.9 - Основные теплогидравлические характеристики РУ при работе на четырех ГЦНА в номинальном режиме

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная тепловая мощность реактора, МВт | 3200+128 |
| Расход через реактор, м3/ч | 88000−3000+2100 |
| Давление теплоносителя в первом контуре на выходе из реактора, абсолютное, МПа | 16,2 ± 0,3 |
| Давление пара на выходе из парового коллектора ПГ, абсолютное, МПа | 7,0 ± 0,1 |
| Температура теплоносителя на входе в реактор, С | 298,2−4,0+2,0 |
| Температура теплоносителя на выходе из реактора, С | 328,6 ± 3,0 |
| Температура основной питательной воды в ПГ, С | 225 ± 5 |
| Паропроизводительность ПГ, т/ч | 1600+112 |
| Влажность пара на выходе из ПГ, не более, % | 0,2 |

5.7.2.2.6.2.3.6.2 В таблице 5.7.2.2.6.2.10 приведены значения основных теплогидравлических характеристик РУ при максимально допустимых уровнях мощности при работе на трех и двух ГЦНА. Параметры в указанных режимах не превышают аналогичных величин в номинальном режиме и не являются лимитирующими с точки зрения проектных ограничений. Следовательно, при работе на трех и двух ГЦНА также, как и при работе на четырех ГЦНА, эксплуатационный предел повреждения твэлов не нарушается.

Таблица 5.7.2.2.6.2.10 - Основные теплогидравлические характеристики РУ при работе на трех и двух ГЦНА

| Наименование параметра | Номинальное значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | При работе на трех ГЦНА | При работе на двух ГЦНА |
| Мощность реактора, не более, МВт | 2144 | 1280 |
| Мощность петли с работающим ГЦНА, МВт | 675 | 570 |
| Мощность петли с неработающим ГЦНА, МВт | 120 | 77 |
| Расход теплоносителя через реактор, м3/ч | 66200 | 42300 |
| Расход теплоносителя в петле с работающим ГЦНА, м3/ч | 25400 | 27650 |
| Расход теплоносителя в петле с неработающим ГЦНА, м3/ч | 10000 | 6500 |
| Температура теплоносителя в холодных нитках петель, С | 297,2 | 296,1 |
| Температура теплоносителя в горячей нитке петли с работающим ГЦНА, С | 320,1 | 314,0 |
| Температура теплоносителя в горячей нитке петли с неработающим ГЦНА, С | 286,1 | 285,1 |
| Давление пара на выходе из парового коллектора ПГ на петле с работающим ГЦНА, абсолютное, МПа | 7,0 | 7,0 |
| Давление пара на выходе из парового коллектора ПГ на петле с неработающим ГЦНА, абсолютное, МПа | 6,8 | 6,8 |

5.7.2.2.6.2.3.7 Методики и расчетные программы

- 5.7.2.2.6.2.3.7.1 Для расчетного анализа теплогидравлических характеристик первого контура и реакторной установки в целом в стационарных режимах (расходов теплоносителя в петлях, через реактор, температур теплоносителя в холодных и горячих нитках петель, подогрева теплоносителя в реакторе) используется верифицированный и аттестованный расчетный код СТАР-1. Описание расчетного кода СТАР-1 представлено в /8/.

5.7.2.2.6.2.4 Испытания и проверки

- 5.7.2.2.6.2.4.1 В проекте РУ предусмотрена номенклатура теплогидравлических параметров активной зоны и систем охлаждения реактора, которые должны контролироваться при эксплуатации. Перечень параметров, контрольно-измерительных приборов и их использование для контроля, управления и защиты представлены в разделе 7.

5.7.2.2.6.2.4.2 В период пуско-наладочных работ на этапе обкатки оборудования и освоения мощности блока предусматривается проведение комплексных измерений параметров РУ в целях подтверждения или уточнения проектных теплогидравлических характеристик и условий работы, указанных в проектной документации на оборудование РУ; при необходимости проводится корректировка проектных характеристик.

Проверке подлежат следующие теплогидравлические характеристики и условия работы оборудования:

- - напор и производительность ГЦНА, идентичность рабочих точек ГЦНА при различном количестве работающих ГЦНА;

- - перепады давления по участкам главного циркуляционного контура и соответствующие им коэффициенты гидравлического сопротивления:

- - реактора в целом без входных и выходных патрубков, а также отдельных участков внутрикорпусного тракта (активной зоны, элементов ВКУ);

- - оборудования циркуляционных петель (парогенераторов, трубопроводов Ду 850); первого контура в целом;

- - фактические значения расходов теплоносителя по петлям и через реактор;

- - температурный диапазон теплоносителя на выходе из активной зоны (на выходе из ТВС), температуры и подогревы теплоносителя в петлях и на реакторе в режимах работы при разном числе ГЦНА на допустимых уровнях мощности;

- - распределение тепловыделений по ТВС и по высоте активной зоны в диапазоне нагрузки от 0 до 100 % от номинальной.

5.7.2.2.6.2.4.3 Исследования гидродинамики в циркуляционных петлях и внутрикорпусном тракте реактора, проведенные на стендовых моделях и на энергоблоках с серийными реакторами ВВЭР-1000, показывают, что расходы теплоносителя в ТВС активной зоны стабильны во времени. Распределение расходов теплоносителя по ТВС на входе также устойчивое. Натурные измерения пульсаций давления в различных точках контура циркуляции теплоносителя на реакторных установках показывают, что пульсации давления незначительны; максимальная амплитуда их не превышает 0,01 МПа и имеет место в камере опорных труб внутрикорпусной шахты реактора. Эти пульсации давления не оказывают ощутимого влияния на стабильность расходов теплоносителя через ТВС и на стабильность теплоотвода с твэлов.

5.7.2.2.6.2.4.4 На основе результатов теплогидравлических расчетов РУ с ВВЭР-1200 в стационарных режимах можно констатировать, что проектные ограничения по надежности охлаждения твэлов в активной зоне в режимах нормальной эксплуатации выполняются.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций, НП-082-07, Москва, 2007.

2 Установка реакторная В-392М. Расчет теплогидравлический. Часть 1. 
Стационарные режимы, 392М РР1, ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2013.

3 Отчет. Исследование гидравлических характеристик бесчехловых кассет, реактора и оборудования петель на моделях и в реакторных условиях (тематический 341-О-023), ОКБ “ГИДРОПРЕСС”, 1983.

4 Отчет. Исследование кризиса теплообмена для бесчехловых кассет, (тематический 341-О-006), ОКБ “ГИДРОПРЕСС”, 1983.

5 Астахов В.И., Безруков Ю.А. и др. Исследование влияния профиля тепловыделения по длине на кризис теплообмена в пучках стержней. Сборник докладов. Семинар ТФ-78, Будапешт, 1978.

6 Кириллов П.А.. Юрьев Ю.С., Бобков В.П. Справочник по теплогидравлическим расчетам (ядерные ректоры, теплообменники, парогенераторы), Москва, 1984.

7 Программа для ПЭВМ. Расчет запасов до кризиса теплоотдачи в пучках тепловыделяющих стержней, ПУЧОК-1000, 8624607.00463, ОКБ "ГИДРОПРЕСС", 1997.

8 Программа для ПЭВМ. Стационарный теплогидравлический расчет реактора и первого контура, СТАР-1, 8624607.00464, ОКБ "ГИДРОПРЕСС", 1998.

- ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов |  |  |  | Всего листов в докум. | № докум. | Входя-щий № сопрово-дитель-ного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рован-ных |  |  |  |  |  |