5.7.2.3.1 Система аварийного впрыска высокого давления (JND)

| Дата | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Разработал | В.В. Андреев К.А. Зайцев |
| Всего листов | 37 |

Содержание

5.7.2.3.1.1 Функции	3

5.7.2.3.1.2 Проектные основы	3

5.7.2.3.1.2.1 Классификация	3

5.7.2.3.1.2.1 Функциональные требования	3

5.7.2.3.1.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки	4

5.7.2.3.1.2.4 Защита от превышения давления	4

5.7.2.3.1.2.5 АСУ ТП	4

5.7.2.3.1.2.6 Электроснабжение	5

5.7.2.3.1.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений	5

5.7.2.3.1.2.8 Оборудование и материалы	5

5.7.2.3.1.2.9 Испытания и проверки	5

5.7.2.3.1.2.10 Требования к системам, связанным с системой JND	6

5.7.2.3.1.2.11 Требования к компоновке	7

5.7.2.3.1.3 Общее описание	7

5.7.2.3.1.3.1 Описание технологической схемы	7

5.7.2.3.1.3.2 Связи с другими системами	9

5.7.2.3.1.3.3 Размещение компонентов	9

5.7.2.3.1.3.4 Компоненты системы	9

5.7.2.3.1.3.4.1 Оборудование	9

5.7.2.3.1.3.4.2 Арматура	10

5.7.2.3.1.3.4.3 Трубопроводы	10

5.7.2.3.1.3.4.4 Дроссельные шайбы	11

5.7.2.3.1.4 АСУ ТП	11

5.7.2.3.1.5 Электроснабжение	12

5.7.2.3.1.6 Испытания и проверки	12

5.7.2.3.1.6.1 Пусконаладочные работы	12

LN2P.B.110.&.0UKD&&.JND&&.021.CK.0001K_0507020301_F=1

5.7.2.3.1.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	12

5.7.2.3.1.7 Функционирование системы	12

5.7.2.3.1.7.1 Нормальная эксплуатация	12

5.7.2.3.1.7.2 Нарушения нормальных условий эксплуатации	13

5.7.2.3.1.7.3 Проектные аварии	13

5.7.2.3.1.8 Оценка безопасности	14

Приложение A (обязательное) Перечень защит, блокировок и действий оператора	15

Приложение В (обязательное) Габаритные чертежи оборудования	34

Перечень принятых сокращений	35

Ссылочные нормативные документы	36

Список литературы	37

- 5.7.2.3.1.1 Функции

Система аварийного впрыска высокого давления предназначена для подачи раствора борной кислоты в систему теплоносителя реактора при авариях с потерей теплоносителя, превышающей компенсационную способность системы нормальной подпитки, при давлении в системе теплоносителя ниже рабочего давления системы JND (ниже 7,9 МПа).

Кроме того, часть трубопроводов и оборудования системы является барьером, препятствующим выходу радиоактивности за пределы герметичной оболочки.

- 5.7.2.3.1.2 Проектные основы

- 5.7.2.3.1.2.1 Классификация

В соответствии НП-001-97 (ОПБ-88/97) система аварийного впрыска высокого давления по назначению является системой безопасности, по влиянию на безопасность - важной для безопасности, а по характеру выполняемых функций - защитной системой безопасности.

Все элементы системы аварийного впрыска высокого давления относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), к группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Трубопроводы и арматура системы, находящиеся внутри герметичной оболочки, имеют классификационное обозначение «2З» по НП-001-97 (ОПБ-88/97). Трубопроводы, арматура и оборудование системы, находящиеся вне герметичной оболочки, при аварии с разуплотнением первого контура являются также барьером, препятствующим выходу радиоактивности в окружающую среду, и имеют классификационное обозначение «2ЗЛ» в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97).

Трубопроводы и арматура локализующих групп, относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) имеют классификационное обозначение «2Л». группе В по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение I на технологической схеме.

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций также представлено на технологической схеме системы аварийного впрыска высокого давления LN2P.B.110.&.0UKD&&.JND&&.021.DP.0001K.

- 5.7.2.3.1.2.1 Функциональные требования

Система выполняет заданные функции при авариях с потерей теплоносителя, если с учетом отказов по НП-001-97 (ОПБ-88/97) (раздел 1) и вывода одного из четырех каналов системы в ремонт на длительный срок она в соответствии с требованиями /2/ подает в первый контур борный раствор с концентрацией от 16 до 20 г/дм3 и с температурой не менее 20 С с заданным расход в зависимости от противодавления в первом контуре. Зависимость расхода борного раствора от противодавления в первом контуре представлена в таблице 5.7.2.3.1.1.

В соответствии с требованиями /2/ система должна обеспечивать подачу борного раствора не позднее, чем через 40 с после появления аварийного сигнала при обесточивании АЭС, в случае несовпадения обесточивания АЭС с началом аварии - не позднее чем через 30 с.

В соответствии с требованиями /2/ напорные трубопроводы от насосов впрыска высокого давления должны быть подсоединены к холодным частям петель первого контура и к напорной камере реактора.

В соответствии с требованиями /2/ в аварийных условиях элементы системы должны работать в течение всего требуемого периода времени до полного расхолаживания РУ.

Таблица 5.7.2.3.1.1 - Зависимость расхода борного раствора от противодавления в первом контуре.

| Противодавление в первом контуре, МПа | Объемный расход борного раствора от системы при подаче из бака-приямка, м3/ч |
| --- | --- |
| 7,88 | 0,0 |
| 7,40 | 24 |
| 6,90 | 78 |
| 5,90 | 125 |
| 4,90 | 156 |
| 3,90 | 183 |
| 2,45 | 215 |
| 2,25 | 219 |
| 1,96 | 225 |
| 1,47 | 234 |
| 0,93 | 244 |
| 0,44 | 253 |
| 0,00 | 260 |

- 5.7.2.3.1.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки

Компоненты системы JND, находящиеся вне защитной оболочки, в процессе работы из баков - приямков при аварии с потерей теплоносителя рассматриваются как граница защитной оболочки.

Напорный трубопровод каждого канала при проходе через защитную оболочку должен быть оборудован локализующей арматурой с электроприводом вне защитной оболочки.

Система обнаружения течей должна быть рассчитана на то, чтобы оператор мог предотвратить потерю целостности защитной оболочки закрытием арматуры на поврежденном трубопроводе.

- 5.7.2.3.1.2.4 Защита от превышения давления

Часть оборудования и трубопроводов системы JND, работающие при низком давлении должны быть защищены от превышения давления.

- 5.7.2.3.1.2.5 АСУ ТП

Cистема JND должна приводиться в действие автоматически по соответствующим аварийным сигналам и должна быть предусмотрена возможность запуска системы оператором.

В течение первых 0,5 часа при работе системы по назначению не должно требоваться активного вмешательства оператора в управление системой.

- 5.7.2.3.1.2.6 Электроснабжение

Система JND должна иметь питание от систем аварийного электроснабжения.

- 5.7.2.3.1.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование системы аварийного впрыска высокого давления, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

- 5.7.2.3.1.2.8 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов должен быть осуществлен с учетом функций системы, в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- качества воды баков САОЗ;

- проведения дезактивации, в соответствии с пунктом 5.7.5.2.9 Проекта;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Условия окружающей среды для оборудования системы, расположенного в защитной оболочке представлены в пункте 5.7.2.1.2.

Условия окружающей среды для оборудования, расположенного в здании безопасности:

- температура окружающей среды, оС							от 15 до 45

- разрежение, Па 																50

- относительная влажность, %, до									90

- мощность дозы в аварийных условиях, 3в/ч			30.

- 5.7.2.3.1.2.9 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж арматуры и трубопроводов должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже арматуры и трубопроводов должен проводиться службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований "Программы контроля качества изделий атомной энергетики" 
(ОСТ 108.004-10-88).

По завершению монтажа должно проводиться техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с пунктом 8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции должна проводиться полная серия испытаний системы JDH для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность должны производиться в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

Система JND должна быть рассчитана на обеспечение:

- периодических осмотров основного оборудования;

- периодических функциональных испытаний с целью подтверждения целостности компонентов, контроля работоспособности и готовности системы к выполнению заданных функций безопасности.

- 5.7.2.3.1.2.10 Требования к системам, связанным с системой JND

Каждый канал системы JND имеет связи со следующими системами:

- системой аварийного впрыска низкого давления (JNG-1);

- системой сбора протечек теплоносителя реактора (JET);

- системой хранения борированной воды (JNK);

- промконтуром системы охлаждения ответственных потребителей (KAA);

- системой подачи обессоленной воды (KBC-2);

- системой аварийного электроснабжения;

- АСУ ТП;

- системой вентиляции и охлаждения помещений.

Из перечисленных систем для обеспечения работоспособности системы JND необходимо функционирование следующих систем:

- системы аварийного впрыска низкого давления (JNG-1);

- системы хранения борированной воды (JNK);

- системы промконтура охлаждения ответственных потребителей (KAA/КАВ)

- системы аварийного электроснабжения;

- АСУ ТП;

- системы вентиляции и охлаждения помещений.

Система аварийного впрыска низкого давления (JNG-1) должна обеспечивать подачу борированной воды к системе JND от баков-приямков запаса борированной воды во всех режимах, требующих работы системы JND. Описание системы JNG-1 представлено в 5.7.2.3.3 Проекта.

Система хранения борной воды (JNK) должна обеспечивать хранение необходимого запаса раствора борной кислоты с концентрацией от 16 до 20 г/дм3 для использования в аварийных режимах. Проектной основой для определения емкости баков-приямков защитной оболочки является обеспечение запаса раствора борной кислоты достаточного для одновременной работы насосов систем JND, JNG-1, JMN. Описание системы JNK представлено в разделе 5.7.2.3.6 Проекта.

Промконтур системы охлаждения ответственных потребителей (KAA) должен обеспечивать охлаждение электродвигателей и подшипников насосов системы JND. Проект системы KAA должен удовлетворять требованиям НП-001-97 (ОПБ-88/97) (раздел 1). Описание системы КАА представлено в разделе 5.7.2.3.14 Проекта.

Система аварийного электроснабжения должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы JND во всех проектных режимах. Проект системы аварийного электроснабжения должен удовлетворять требованиям НП-001-97 (ОПБ-88/97) (раздел 1). Описание системы аварийного электроснабжения представлено в разделе 5.1 Проекта.

АСУ ТП должна обеспечивать:

- автоматическое регулирование;

- логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки, пошаговые программы, АВР);

- технологические защиты оборудования;

- сбор и обработку информации о состоянии системы;

- технологическую, предупредительную и аварийную сигнализацию;

- регистрацию, протоколирование, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе, работе автоматики;

Проект АСУ ТП должен удовлетворять требованиям НП-001-97 (ОПБ-88/97 (раздел 1). Описание АСУ ТП представлено в разделе 5.7.7 Проекта.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы аварийного впрыска высокого давления, должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования данной системы. Проект системы вентиляции и охлаждения помещений должен удовлетворять требованиям НП-001-97 (ОПБ-88/97 (раздел 1). Описание системы вентиляции представлено в разделе 5.4Проекта.

- 5.7.2.3.1.2.11 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- часть трубопроводов и арматуры должна размещаться внутри защитной оболочки, а другая часть трубопроводов, арматуры и оборудование системы JND - в отдельных, изолированных один от другого огнестойкими физическими барьерами помещениях здания безопасности.

- трубопроводы каждого канала, размещенные в пределах защитной оболочки, должны трассироваться в разных частях защитной оболочки, для исключения их одновременного повреждения и, при необходимости, иметь аварийные опоры - ограничители.

- для оборудования, размещенного за пределами защитной оболочки, должен быть обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

- компоновка системы должна быть выполнена таким образом, чтобы отказы в системах нормальной эксплуатации не приводили к нарушениям в работе системы, а также отказ одного канала системы не должен приводить к отказу других каналов через системы вентиляции, строительные конструкции, транспортные пути, каналы охлаждающей воды и кабельные коммуникации.

- 5.7.2.3.1.3 Общее описание

- 5.7.2.3.1.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы аварийного впрыска высокого давления представлена на чертеже LN2P.B.110.&.0UKD&&.JND&&.021.DP.0001K.

Система состоит из четырех одинаковых и полностью независимых один от другого каналов JND10, JND20, JND30, JND40.

В каждом канале предусматриваются:

- насос JND10(20, 30, 40)АР001;

- арматура;

- трубопроводы.

С учетом требований, изложенных в 5.7.2.3.1.2.2 Проекта производительность каждого канала соответствует 100 % производительности системы, т.е. каждый канал способен выполнить функцию всей системы в целом. Таким образом, система аварийного впрыска высокого давления состоит из 4x100 % каналов.

Всасывающие трубопроводы каждого канала системы через трубопроводы системы аварийного впрыска низкого давления подсоединяются к баку – приямку защитной оболочки запаса борированной воды низкой концентрации от 16 до 20 г/дм3. При этом каналы JND10 и JND20 подсоединены к баку – приямку JNK10BB001, а каналы JND30 и JND40 к баку – приямку JNK40BB001. Напорные трубопроводы первого и третьего канала системы через напорные трубопроводы системы впрыска низкого давления подсоединены к холодным трубопроводам главных циркуляционных петель, а напорные трубопроводы второго и четвертого канала системы через напорные трубопроводы системы впрыска низкого давления и трубопроводы ГЕ САОЗ к напорной камере реактора.

На всасывающем трубопроводе установлена запорная арматура JND10(20, 30, 40)AA001 (ручная, ремонтная).

На напорном трубопроводе последовательно установлены:

- обратный клапан JND10(20, 30, 40)AA601;

- запорная арматура (ручная, ремонтная) JND10(20, 30, 40)AAA002;

- дроссельная шайба JND10(20, 30, 40)BP001, позволяющая работать насосу при низком давлении в первом контуре;

- локализующая арматура JND10(20, 30, 40)AA801 вне защитной оболочки (при пересечении трубопроводами защитной оболочки);

- обратные клапаны JND20, 40AA603, JND10, 30AA604, JND10(20, 30, 40)AA602 и JND10, 30AA603 внутри защитной оболочки.

Каждый канал системы имеет линию испытания и линию рециркуляции.

Трубопровод Ду 125 (линия испытания) предназначен для периодического испытания насоса на максимальную производительность при работе реактора на мощности и при остановленном реакторе. Линия испытания соединена со своим баком-приямком запаса борированной воды JNK10(40)ВВ001 в защитной оболочке.

На линиях испытания последовательно установлены:

- дроссельные шайбы JND11(21, 31, 41)ВР001, обеспечивающие работу насоса при проектном максимальном расходе

- запорная арматура JND11(21, 31, 41)AA101 и JND11(21, 31, 41)AA102;

- локализующая арматура JND11(21, 31, 41)AA801 вне защитной оболочки (при пересечении трубопроводами защитной оболочки);

- локализующая арматура JND11(21, 31, 41)AA802 внутри защитной оболочки (при пересечении трубопроводами защитной оболочки).

- предохранительная арматура JND11(21, 31, 41)AA810 внутри защитной оболочки защищает локализующую группу от превышения давления при разогреве средой внутри контаймента при авариях связанных с повышением параметров в ГО.

Трубопровод Ду 80 (линия рециркуляции) выполняет роль разгрузочного трубопровода при работе насоса на минимальной производительности при закрытой арматуре на напоре насоса или давлении в первом контуре, превышающем напор насоса. Также линия рециркуляции обеспечивает опробование насоса (периодические испытания) и работу его в режиме рециркуляции.

На линии рециркуляции последовательно установлены дроссельные шайбы JND12(22, 32, 42)ВР001, обеспечивающей минимально допустимый расход насоса, и по две запорные арматуры JND12(22, 32, 42)AA101, JND12(22, 32, 42)AA102.

Линия рециркуляции соединена с линией испытания после запорной арматуры JND11(21, 31, 41)AA102.

- 5.7.2.3.1.3.2 Связи с другими системами

Каждый канал системы JND имеет связи со следующими системами:

- системой аварийного впрыска низкого давления (JNG-1);

- системой сбора протечек теплоносителя реактора (JET);

- системой хранения борированной воды (JNK);

- системой промконтура охлаждения ответственных потребителей (KAA/КАВ);

- системой подачи обессоленной воды (KBC-2);

- системой аварийного электроснабжения;

- АСУ ТП;

- системой вентиляции и охлаждения помещений.

- 5.7.2.3.1.3.3 Размещение компонентов

Часть оборудования системы аварийного впрыска высокого давления, включая трубопроводы и арматуру, размещается внутри защитной оболочки, а другая часть оборудования системы - насосы JND10(20, 30, 40)AP001, арматура, трубопроводы - размещена в отдельных, изолированных один от другого огнестойкими физическими барьерами, помещениях здания безопасности.

Трубопроводы каждого канала трассируются в разных частях защитной оболочки, что исключает их одновременное повреждение.

Для оборудования, размещенного за пределами защитной оболочки, обеспечены доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

Компоновка системы выполнена таким образом, что отказы в системах нормальной эксплуатации не приводят к нарушениям в работе системы, а также отказ одного канала системы не приводит к отказу других каналов через системы вентиляции, строительные конструкции, транспортные пути, каналы охлаждающей воды и кабельные коммуникации.

- 5.7.2.3.1.3.4 Компоненты системы

- 5.7.2.3.1.3.4.1 Оборудование

Габаритные чертежи оборудования представлены в Приложении В.

Насос аварийного впрыска высокого давления JND10(20, 30, 40)AP001

Насос предназначен для подачи в первый контур раствора борной от 16 до 20 г/дм3  при авариях с течью теплоносителя первого контура.

Количество, шт. 																	4

Тип																							центробежный

Производительность в диапазоне, дм3/с (м3/ч) 				от 11 до 72 (от 40 до 260)

Напор при нулевом расходе, м.вод.ст.								~800

Максимальная производительность, дм3/с (м3/ч)				~72,0 (260)

Напор при максимальной производительно, м.вод.		~80

Допускаемый кавитационный запас, м.вод.ст. 				не более 8

Рабочая температура, оС 													от 20 до 70

Мощность двигателя, кВт 													~630

Напряжение, в																		10000

Частота, Гц																			50

Материал 																				нержавеющая сталь

Рисунок 5.7.2.3.1 - Характеристика насоса аварийного впрыска высокого давления

Перечень оборудования системы аварийного впрыска высокого давления представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.JND&&.021.SD.0001K.

- 5.7.2.3.1.3.4.2 Арматура

5.7.2.3.1.3.4.2.1 Арматура в системе отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05».

Арматура выполнена из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Перечень арматуры системы аварийного впрыска высокого давления представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.0UKD&&.JND&&.021.SD.0001K.

- 5.7.2.3.1.3.4.3 Трубопроводы

Трубопроводы системы аварийного впрыска высокого давления отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89. Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения деталей трубопроводов – сварные.

Применяются трубопроводы из материала 08Х18Н10Т изготовленные по ТУ 14-3Р-197-2001:

| Ду, мм | ДнхS, мм |
| --- | --- |
| 125 | 159х17 |
| 150 | 159х9 |
| 80 | 89х5 |
| 15 | 18 х2,5 |

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно СТО 79814898 101-2008:

| Ду, мм | ДнхS, мм |
| --- | --- |
| 200 | 219 х11 |
| 150 | 159х6 |
| 80 | 89х5 |

Расчетное давление всасывающих трубопроводов до насоса - 2,15 МПа и расчетная температура 150 оС. Определяющим для выбора параметров являются параметры всасывающей магистрали в режиме расхолаживания через систему JNA.

Расчетное давление трубопроводов от напора насоса до арматуры JND10(20, 30, 40)AA002 и JND11(21, 31, 41)AA802 (включительно) - 10,1 МПа и расчетная температура 150 оС.

Расчетное давление трубопроводов от врезки в петли ГЦТ до запорной арматуры JND10(20, 30, 40)AA002 (включительно) - 17,64 МПа.

Трубопроводы в защитной оболочке от врезки в петли ГЦК до обратных клапанов JND10(20, 30, 40)АА603, 604 (включительно) рассчитаны на температуру 350оС.

Трубопроводы от обратных клапанов JND10(20, 30, 40)АА603, 604 до напора насоса рассчитаны на температуру 150 оС.

Расчетное давление трубопроводов от локализующей арматуры JND11(21, 31, 41)AA802 до баков - приямков запаса борированной воды JNK10,40BB001 – 0,4 МПа и расчетная температура 190 оС.

Рабочие параметры трубопроводов системы также представлены на технологической схеме системы аварийного впрыска высокого давления LN2P.B.110.&.0UKD&&.JND&&.021.DP.0001K.

- 5.7.2.3.1.3.4.4 Дроссельные шайбы

Дроссельная шайба JND10(20, 30, 40)BР001 на напорном трубопроводе предназначена для ограничения расхода впрыска в реактор. Ее размеры выбираются таким образом, чтобы при давлении в реакторе 0,1 МПа расход впрыска (от одного канала) не превышал примерно 72 дм3/с (260 м3/ч) (по условию работоспособности насоса).

Дроссельные шайбы JND11(21, 31, 41)ВР001 на линии испытания выбраны на полный перепад при максимальной производительности.

Дроссельные шайбы JND12(22, 32, 42)ВР001 на линии минимального расхода выбраны на полный перепад при минимальной производительности насоса.

- 5.7.2.3.1.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация обеспечены системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Управление элементами, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация в объеме, обеспечивающем оперативное выполнение системой функций безопасности при неработоспособной СВБУ, выполнены также на панелях резервного управления БПУ и РПУ.

Автоматическое управление является основным видом управления. Ввод в действие системы предусмотрено также и по команде оператора от специальных ключей, размещаемых на БПУ и РПУ. В режимах нарушения условий нормальной эксплуатации и при проектных авариях запуск механизмов системы осуществляется автоматически по аварийным технологическим сигналам или при обесточивании. При включении системы в работу по аварийным технологическим сигналам блокируется действие защит и блокировок, а также в течение 30 минут обеспечивается не вмешательство оператора в управление системой.

В аварийных режимах дистанционное управление производится:

- в случае отказа автоматического запуска канала системы;

- на заключительном этапе аварии, когда блок переведен в стационарное, безопасное, расхоложенное состояние и имеется возможность вывода из работы избыточного оборудования;

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы аварийного впрыска высокого давления представлен в Приложении A.

Перечень точек контроля системы аварийного впрыска высокого давления представлен в Приложении Б (перечень точек контроля для второго блока аналогичен представленному).

- 5.7.2.3.1.5 Электроснабжение

Активные элементы системы аварийного впрыска высокого давления (кроме локализующей арматуры) обеспечиваются электропитанием второй группы надежности САЭ. В качестве источника электропитания второй группы надежности используются резервные дизель-электрические станции (РДЭС). Локализующая арматура обеспечивается электропитанием первой группы надежности САЭ. В качестве источника электропитания первой группы надежности используются аварийные аккумуляторные батареи.

- 5.7.2.3.1.6 Испытания и проверки

- 5.7.2.3.1.6.1 Пусконаладочные работы

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы JND для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Информация о пусконаладочных работах по системе аварийного впрыска высокого давления представлена в разделе 6.2 Проекта.

- 5.7.2.3.1.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

В целях выявления возможных скрытых отказов компонентов системы предусматриваются комплексные периодические испытания при работе реактора на мощности и при остановленном реакторе, включая работу от дизель - генераторов, с проверкой формирования и прохождения сигналов на включение системы. Периодичность испытаний каждого канала 1 раз в 672 часа.

Обратные клапаны, расположенные внутри защитной оболочки контролируются при перегрузке топлива с периодом 8000 часов.

- 5.7.2.3.1.7 Функционирование системы

- 5.7.2.3.1.7.1 Нормальная эксплуатация

В режимах нормальной эксплуатации система аварийного впрыска высокого давления не функционирует и находится в режиме ожидания (в состоянии готовности на случай возникновения аварии с течью теплоносителя).

Состояние готовности системы обеспечиваются за счет:

- контроля состояния компонентов;

- готовности баков-приямков запаса борированной воды низкой концентрации JNK10, 40BB001 (концентрация борной кислоты, уровень, температура);

- готовности обеспечивающих систем;

- охлаждения оборудования и вентиляции помещений;

- проведения периодических проверок и эксплуатационных испытаний согласно технологическому регламенту периодических эксплуатационных испытаний.

Эксплуатационные испытания проводятся для каждого канала с периодичностью 672 часа. В соответствии с программой испытания производится запуск насосного агрегата, который функционирует по линии рециркуляции в течение времени, необходимого для контроля его работоспособности.

Момент контроля отдельных каналов сдвинут на 168 часов относительно момента начала контроля предыдущего канала.

Отклонение параметров в эксплуатационных пределах фиксируется посредством предупредительной информации, на основании которой оперативный персонал производит корректирующие мероприятия.

Отклонение наиболее важных параметров в проектных пределах оповещается и фиксируется аварийными средствами информации.

Во время контроля элементы системы не теряют способность выполнять возложенные на них функции безопасности, так как контроль не приводит систему в неработоспособное состояние.

При обнаружении отказа одного из четырех каналов системы производится его вывод в ремонт при сохранении блока в работе на мощности. Три оставшихся канала проходят внеочередное опробование.

- 5.7.2.3.1.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации

При ННЭ (кроме режима обесточивания) работа системы аналогична режиму НЭ.

В режиме обесточивания энергоблока система работоспособна, поскольку имеет надежное энергоснабжение от системы аварийного электроснабжения второй группы. В случае прохождения сигнала обесточивания все насосы системы JND включаются в работу по программе ступенчатого пуска дизель - генераторов и работают по линиям рециркуляции.

- 5.7.2.3.1.7.3 Проектные аварии

При возникновении аварии запускаются насосы системы JND по следующим аварийным технологическим сигналам:

- Оператором от кнопки «Впрыск ВД - Запуск» на БПУ и РПУ;

- При совпадении следующих сигналов:

- 1) Предельное значение разницы между температурой насыщения первого контура и максимальной температурой горячей нитки ∆ Ts < 8ºC, что подтверждает наличие течи;

- 2) Отсутствие сигнала температура теплоносителя во всех четырех горячих нитках петель менее 150 С для исключения срабатывания функции в режимах расхолаживания и пуска;

- При совпадении следующих сигналов:

- 1) Давление в герметичной оболочке более 30 кПа, что подтверждает наличие течи и отсутствие сигнала «Аварийный ПГ отсечен по воде»;

- 2) Отсутствие сигнала температура теплоносителя во всех четырех горячих нитках петель менее 150 С для исключения срабатывания функции в режимах расхолаживания и пуска;

При включении насосов JND по аварийным сигналам и при давлении в первом контуре выше рабочего системы аварийного впрыска высокого давления насосы работают по линии рециркуляции. При снижении давления в первом контуре до рабочего для насосов JND и при появлении требуемого расхода в напорном трубопроводе запорная арматура на линии рециркуляции закрывается, и насосы начинают подавать раствор борной кислоты из бака - приямка в реактор. Работа системы при аварии осуществляется по замкнутому контуру: бак-приямок - насос JND - напорная магистраль - корпус реактора (активная зона) - течь – бак-приямок.

В случае прохождения сигнала обесточивания в любой момент аварии насосы системы JND включаются в работу по программе ступенчатого пуска дизель - генераторов.

При достижении в первом контуре параметров подключения системы аварийного впрыска низкого давления и выполнении ею аварийных функций работа системы JND может быть остановлена оператором.

- 5.7.2.3.1.8 Оценка безопасности

Система аварийного впрыска высокого давления состоит из четырех каналов эффективностью по 100 % каждый, один из которых может иметь зависимый от исходного события, требующего работы системы, отказ.

Каждый из четырех каналов системы аварийного впрыска высокого давления имеет свою независимую технологическую часть, систему управления и обеспечивающие системы. Оборудование каналов физически разделено.

Часть оборудования системы, которая расположена внутри защитной оболочки, защищена от воздействия струй, летящих предметов, ударных волн и рассчитана на работу при параметрах окружающей среды в аварийных режимах.

Таким образом, каждый канал является полностью независимым. Это означает, что активный, пассивный или по вине оператора отказ любого элемента в одном канале или связанных с ним системах не может привести к отказу хотя бы одного элемента другого канала системы и рассматривается  как единичный отказ в системе.

Система обеспечивает подачу раствора в первый контур не позднее чем через 40 с после появления аварийного сигнала при полном обесточивании АЭС, в случае несовпадения обесточивания АЭС с началом аварии - не позднее чем через 30 c.

Таким образом, качественный анализ проекта системы аварийного впрыска высокого давления показывает, что он удовлетворяет предъявляемым нормативными документами требованиям по безопасности и обеспечивает выполнение системой заданных функций.

- Приложение A
(обязательное)
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Насос аварийного впрыска высокого давления JND10AP001 JND20AP001 JND30AP001 JND40AP001 | Насосы управляются дистанционно (БПУ/РПУ) и автоматически. При работе насосов по аварийным технологическим сигналам (от системы защиты станции) прекращается действие защит и разрешений на пуск насосов, а также в течение 0,5 часа не допускается вмешательство оператора в управление насосами. Автоматически включаются по аварийным технологическим сигналам от системы защиты станции: - Оператором от кнопки «Впрыск ВД - Запуск» на БПУ и РПУ; - При совпадении следующих сигналов: - 1) Предельное значение разницы между температурой насыщения первого контура и максимальной температурой горячей нитки ∆ Ts < 8ºC, что подтверждает наличие течи; - 2) Отсутствие сигнала температура теплоносителя во всех четырех горячих нитках петель менее 150 С для исключения срабатывания функции в режимах расхолаживания и пуска; - При совпадении следующих сигналов: - 1) Давление в герметичной оболочке более 30 кПа, что подтверждает наличие течи и отсутствие сигнала «Аварийный ПГ отсечен по воде»; - 2) Отсутствие сигнала температура теплоносителя во всех четырех горячих нитках петель менее 150 С для исключения срабатывания функции в режимах расхолаживания и пуска; Автоматически включаются в работу при прохождении программы ступенчатого пуска дизель - генераторов. При проверке работоспособности системы JND и отсутствии сигналов из системы управления защитными системами реактора действие защит насоса сохраняется. Разрешение на включение насоса при совпадении сигналов: - давление охлаждающей воды больше 0,5 МПа; - давление на всасе больше 0,012 МПа; - закрыта арматура JET53AA101-108; Отключение защитой по любому из сигналов: - давление на всасе меньше 0,012 МПа и насос включен; давление на напоре меньше Pвх+3,6 МПа и насос включен; - температура любого из подшипников насоса больше 80 оС; - температура обмотки статора больше 100 оС; - температура любого из подшипников двигателя насоса больше 80 оС; |
| Электронагрева-тель двигателя насоса аварийного впрыска высокого давления JND10AH901 JND20AH901 JND30AH901 JND40AH901 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. |
| Запорная арматура на линии испытания насоса JND11AA101 JND11AA102 JND21AA101 JND21AA102 JND31AA101 JND31AA102 JND41AA101 JND41AA102 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически запорная арматура закрывается при прохождении аварийных технологических сигналов от системы защиты станции. |
| Запорная арматура на линии минимальной рециркуляции насоса JND12AA101 JND12AA102 JND22AA101 JND22AA102 JND32АА101 JND32AA102 JND42AA101 JND42AA102 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически запорная арматура JND12(22, 32, 42)AA102 открывается с выдержкой времени при снижении расхода в напорной магистрали насоса менее 9,7 л/с(35 м3/ч) при включенном насосе. Автоматически запорная арматура JND12(22, 32, 42)AA101, 102 закрывается при расходе в напорной магистрали более 11,1 л/с(40 м3/ч) с выдержкой времени. Автоматически запорная арматура JND12(22, 32, 42)AA102 закрывается при отключении насоса. |
| Локализующая арматура на напоре насоса JND для отсечения оболочки JND10AA801 JND20AA801 JND30AA801 JND40AA801 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически локализующая арматура открывается по аварийным технологическим сигналам от системы защиты станции. |
| Локализующая арматура на линии испытания для отсечения оболочки JND11AA801 JND21AA801 JND31AA801 JND41AA801 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически локализующая арматура открывается по аварийным технологическим сигналам от системы защиты станции. |
| Локализующая арматура на линии испытания для отсечения оболочки JND11AA802 JND21AA802 JND31AA802 JND41AA802 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически локализующая арматура открывается по аварийным технологическим сигналам от системы защиты станции. |

Приложение Б
(обязательное)
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| JND10CF810A | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND10CF810B | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND10CF810C | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND10CF810D | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND10CF810E | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND10CF810F | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND10CP001 | Давление на всасе насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 2,15 | 0/2,15 МПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND10CP002 | Давление на напоре на насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 10.1 | 0/11 МПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND11CF001 | Расход на линии испытания насоса | 150 10.1 | 0/300 м3/ч | 150 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND20CF810A | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND20CF810B | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND20CF810C | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND20CF810D | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND20CF810E | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND20CF810F | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND20CP001 | Давление на всасе насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 2,15 | 0/2.15 МПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND20CP002 | Давление на напоре на насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 10.1 | 0/11 МПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND21CF001 | Расход на линии испытания насоса | 150 10,1 | 0/300 м3/ч | 150 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND20CF810A | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND20CF810B | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND20CF810C | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND20CF810D | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND20CF810E | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND20CF810F | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND30CP001 | Давление на всасе насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 2,15 | 0/2,15 МПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND30CP002 | Давление на напоре на насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 10.1 | 0/11 МПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND31CF001 | Расход на линии испытания насоса | 150 10.1 | 0/300 м3/ч | 150 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND40CF810A | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND10CF810B | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | 10UKD |
| JND10CF810C | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | 10UKD |
| JND40CF810D | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | UKD |
| JND10CF810E | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | 10UKD |
| JND10CF810F | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 17,64 | 0/300 м3/ч | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | 10UKD |
| JND40CP001 | Давление на всасе насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 2,15 | 0/2.15 МПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2ЗЛ | В | I | 10UKD |
| JND40CP002 | Давление на напоре на насоса аварийного впрыска высокого давления | 150 10.1 | 0/11 МПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | В | I | 10UKD |
| JND41CF001 | Расход на линии испытания насоса | 150 10.1 | 0/300 м3/ч | 150 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2ЗЛ | В | I | 10UKD |

- Приложение В
(обязательное)
Габаритные чертежи оборудования

Рисунок В.1 - Габаритный чертеж насоса аварийного впрыска высокого давления

- Перечень принятых сокращений

| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| ГЦК | - главный циркуляционный контур |
| ГЦТ | - главный циркуляционный трубопровод |
| Ду | - условный диаметр |
| Дн | - наружный диаметр |
| РПУ | - резервный пункт управления |
| РДЭС | - резервные дизельные электростанции |
| САОЗ | - система аварийного охлаждения зоны |
| САЭ | - система аварийного электроснабжения |
| СВБУ | - система верхнего блочного уровня |
| СКУ-НЭ | - система контроля и управления нормальной эксплуатации |

- Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 | 5.7.2.3.1.2.1 5.7.2.3.1.2.2 5.7.2.3.1.2.10 |
| ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 1) Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | 5.7.2.3.1.2.8 5.7.2.3.1.3.4.2 5.7.2.3.1.3.4.3 |
| НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций | 5.7.2.3.1.2.1 |
| НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования | 5.7.2.3.1.3.4.2 |

- Список литературы

1. Установка реакторная В-392М. Техническое задание на разработку технического проекта реакторной установки ВВЭР-1200, 392М-ТЗ-001. ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2006.

3. Установка реакторная В-491 Технические требования со стороны реакторной установки к внешним системам 491-Пр-008 ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС».