5.7.2.3.14 Промконтур системы охлаждения ответственных потребителей

| Дата | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Главный специалист ТО | М.И. Яковлев |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Разработал | С.А. Кузин |
| Всего листов | 99 |

Содержание

5.7.2.3.14.1 Функции	2

5.7.2.3.14.2 Проектные основы	2

5.7.2.3.14.2.1 Классификация	2

5.7.2.3.14.2.2 Функциональные требования	3

5.7.2.3.14.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки	3

5.7.2.3.14.2.4 Защита от превышения давления	3

5.7.2.3.14.2.5 АСУ ТП	4

5.7.2.3.14.2.6 Электроснабжение	4

5.7.2.3.14.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений	4

5.7.2.3.14.2.8 Оборудование и материалы	4

5.7.2.3.14.2.9 Испытания и проверки	5

5.7.2.3.14.2.10 Требования к системам, связанным с системой КАА	5

5.7.2.3.14.2.11 Требования к компоновке	6

5.7.2.3.14.3 Общее описание	7

5.7.2.3.14.3.1 Описание технологической схемы	7

5.7.2.3.14.3.2 Связи с другими системами	33

5.7.2.3.14.3.3 Размещение компонентов	33

5.7.2.3.14.3.4 Компоненты системы	34

5.7.2.3.14.3.5 Трубопроводы	35

5.7.2.3.14.3.6 АСУ ТП	36

5.7.2.3.14.3.7 Электроснабжение	36

5.7.2.3.14.4 Испытания и проверки	36

5.7.2.3.14.4.1 Пусконаладочные работы	36

5.7.2.3.14.4.2 Контроль и испытания при эксплуатации	37

5.7.2.3.14.5 Функционирование системы	37

5.7.2.3.14.5.1 Режимы нормальной эксплуатации	37

5.7.2.3.14.5.2 Нарушения нормальной эксплуатации	38

LN2P.B.110.&.0&&&&&.KA&&&.021.CK.0001K_0507020314_F=0

5.7.2.3.14.5.2.1 Нарушения нормальных условий эксплуатации	38

5.7.2.3.14.5.2.2 Проектные аварии	38

5.7.2.3.14.5.2.3 Функционирование при внешних воздействиях	39

5.7.2.3.14.5.2.4 Функционирование при запроектных авариях	39

5.7.2.3.14.6 Оценка безопасности	39

Приложение A Перечень защит, блокировок и действий оператора	41

Приложение Б Ведомость точек контроля	51

Приложение В (обязательное) Габаритные чертежи оборудования	94

Перечень принятых сокращений	98

Ссылочные нормативные документы	99

5.7.2.3.14.1 Функции

Промконтур системы охлаждения ответственных потребителей предназначен для подачи охлаждающей воды и отвода тепла от оборудования реакторной установки, вспомогательных систем реакторной установки и систем, обеспечивающих безопасность АЭС, в режимах нормальной эксплуатации, нарушений нормальных условий эксплуатации и проектных авариях, а также для обеспечения барьера между вспомогательными системами, содержащими радиоактивность, и системой технической воды для ответственных потребителей.

5.7.2.3.14.2 Проектные основы

5.7.2.3.14.2.1 Классификация

В соответствии НП-001-97 (ОПБ-88/97) промконтур системы охлаждения ответственных потребителей по назначению является системой безопасности, по влиянию на безопасность - важной для безопасности, а по характеру выполняемых функций - обеспечивающей системой безопасности.

Оборудование, трубопроводы и арматура (кроме приведенных ниже) системы КАА относится ко второму классу безопасности в соответствии с  НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «2НО», к группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Трубопроводы и арматура локализующих групп, относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «2Л», группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Трубопроводы, расположенные между запорной арматурой системы КАА на линиях теплообменников охлаждения бассейна выдержки FAK10, 40AC001, теплообменников промконтура ответственных потребителей высокого давления КАВ10, 20, 30, 40АС001 относятся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «3Н», группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Трубопроводы магистралей прямой и обратной воды КАА01 и КАА02, расположенные в здании безопасности UKD, относятся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «3Н», группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Оборудование, трубопроводы и арматура системы КАА, расположенные в здании реактора UJA, относятся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «3Н», группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Оборудование, трубопроводы и арматура системы КАА расположенные в здании вспомогательного корпуса UKA и здании ядерного обслуживания UKC относятся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «3Н», группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89 и второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций также представлено на технологической схеме системы КАА LN2P.B.110.&.0&&&&&.KA&&&.021.DP.0001K.

5.7.2.3.14.2.2 Функциональные требования

При работе РУ на мощности система КАА должна обеспечивать отвод тепла от 18 до 39 МВт от потребителей систем нормальной эксплуатации нормально и при отказах двумя каналами при температуре охлаждающей воды промконтура плюс 33 оС и технической воды воды плюс 28 оС.

В режимах расхолаживания первого контура система КАА должна обеспечивать отвод тепла от 86 до 103 МВт от потребителей тремя каналами при температуре охлаждающей воды промконтура плюс 33 оС и технической воды плюс 28 оС.

Система КАА должна обеспечить отвод тепла от потребителей при поддержании РУ в “горячем” состоянии, а также при расхолаживании РУ до “холодного” состояния и обеспечивать отвод тепла при поддержании РУ в “холодном” состоянии.

В режимах проектных аварий система должна обеспечивать отвод тепла не менее 140 МВт от потребителей систем безопасности двумя каналами при температуре охлаждающей воды промконтура плюс 35 оС и технической воды плюс 31 оС.

В соответствии со структурой построения систем безопасности система КАА должна состоять из четырех каналов выполненных независимыми по технологическим и электрическим связям, а также системам контроля и управления.

Для обеспечения надежности и стабильности работы системы КАА в режиме нормальной эксплуатации, каждый из двух работающих каналов системы должен иметь резерв от соседнего канала (КАА10 и КАА20, КАА30 и КАА40).

Система должна обеспечивать работу без подпитки в течение 7 суток.

Должна быть предусмотрена возможность отсечения потребителей имеющих давление охлаждаемой радиоактивной среды выше давления промконтура КАА в случае нарушения герметичности поверхности теплообмена.

При землетрясениях интенсивностью равной или более ПЗ (проектное землетрясение) части системы КАА, рассчитанные на вторую категорию сейсмостойкости, должны надежно отсекаться.

5.7.2.3.14.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки

Напорные и всасывающие трубопроводы каждого канала (КАА50,60) при проходе через защитную оболочку должны оборудоваться локализующей арматурой с электроприводом внутри и вне защитной оболочки.

5.7.2.3.14.2.4 Защита от превышения давления

Часть оборудования и трубопроводов системы КАА, работающие при низком давлении должны быть защищены от превышения давления.

Для защиты локализующих групп: KAA50, KAA60 от превышения давления (вследствие температурного расширения среды в замкнутом объеме), при локализации герметичной оболочки по сигналам аварийной защиты, должны быть предусмотрены предохранительные клапаны: KAA50AA810, KAA50AA811, KAA60AA810, KAA60AA811.

Количество, настройка и пропускная способность предохранительной арматуры, установленной в системе КАA, должны быть выбраны в соответствии с п. 6.2.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

5.7.2.3.14.2.5 АСУ ТП

Cистема КАА должна приводиться в действие оператором, автоматически по аварийным технологическим сигналам или по АВР.

В течение первых 0,5 часа при работе системы по аварийным технологическим сигналам не должно требоваться активного вмешательства оператора в управление системой.

Поддержание параметров системы в проектных пределах должно осуществляется системой автоматического управления технологическим процессом.

АСУ ТП также должна обеспечивать защиту оборудования при непроектном функционировании.

5.7.2.3.14.2.6 Электроснабжение

Локализующая арматура системы промконтура КАА, должны обеспечиваться электропитанием первой группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы промконтура КАА, выполняющие функции безопасности, должны обеспечиваться электропитанием второй группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы промконтура КАА, нормальной эксплуатации важные для безопасности, должны обеспечиваться электропитанием второй группы надежности системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации (СНЭ НЭ).

Активные элементы системы промконтура КАА, нормальной эксплуатации, не влияющие на безопасность должны обеспечиваться электропитанием третьей группы надежности системы электроснабжения нормальной эксплуатации (СНЭ).

5.7.2.3.14.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование промконтура системы охлаждения ответственных потребителей КАА, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

5.7.2.3.14.2.8 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов должен быть осуществлен с учетом функций системы, в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- качества воды в системе КАА;

- проведения дезактивации, в соответствии с пунктом 5.7.6.2.9 Проекта;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Параметры среды в защитной оболочке в различных режимах (в том числе аварийных) представлены в разделе 5.7.2.1.2 Проекта.

Условия окружающей среды для оборудования системы КАА, расположенного в здании безопасности:

- температура окружающей среды 				от 5 до 45 С;

- давление разрежения							 			50 Па;

- относительная влажность					 			от 5 до 80 %;

- мощность дозы в аварийных условиях 		30 3в/ч.

5.7.2.3.14.2.9 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж арматуры и трубопроводов должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже арматуры и трубопроводов должен проводиться службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований "Программы контроля качества изделий атомной энергетики" 
(ОСТ 108.004-10-86 с изм. 9).

По завершению монтажа должно проводиться техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с пунктом 8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции должна проводиться полная серия испытаний системы KAA для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов. Информация о пусконаладочных работах представлена в разделе 6.2 Проекта.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность должны производиться в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

Система КАА должна быть рассчитана на обеспечение:

- периодических осмотров основного оборудования;

- периодических функциональных испытаний с целью подтверждения целостности компонентов, контроля работоспособности и готовности системы к выполнению заданных функций безопасности.

5.7.2.3.14.2.10 Требования к системам, связанным с системой КАА

Для обеспечения работоспособности системы КАА необходимо функционирование следующих систем:

- системы подачи обессоленной воды (КВС2);

- системы технической воды для ответственных потребителей (РЕ);

- системы электроснабжения;

- АСУ ТП;

- системы вентиляции и охлаждения помещений.

Система подачи обессоленной воды КВС2 должна обеспечивать заполнение и подпитку промконтура КАА. Заполнение и подпитка промконтура должна производится обессоленной водой, отвечающей следующим требованиям:

- Значение рН (25 оС) 																         от 6,0 до 8;

- Удельная электропроводность, мкСм/см, не более 							    1,2;

- Концентрация общего органического углерода, мг/дм3, не более    0,3;

- Концентрация хлоридов, мг/дм3, не более 										    0,005;

Описание системы подачи обессоленной воды КВС2 представлено в разделе 5.7.2.4.9 Проекта.

Система технической воды для ответственных потребителей должна обеспечивать отвод тепла от теплообменников промконтура при расчетной температуре технической воды 28 оС в режимах нормальной эксплуатации и нарушений нормальных условий эксплуатации, 31 оС при проектных авариях. Описание системы технической воды РЕ представлено в разделе 5.7.5.2.3 Проекта.

Система электроснабжения должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы КАА во всех проектных режимах. Проект системы аварийного электроснабжения должен удовлетворять требованиям пункта 1.2.12 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание системы электроснабжения представлено в разделе 5.1 Проекта.

АСУ ТП должна обеспечивать:

- автоматическое регулирование;

- логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки, пошаговые программы, АВР);

- технологические защиты оборудования;

- сбор и обработку информации о состоянии системы;

- технологическую, предупредительную и аварийную сигнализацию;

- регистрацию, протоколирование, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе, работе автоматики;

Проект АСУ ТП должен удовлетворять требованиям пункта 1.2.12 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание АСУ ТП представлено в разделе 5.7.8 Проекта.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы КАА, должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования данной системы. Проект системы вентиляции и охлаждения помещений должен удовлетворять требованиям пункта 1.2.12 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание системы вентиляции представлено в разделе 5.4 Проекта.

5.7.2.3.14.2.11 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- сокращение до минимума технологических коммуникаций;

- оборудование каждого канала промконтура КАА должно размещаться в отдельных, изолированных друг от друга огнестойкими физическими барьерами помещениях здания безопасности;

- трубопроводы каждого канала, размещенные в пределах защитной оболочки, должны трассироваться в разных частях защитной оболочки, для исключения их одновременного повреждения;

- для оборудования, размещенного за пределами защитной оболочки, должен быть обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности;

- компоновка системы должна быть выполнена таким образом, чтобы отказы в системах нормальной эксплуатации не приводили к нарушениям в работе системы, а также отказ одного канала системы не должен приводить к отказу других каналов через системы вентиляции, строительные конструкции, транспортные пути, каналы охлаждающей воды и кабельные коммуникации;

- обеспечения безопасных условий эксплуатации для персонала.

5.7.2.3.14.3 Общее описание

5.7.2.3.14.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема промконтура системы охлаждения ответственных потребителей представлена на чертеже LN2P.B.110.&.0&&&&&.KA&&&.021.DP.0001К.

Система КАА состоит из четырех каналов, выполненных независимыми по технологическим и электрическим связям.

В режиме работы РУ на мощности все четыре канала КАА подключены к общим магистралям КАА01 и КАА02 (прямой и обратной) расположенных в здании безопасности, в работе два канала КАА.

Из двух каналов КАА10 и КАА20, один насос канала КАА10(20), является рабочим, насос канала КАА20(10) резервным. Из двух каналов КАА30 и КАА40, один насос канала КАА30(40) является рабочим, насос канала КАА40(30) резервным.

Каждый канал включает:

- теплообменники КАА10АС001,002 (КАА20АС001, 002; КАА30АС001, 002; КАА40АС001, 002);

- насос КАА10АР001 (КАА20АР001, КАА30АР001; КАА40АР001);

- дыхательный бак КАА10ВВ001(КАА20ВВ001, КАА30ВВ001; КАА40ВВ001);

- арматуру;

- трубопроводы.

Теплообменники смежных каналов КАА10, 20 подключены к первому брызгальному бассейну, теплообменники других смежных каналов КАА30, 40 подключены ко второму брызгальному бассейну.

Каждый канал КАА имеет связь с общими магистралями КАА01 и КАА02, к которому подключаются потребители допускающие перерыв в подаче воды при ПА.

Запорная арматура КАА10, 20, 30, 40АА104,105 и КАА16, 26, 36, 46АА101, 102 предназначена для надежного отсечения потребителей систем безопасности от потребителей нормальной эксплуатации в режимах ПА.

При нормальной эксплуатации запорная арматура КАА10, 20, 30, 40АА103 и КАА16,26,36,46АА103 в резервных каналах закрыта для исключения перетоков воды из общего коллектора в дыхательные баки резервных каналов.

Подключение каналов КАА к общим магистралям КАА01 и КАА02 (режимы НЭ и ННЭ) позволяет обеспечить охлаждение теплообменников систем JDH, JMN, JNG, KLG, KLC, FAK, КАВ от любого работающего канала КАА и исключить дополнительные переключения в системах КАА, FAK и КАВ при переходе с рабочего канала КАА на резервный по АВР.

Каждый канал промконтура представляет собой замкнутую систему. "Холодная" вода промконтура насосами подается к потребителям, от потребителей вода сливается в обратную магистраль, откуда направляется в теплообменник промконтура, где охлаждается технической водой системы РЕ. Затем "холодная" вода вновь поступает на всас насосов промконтура КАА.

Для обеспечения охлаждения потребителей во всех проектных режимах, в каждом канале установлено по одному насосу КАА10, 20, 30, 40АР001. В каждом канале установлено по два теплообменника (2х50 % каждый). Для регулирования температуры промконтура предусмотрено распределение расхода воды в канале через охлаждаемый и неохлаждаемый теплообменники КАА посредством трехходового разделительного клапана.

Для обеспечения надежной подачи воды промконтура КАА к потребителям здания реактора предусмотрены два входа и выхода промконтура КАА в реакторное отделение КАА50 и КАА60, которые объединяются в здании реактора в общий коллектор.

В режимах нормальной эксплуатации вода промконтура КАА подается (и отводиться) потребителям здания реактора по двум линиям КАА50 и КАА60, а при нарушениях в работе системы (например при ложном закрытии локализующей арматуры) охлаждение потребителей здания реактора обеспечивается при подаче (и отводе) по одной линии промконтура КАА50 или КАА60.

Для исключения дополнительных переключений запорной арматуры системы КАА у потребителей расположенных в здании вспомогательного корпуса UKA, предусмотрен постоянный проток охлаждающей воды КАА для:

- уплотняющей и охлаждающей воды насосов и компрессоров;

- пробоотборных систем, действующих постоянно и периодически;

- охлаждающих установок системы вентиляции KLE40;

- систем радиационного контроля.

Для обеспечения надежной работы систем безопасности в режимах ПА, через потребителей систем безопасности и потребителей обеспечивающих систем вентиляции, на работающих каналах КАА предусмотрен постоянный проток охлаждающей воды (кроме теплообменников САОЗ). Ремонтная арматура КАА у данных потребителей выбрана с ручным приводом (кроме запорной арматуры КАА10, 20, 30, 40АА106, 107,117 на теплообменниках САОЗ).

В нормальных режимах работы РУ давление воды промконтура, как правило, выше давления среды потребителей, что исключает загрязнение радиоактивными веществами воды промконтура КАА.

Дыхательный бак расположен выше уровня установки теплообменников ГЦНА и подключен ко всасывающим трубопроводам насоса промконтура.

Для потребителей расположенных выше уровня дыхательного бака предусмотрены соответствующие дренажи и воздушники с электроприводом.

Подпитка промконтура в режимах НЭ, ННЭ и ПА (при работоспособности СНЭ НЭ и системы КВС2) осуществляется автоматически, обессоленной водой из системы КВС2 в дыхательный бак каждого канала, при МРЗ предусмотрена возможность подпитки дыхательных баков КАА от системы РЕ.

Для очистки воды от механических примесей и поддержания водно-химического режима промконтура, предусмотрена периодическая очистка воды КАА на фильтре КАА00АТ001.

Для осуществления возможности вывода в ремонт коллекторов, а также для проведения ремонта запорной арматуры в «обвязке» потребителей системы при работе РУ на мощности, в системе предусмотрена дополнительная запорная ремонтная арматура на коллекторах подачи и отвода охлаждающей воды от потребителей здания вспомогательного корпуса.

Для надежности работы системы КАА в “зимний” период эксплуатации с целью исключения “захолаживания” потребителей системы, предусмотрен байпас теплообменников промконтура КАА с дроссельным устройство рассчитанным на расход не более ~266 м3/ч.

Распределение потребителей по каналам, тепловые нагрузки и расход воды промконтура в режимах нормальной эксплуатации и аварийном режиме приведены в таблицах 5.7.2.3.14.3.1.1, 5.7.2.3.14.3.1.2, 5.7.2.3.14.3.1.3.

Таблица 5.7.2.3.14.3.1.1- Тепловые нагрузки и расходы воды потребителей промконтура КАА при работе реактора на мощности (температура промконтура КАА плюс 33 ˚С в работе два канала КАА – условно рабочие каналы КАА10 и КАА30)

| Наименование и код KKS потребителя | Тепловые нагрузки, МВт/ расходы воды КАА, м3/ч |  |  |  | Доп. информа ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КАА10 | КАА20 | КАА30 | КАА40 |  |
| Здание безопасности UKD |  |  |  |  |  |
| Воздухоохладители помещений аварийных систем поддержания разрежения в межкольцевом пространстве и здании безопасности KLC11-41АС011 | 0 / 12 | 0 / 0 | 0 / 12 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Рециркуляционные охлаждающие установки в кольцевом зазоре KLC10-40AC001 | 0 / 6,8 | 0 / 0 | 0 / 6,8 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Воздухоохладители помещений каналов безопасности - система KLG KLG11,21,31,41 AC001,002,003 KLG11,21,31,41 AC005, KLG11,21,31,41 AH001,002,004 KLG11AH005 | 0,06/90 | 0 / 0 | 0,07/ 90 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| KLG11,41AC004 KLG11,41AH003, | 0,02 / 5 | - | 0 / 5 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Насосы аварийного ввода бора JDH10-40AP001 | 0 / 10 | 0 / 0 | 0 / 10 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Насосы впрыска высокого давления JND10-40AP001 | 0 / 28 | 0 / 0 | 0 / 28 | 0 / 0 | Постоянный проток |

| Продолжение Таблицы 5.7.2.3.14.3.1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и код KKS потребителя | Тепловые нагрузки, МВт/ расходы воды, м3/ч |  |  |  | Доп. информация |
|  | КАА10 | КАА20 | КАА30 | КАА40 |  |
| Насосы впрыска низкого давления JNG10-40AP001 | 0 / 24 | 0 / 0 | 0 / 24 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменники аварийного расхолаживания JNG10-40AC001 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Закрыта арматура на выходе |
| Теплообменники охлаждения топливного бассейна FAK10,40AC001 | 3,5 / 360 (1,5/ 150)1) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Расход КАА регулируется |
| Теплообменники системы промконтура потребителей высокого давления КАВ10-40АС001 | 3,8/ 200 (2,6 / 200)2) | 0 / 0 | 3,8 / 200 (2,6 / 200)2) | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Компрессоры системы KUK10-40 (дозим. контроль) | 0,0014 / 2,8 | 0 / 0 | 0,0014 / 2,8 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Боромеры JNG10-40CQ001 | 0 / 0,6 | 0 / 0 | 0 / 0,6 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Боромеры FAK10,40CQ001 | 0 / 0,3 | 0 / 0 | 0 / 0,3 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| ИТОГО по зданию безопасности UKD | 7,38 / 739,5 (4,18 / 529,5) 1,2) | 0 / 0 | 3,87 / 379,5 (2,67 / 379,5) 1,2) | 0 / 0 |  |
| ИТОГО общее по UKD на два работающих канала КАА | 11,26 / 1118,3 (8,85 / 941)1,2) |  |  |  |  |
| Здание реактора UJA |  |  |  |  |  |
| Воздухоохладители рециркуляционной системы охлаждения шахты реактора KLA10AC011,021 KLA10AC031,041 | 0,11 / 19,3 | 0 / 0 | 0,11 / 19,3 | 0 / 0 | Постоянный проток на два теплообменника |
| Воздухоохладители рециркуляционной системы охлаждения боксов ПГ и помещений здания. реактора KLA20AC011,021 KLA20AC031,041 | 0,59 / 101,6 | 0 / 0 | 0,59 / 101,6 | 0 / 0 | Постоянный проток на два теплообменника |
| Воздухоохладители рециркуляционной системы охлаждения приводов СУЗ KLA30AC011,021, KLA30AC031,041 | 0,69 / 120 | 0 / 0 | 0,69 / 120 | 0 / 0 | Постоянный проток на два теплообменника |
| Рециркуляционные установки охлаждения помещений эл. двигателей ГЦНА KLA50AС001-004, KLA50AС005-008 | 0,015 / 2,2 | 0 / 0 | 0,015 / 2,2 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Воздухоохладители системы рециркуляции центрального зала KLA60АС001,АС002 | 0,03 / 4,5 | 0 / 0 | 0,03 / 4,5 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Воздухоохладители системы рециркуляции помещений под баками JNK KLA80АС011-041 | 0,015 / 2,6 | 0 / 0 | 0,015 / 2,6 | 0 / 0 | Постоянный проток на два теплообменника |
| Охлаждение ГЦНА: Воздухоохладитель электродвигателя, JEB10,20,30,40АР001 | 0,42 / 120 | 0 / 0 | 0,42 / 120 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменник контура охлаждения РОП JEB10,20,30,40AC003 | 0,46 / 40 | 0 / 0 | 0,46 / 40 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Электромагнит JEB10,20,30,40AC004 | 0,01 /4 | 0 / 0 | 0,01 / 4 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Маслоохладитель JEV10,20,30,40AC001 | 0,32 / 40 | 0 / 0 | 0,32 / 40 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Охладитель барботажного бака JEG10ВВ001 | 0,1 / 15 | 0 / 0 | 0,1 / 15 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Холодильники отбора проб системы КUD КUD01-05АС001 | 0,03 / 3,9 (0 / 0)5) | 0 / 0 | 0,03 / 3,9 (0 / 0)5) | 0 / 0 | В работе крайне редко |
| ИТОГО по зданию реактора UJA | 2,79 / 473 (2,76 / 469)5) | 0 / 0 | 2,79 / 473 (2,76 / 469)5) | 0 / 0 |  |
| ИТОГО общее по UJA на два работающих канала КАА | 5,58 / 946 (5,52 / 938)5) |  |  |  |  |
| Здание вспомогательного корпуса UKA |  |  |  |  |  |
| Рециркуляционные охлаждающие установки вспомогательного корпуса UKA KLE40 | 0,047 / 34 | 0 / 0 | 0,047 / 34 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Охладитель организованных протечек КТА10АС001 | 0,2 / 50 | 0 / 0 | 0,2 / 50 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Охладитель вывода теплоносителя КВА10АС003 | 0,35 / 16 | 0 / 0 | 0,35 / 16 | 0 / 0 | Расход КАА регулируется |
| Доохладитель теплоносителя на всасе подпиточных насосов КВА10АС005 | 0,5 / 10 (0,1 / 1,5)2) | 0 / 0 | 0,5 / 10 (0,1 / 1,5)2) | 0 / 0 | Расход КАА регулируется |
| Насос гидроиспытаний первого контура КВА90АР001 | 0 / 0,05 | 0 / 0 | 0 / 0,05 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Охладитель на линии рециркуляции насоса KBA90АС001 | 0,0018 / 0,5 | 0 / 0 | 0,0018 / 0,5 | 0 / 0 |  |
| Охладители конденсата греющего пара системы LCN30 LCN30АС001-003 | 1,65 / 47,5 (0,31 / 47,5)3) | 0 / 0 | 1,65 / 47,5 (0,31 / 47,5)3) | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменники системы переработки теплоносителя первого контура KBF (выпарная установка) KBF10AC002,003, KBF20AC001 | 2,6 / 92,5 (0 / 0)3) | 0 / 0 | 2,6 / 92,5 (0 / 0)3) | 0 / 0 |  |
| KBF50AC001 | 0,07 / 1,7 (0 / 3,5)3) | 0 / 0 | 0,07 / 1,7 (0 / 3,5)3) | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Насосы системы переработки теплоносителя первого контура KBF KBF21,22AP001, KBF51,52AP001 | 0 / 0,2 | 0 / 0 | 0 / 0,2 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменники системы переработки трапных вод KPF (выпарная установка) KPF30AC010,020,030 | 2,63 / 90 (0 / 0)3) | 0 / 0 | 2,63 / 90 (0 / 0)3) | 0 / 0 |  |
| KPF40AC001 | 0,26 / 15 (0 / 0)3) | 0 / 0 | 0,26 / 15 (0 / 0)3) | 0 / 0 |  |
| Насосы системы переработки трапных вод KPF KPF12AP001,002, KPF21,22AP001, KPF41,42AP001, KPF50AP001 | 0 / 0,4 | 0 / 0 | 0 / 0,4 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменник FAL10АС001 | 0,34/ 17 (0 / 0)4) | 0 / 0 | 0,34 / 17 (0 / 0)4) | 0 / 0 |  |
| Холодильники отбора проб систем KUА KUA02-05AC001, KUA10AC001, KUA15-17AC001, KUA20,22AC001 KUA27,38AC001, KUA42-44AC001, KUA47-50,53AC001, KUA65AC001 KUA06CQ001 | 0,05 / 6,2 | 0 / 0 | 0,05 / 6,2 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Холодильники систем KUB KUB00AC001, KUB01-05AT001, KUB01,06,11CQ001 | 0,005 / 2,5 | 0 / 0 | 0,055 / 2,5 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Холодильники систем пробоотборов второго контура QUK QUK10-40AC001, QUK11-41AC001,002 QUK10-40AТ001, QUK00AC001 | 0,12 / 9 | 0 / 0 | 0,12 / 9 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Компрессоры системы радиационного контроля газообразных сред KUK50AN001,AN002 | 0,0015 / 2,1 | 0 / 0 | 0,0015 / 2,1 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменник радиационного контроля конденсата пара LCN30AС720 | 0,0025 / 2 | 0 / 0 | 0,0025 / 2 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменники радиационного контроля продувочной воды парогенераторов LCQ15-45AC720,721 | 0,042 / 15,6 | 0 / 0 | 0,042 / 15,6 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Доохладитель продувки парогенераторов LCQ10АС002 | 1,75 / 42,5 | 0 / 0 | 1,75 / 42,5 | 0 / 0 | Расход КАА регулируется |
| Охладитель дренажей ПГ LCQ20АС001 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Расход КАА регулируется |
| Насосы системы спецканализации KTН КТН20АР001,002 | 0 / 0,1 | 0 / 0 | 0 / 0,1 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Насосы системы спецканализации KTТ КТТ10АР001,002 | 0 / 0,1 | 0 / 0 | 0 / 0,1 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменники системы сжигания водорода KPL-1 KPL11,12AC001,002 | 0,06 / 19 | 0 / 0 | 0,06 / 19 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Компрессоры системы сжигания водорода KPL-1 KPL11,12AN001 | 0,002 / 3,4 | 0 / 0 | 0,002 / 3,4 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменники системы очистки радиоактивных газов KPL-2 KPL31,32AC001 KPL41AC001 | 0,003 / 6,3 | 0 / 0 | 0,003 / 6,3 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Фильтры системы очистки радиоактивных газов KPL-2 KPL31,32AT003,004 | 0,003 / 5 | 0 / 0 | 0,003 / 5 | 0 / 0 |  |
| Теплообменники системы сдувок баков из KPL-3 KPL70AC001,002 | 0,001 / 4,5 | 0 / 0 | 0,001 / 4,5 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Компрессоры системы очистки радиоактивных газов KPL-2 KPL31,32AN001 KPL41AN001,002 | 0,003 / 4,2 | 0 / 0 | 0,003 / 4,2 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Компрессоры системы сдувок баков из KPL-3 KPL70AN001,002 | 0,002 / 3,4 | 0 / 0 | 0,002 / 3,4 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Фильтры системы КАА КАА00АТ001,002 | 0 / 20 | 0 / 0 | 0 / 20 | 0 / 0 |  |
| ИТОГО по зданию вспомогательного корпуса UKA | 10,69 / 520,86 (3,05 / 296)5) | 0 / 0 | 10,69 / 520,8 (3,05 / 296)5) | 0 / 0 |  |
| ИТОГО общее по UKA на два работающих канала КАА | 21,38 / 1041,64) (6,1 / 592)5) |  |  |  |  |
| ИТОГО по станции на два работающих канала КАА | 38,21 / 3105,7 (18,47 / 2438,1)5) |  |  |  |  |
| Примечания: 1) – Тепловые нагрузки и расходы воды при минимальной нагрузке теплообменника FAK; 2) - Тепловые нагрузки и расходы воды без борного регулирования; 3) - Тепловые нагрузки и расходы воды при отключенных выпарных установках; 4) – Максимальная тепловая нагрузка и расход воды с учетом работы выпарных установок, проведения борного регулирования с расходом 60 т/ч и максимальными нагрузками теплообменника топливного бассейна FAK (через 30 дней после останова РУ); 5) – Минимальная тепловая нагрузка и расход воды при отключенных выпарных установках, отсутствии борного регулирования, минимальной нагрузке теплообменников топливного бассейна FAK и отключенных пробоотборах KUD. |  |  |  |  |  |

Таблица 5.7.2.3.14.3.1.2- Тепловые нагрузки и расходы воды потребителей промконтура охлаждения КАА в режиме расхолаживания (температура промконтура 33 ˚С, Т1к=130 ˚С, Р1к = 2,0 МПа, в работе три канала КАА - условно в работе КАА10 и КАА30, на здания UJA,UKA подключен канал КАА20)

| Наименование и код KKS потребителя | Тепловые нагрузки, МВт/ расходы воды КАА, м3/ч |  |  |  | Доп. информа ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КАА10 | КАА20 | КАА30 | КАА40 |  |
| Здание безопасности UKD |  |  |  |  |  |
| Воздухоохладители аварийной системы создания разрежения в межкольцевом пространстве и здании безопасности. KLC11-41АС011 | 0 / 6 | 0 / 12 | 0 / 6 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Рециркуляционные установки аварийной системы охлаждения помещений датчиков СКУ каналов системы безопасности KLC10-40AC001 | 0 / 3,4 | 0 / 6,8 | 0 / 3,4 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Воздухоохладители помещений каналов безопасности - система KLG KLG11,21,31,41 AC001,002,003 KLG11,21,31,41 AC005, KLG11,21,31,41 AH001,002,004,006 KLG11AH005 | 0,18 / 47,5 | 0,15 / 91 | 0,16 / 43,5 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| KLG11,41AC004 KLG11,41AH003, | 0,01 / 5 | 0,01 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Насосы аварийного ввода бора JDH10-40AP001 | 0 / 5 | 0 / 10 | 0 / 5 | 0 / 0 | Постоянный проток |

| Продолжение Таблицы 5.7.2.3.14.3.1.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и код KKS потребителя | Тепловые нагрузки, МВт / расходы воды КАА, м3/ч |  |  |  | Доп. информация |
|  | КАА10 | КАА20 | КАА30 | КАА40 |  |
| Насосы впрыска высокого давления JND10-40AP001 | 0 / 14 | 0 / 28 | 0 / 14 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Насосы впрыска низкого давления JNG10-40AP001 | 0,06 / 12 | 0 / 24 | 0,06 / 12 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменники аварийного расхолаживания JNG10-40AC001 | 33,5 / 1600 (42 / 1600)3) | 0 / 0 | 33,5 / 1600 (42 / 1600)3) | 0 / 0 |  |
| Теплообменники охлаждения топливного бассейна FAK10,40AC001 | 3,5 / 3601) (0 / 0)2) | 3,5 / 3602) (0 / 0)1) | 0 / 0 | 0 / 0 | Расход воды КАА регулируется |
| Теплообменники системы промконтура потребителей высокого давления КАВ10-40АС001 | 1,63 / 215 | 0 / 0 | 1,63 / 215 | 0 / 0 |  |
| Компрессоры системы KUK10-40 (дозим. контроль) | 0,0014 / 1,4 | 0 / 2,8 | 0,0014 / 1,4 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Боромеры JNG10-40CQ001 | 0 / 0,3 | 0 / 0,6 | 0 / 0,3 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Боромеры FAK10,40CQ001 | 0 / 0,3 | 0 / 0,6 | 0 / 0,3 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| ИТОГО по зданию безопасности UKD | 35,4 / 19092) (38,9 / 2270)1) | 3,66 / 5402) (0,16 / 180)1) | 35,4 / 19002) (35,4/ 1900)1) | 0 / 0 |  |
| ИТОГО общее по UKD на три работающих канала КАА | 74,5 / 4349 |  |  |  |  |
| Здание реактора UJA |  |  |  |  |  |
| Воздухоохладители рециркуляционной системы охлаждения шахты реактора KLA10AC011,021 KLA10AC031,041 | 0 / 0 | 0,22 / 38,6 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток на два теплообменника |
| Воздухоохладители рециркуляционной системы охлаждения боксов ПГ и помещений здания. реактора KLA20AC011,021 KLA20AC031,041 | 0 / 0 | 1,2 / 203 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток на два теплообменника |
| Воздухоохладители рециркуляционной системы охлаждения приводов СУЗ KLA30AC011,021, KLA30AC031,041 | 0 / 0 | 1,4 / 240 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток на два теплообменника |
| Рециркуляционные установки охлаждения помещений эл. двигателей ГЦНА KLA50AС001-004,KLA50AС005-008 | 0 / 0 | 0,03 / 4,4 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Воздухоохладители системы рециркуляции центрального зала KLA60АС011,АС012 | 0 / 0 | 0,05 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Воздухоохладители системы рециркуляции помещений под баками JNK KLA80АС011-041 | 0 / 0 | 0,03 / 5,2 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток на два теплообменника |
| Охлаждение ГЦНА: Воздухоохладитель электродвигателя, JEB10,20,30,40АР001 | 0 / 0 | 0,5 / 240 | 0 / 0 | 0 / 0 | В работе два ГЦН |
| Теплообменник верхнего радиально-осевого подшипника JEB10,20,30,40AC003 | 0 / 0 | 0,46 / 80 | 0 / 0 | 0 / 0 | В работе два ГЦН |
| Электромагнит JEV10,20,30,40AC001 | 0 / 0 | 0,02 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | В работе два ГЦН |
| Маслоохладитель JEV10,20,30,40AC001 | 0 / 0 | 0,32 / 80 | 0 / 0 | 0 / 0 | В работе два ГЦН |
| Охладитель барботажного бака JEG10ВВ001 | 0 / 0 | 0,2 / 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Холодильники отбора проб системы КUD КUD01-05АС001 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  |
| ИТОГО по зданию реактора UJA | 0 / 0 | 4,3 / 930 | 0 / 0 | 0 / 0 |  |
| ИТОГО общее по UJA на три работающих канала КАА | 4,43 / 938,2 |  |  |  |  |
| Здание вспомогательного корпуса UKA |  |  |  |  |  |
| Рециркуляционные охлаждающие установки вспомогательного корпуса UKA KLE40 | 0 / 0 | 0,1 / 68 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Охладитель организованных протечек КТА10АС001 | 0 / 0 | 0,4 / 100 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Охладитель вывода теплоносителя КВА10АС003 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Расход воды КАА регулируется |
| Доохладитель теплоносителя на всасе подпиточных насосов КВА10АС005 | 0 / 0 | 1 / 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | Расход воды КАА регулируется |
| Насос гидроиспытаний первого контура КВА90АР001 | 0 / 0 | 0 / 0,1 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Охладитель на линии рециркуляции насоса КВА90АС001 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  |
| Охладители конденсата греющего пара системы LCN30 LCN30АС001-003 | 0 / 0 | 2,8 / 95 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменники системы переработки теплоносителя первого контура KBF (выпарная установка) KBF10AC002,003, KBF20AC001 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  |
| KBF50AC001 | 0 / 0 | 0 / 3,5 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Насосы системы переработки теплоносителя первого контура KBF KBF21,22AP001, KBF51,52AP001 | 0 / 0 | 0 / 0,4 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменники системы переработки трапных вод KPF (выпарная установка) KPF30AC010,020,030 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  |
| KPF40AC001 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  |
| Насосы системы переработки трапных вод KPF KPF12AP001,002, KPF21,22AP001, KPF41,42AP001, KPF50AP001 | 0 / 0 | 0 / 0,7 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменник FAL10АС001 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  |
| Холодильники отбора проб систем KUА KUA02-05AC001, KUA10AC001, KUA15-17AC001, KUA20,22AC001 KUA27,38AC001, KUA42-44AC001, KUA47-50,53AC001, KUA65,93AC001 | 0 / 0 | 0,11 / 12,4 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Холодильники систем KUB KUB00AC001, KUB01-05AT001, KUB01,06,11CQ001 | 0 / 0 | 0,11 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Холодильники систем QUK QUK10-40AC001, QUK11-41AC001,002 QUK10-40AC001, QUK00AC001 | 0 / 0 | 0,02 / 18 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Компрессоры системы радиационного контроля газообразных сред KUK50AN001,AN002 | 0 / 0 | 0,003 / 4,2 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменник радиационного контроля конденсата пара LCN30AС720 | 0 / 0 | 0,012 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменники радиационного контроля продувочной воды парогенераторов LCQ15-45AC720,721 | 0 / 0 | 0,19/ 31 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Доохладитель продувки парогенераторов LCQ10АС002 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | Расход воды КАА регулируется |
| Охладитель дренажей ПГ LCQ20АС001 | 0 / 0 | 2,6/ 40 | 0 / 0 | 0 / 0 | Расход воды КАА регулируется |
| Насосы системы спецканализации KTН КТН20АР001,002 | 0 / 0 | 0 / 0,2 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Насосы системы спецканализации KTT КТТ10АР001,002 | 0 / 0 | 0 / 0,2 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменники системы сжигания водорода KPL-1 KPL11,12AC001,002 | 0 / 0 | 0,12 / 38 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Компрессоры системы сжигания водорода KPL-1 KPL11,12AN001 | 0 / 0 | 0,004 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменники системы очистки радиоактивных газов KPL-2 KPL31,32AC001, KPL41AC001 | 0 / 0 | 0,007 / 12,6 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Фильтры системы очистки радиоактивных газов KPL-2 KPL31,32AT003,004 | 0 / 0 | 0,006 / 10 | 0 / 0 | 0 / 0 |  |
| Компрессоры системы очистки радиоактивных газов KPL-2 KPL31,32AN001 KPL41AN001,002 | 0 / 0 | 0,006 / 8,4 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Теплообменники системы сдувок баков из KPL-3 KPL70AC001,002 | 0 / 0 | 0,02 / 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Компрессоры системы сдувок баков из KPL-3 KPL70AN001,002 | 0 / 0 | 0,004 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | Постоянный проток |
| Фильтры системы КАА КАА00АТ001,002 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  |
| ИТОГО по зданию вспомогательного корпуса UKA | 0 / 0 | 7,5 / 495 | 0 / 0 | 0 / 0 |  |
| ИТОГО по станции на три работающих канала КАА 1) | 38,9/ 2269 | 12,1/ 1613 | 35,4 / 1900 | 0 / 0 |  |
| ИТОГО по станции на три работающих канала КАА 2) | 35,4 / 1927 | 15,6 / 1924 | 35,4 / 1927 | 0 / 0 |  |
| ИТОГО по станции на три работающих канала КАА 3) | 44 / 1927 | 15,6 / 1927 | 44 / 1927 | 0 / 0 |  |
| Примечания: 1)- Запорная арматура связи с общей магистралью КАА01, 02, 50(60) каналов КАА, обеспечивающих подачу воды на теплообменники JNG, закрыты. Запорная арматура связи с общей магистралью КАА01, 02 канала КАА, обеспечивающего подачу охлаждающей воды к потребителям реакторного отделения и вспомогательного корпуса открыты; 2)- Запорная арматура связи с общей магистралью КАА01, 02 всех каналов КАА открыта; 3)- Режим аварийного расхолаживания, запорная арматура связи с общей магистралью КАА01, 02 всех каналов КАА открыта. |  |  |  |  |  |

Таблица 5.7.2.3.14.3.1.3- Тепловые нагрузки и расходы воды потребителей промконтура КАА в  режиме проектной аварии “большая течь теплоносителя первого контура” (температура промконтура 35 оС),  в работе все четыре канала КАА

| Наименование и код KKS потребителя | Тепловые нагрузки, МВт / расходы воды КАА, м3/ч |  |  |  | Доп. информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КАА10 | КАА20 | КАА30 | КАА40 |  |
| Здание безопасности UKD |  |  |  |  |  |
| Воздухоохладители аварийной системы создания разрежения в межкольцевом пространстве и здании безопасности. KLC11-41АС011 | 0,025 / 6 | 0,025 / 6 | 0,025 / 6 | 0,025 / 6 | Постоянный проток |
| Рециркуляционные установки аварийной системы охлаждения помещений датчиков СКУ каналов системы безопасности KLC10-40AC001 | 0,02 / 3,4 | 0,02 / 3,4 | 0,02 / 3,4 | 0,02 / 3,4 | Постоянный проток |
| Воздухоохладители помещений каналов безопасности - система KLG KLG11-41AC001,002,003 KLG11,41AC004 KLG11-41AC005, KLG11-41AH001,002,004 KLG11,41AH003, KLG11AH005 KLG11-41AH006 | 0,21 / 52,5 | 0,13 / 43,5 | 0,18 / 43,5 | 0,2 / 52,5 | Постоянный проток |

| Продолжение таблицы 5.7.2.3.14.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и код KKS потребителя | Тепловые нагрузки, МВт/ расходы воды КАА, м3/ч |  |  |  |  | Доп. информация |
|  | КАА10 | КАА20 | КАА30 | КАА40 |  |  |
| Насосы аварийного ввода бора JDH10-40AP001 | 0,05 / 5 | 0,05 / 5 | 0,05 / 5 | 0,05 / 5 |  | Постоянный проток |
| Насосы впрыска высокого давления JND10-40AP001 | 0,1 / 14 | 0,1 / 14 | 0,1 / 14 | 0,1 / 14 |  | Постоянный проток |
| Насосы впрыска низкого давления JNG10-40AP001 | 0,06 / 12 | 0,06 / 12 | 0,06 / 12 | 0,06 / 12 |  | Постоянный проток |
| Теплообменники аварийного расхолаживания JNG10-40AC001 | 66,9 / 1600 | 66,9 / 1600 | 66,9 / 1600 | 66,9 / 1600 |  | Постоянный проток |
| Теплообменники охлаждения топливного бассейна FAK10,40AC001 | 3,5 / 3601) (0 / 0)2) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 01) (3,5 / 360) 2) |  | Расход регулируется |
| Теплообменники системы промконтура потребителей высокого давления КАВ10-40АС001 | 0,26 / 215 | 0 / 0 | 0,26 / 215 | 0 / 0 |  | Постоянный проток |
| Компрессоры системы KUK10-40 (дозим. контроль) | 0,0014 / 1,4 | 0,0014 / 1,4 | 0,0014 / 1,4 | 0,0014 / 1,4 |  | Постоянный проток |
| Боромеры JNG10-40CQ001 | 0 / 0,6 | 0 / 0 | 0 / 0,6 | 0 / 0 |  | Постоянный проток |
| Боромеры FAK10,40CQ001 | 0 / 0,3 | 0 / 0 | 0 / 0,3 | 0 / 0 |  | Постоянный проток |
| ИТОГО по зданию безопасности UKD | 71,1 / 22691) (67,6 / 1909)2) | 67,3 / 1685 | 67,6 / 1900 | 67,3/ 16892) (70,8 / 2049)1) |  |  |
| Здание реактора UJA |  |  |  |  |  |  |
| Потребители здания реактора | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | Здание отсечено локализующей арматурой |
| Здание вспомогательного корпуса UKA |  |  |  |  |  |  |
| Потребители вспомогательного корпуса | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |  | Здание отсечено от общего коллектора канальной арматурой |
| ИТОГО по станции | 71,1 / 22691) (67,6 / 1909)2) | 67,3 / 1685 | 67,6 / 1900 | 67,3 / 16892) (70,8 / 2049)1) |  |  |
| Примечание: 1) – В работе теплообменник системы FAK10, 2) – В работе теплообменник системы FAK40. |  |  |  |  |  |  |

5.7.2.3.14.3.2 Связи с другими системами

Каждый канал системы КАА имеет связи со следующими системами:

- системой подачи обессоленной воды (КВС2);

- системой технической воды для ответственных потребителей (РЕ);

- системой электроснабжения;

- АСУ ТП;

- системой вентиляции и охлаждения помещений.

5.7.2.3.14.3.3 Размещение компонентов

Оборудование промконтура КАА – насосы, теплообменники и баки, а так же арматура и трубопроводы в обвязке насосов и теплообменников, размещены в помещениях здания безопасности. Каждый канал в отдельном помещении изолированном один от другого огнестойкими физическими барьерами. Часть системы промконтура – трубопроводы и арматура размещены во вспомогательном корпусе и в пределах защитной оболочки (подача и отвод воды от потребителей вспомогательного корпуса и реакторного отделения). Механический фильтр и фильтр-ловушка размещены во вспомогательном корпусе.

Для оборудования, размещенного за пределами защитной оболочки, обеспечены доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

Места установки оборудования системы КАА представлены в таблице 5.7.2.3.14.3.3.1.

Таблица 5.7.2.3.14.3.3.1-Размещение оборудования

| Оборудование | Помещение | Отметка установки |
| --- | --- | --- |
| KAA10AP001 | UKD00130 | Плюс 0,00 |
| KAA20AP001 | UKD00230 | Плюс 0,00 |
| KAA30AP001 | UKD00330 | Плюс 0,00 |
| KAA40AP001 | UKD00430 | Плюс 0,00 |
| KAA10AC001 KAA10AC002 | UKD98130 | Минус 8,70 |
| KAA20AC001 KAA20AC002 | UKD98230 | Минус 8,70 |
| KAA30AC001 KAA30AC002 | UKD98330 | Минус 8,70 |
| KAA40AC001 KAA40AC002 | UKD98430 | Минус 8,70 |
| KAA10BB001 KAA20BB001 KAA30BB001 KAA40BB001 | UKD27121 UKD27121 UKD27320 UKD27320 | Плюс 27,00 |
| KAA00AT001 | UKА00424 | Плюс 0,00 |
| KAA00AT002 | UKА00424 | Плюс 0,00 |

5.7.2.3.14.3.4 Компоненты системы

Насосы

Насосы КАА10, 20, 30, 40АР001 предназначены для подачи охлаждающей воды к потребителям промконтура.

Производительность насоса определена в соответствии с нагрузками - таблицы 5.7.2.3.14.3.1.1, 5.7.2.3.14.3.1.2, 5.7.2.3.14.3.1.3.

Расчетная величина напора насоса выбрана так, чтобы обеспечить необходимый расход к каждому потребителю при максимальных нагрузках канала.

| - Количество | 4; |
| --- | --- |
| - Рабочая температура, С | не более 35; |
| - Расчетная температура, С | не менее 60; |
| - Производительность, м3/ч | ~500-3000; |
| - Напор, м.в.ст. | ~47-29; |
| - Мощность электродвигателя, кВт | ~315. |

Теплообменники

Теплообменники КАА10(20, 30, 40)АС001, КАА10(20, 30, 40)АС002 предназначены для охлаждения воды промконтура технической водой системы РЕ.

В каждом канале установлено по два пластинчатых теплообменника (2 х 50 %), включенных параллельно.

Поверхность теплообмена одного теплообменника определяется в соответствии с тепловыми нагрузками - таблицы 5.7.2.3.14.3.1.1, 5.7.2.3.14.3.1.2, 5.7.2.3.14.3.1.3.

| - Количество | 8; |
| --- | --- |
| - Тип | пластинчатый; |
| - - Со стороны воды промконтура (KAA): |  |
| - Расход, м3/ч | не более 1700 |
| - Расчетная температура, С | не менее 100; |
| - - Со стороны технической воды (РЕ): |  |
| - Расход, м3/ч | не более 1700; |
| - Расчетная температура, С | не менее 80. |

Дыхательные баки

Дыхательные (атмосферные) баки КАА10ВВ001, КАА20ВВ001, КАА30ВВ001, КАА40ВВ001 предназначены для восприятия температурных изменений объема воды промконтура, подпитки промконтура, компенсации протечек в системе и создания подпора на всасе насоса.

| - Количество | 4; |
| --- | --- |
| - Рабочая температура, С | не более 35; |
| - Расчетная температура, С | не менее 100; |
| - Рабочий (полезный) объем бака, м3 | не менее 4,5. |

Объем бака обеспечивает работу промконтура при резком изменении температуры промконтура в аварийных режимах от 60 оС (максимальная температура в обратной магистрали в режиме нормальной эксплуатации) до 18 оС и одновременно обеспечивает компенсацию протечек воды из системы без подпитки в течение 7 суток.

Фильтр механический

Фильтр механический (КАА00АТ001) предназначен для очистки воды промконтура от продуктов коррозии. В системе установлен один фильтр, на котором производится очистка воды промконтура.

| - Количество | 1; |
| --- | --- |
| - Рабочая температура, С | не более 33; |
| - Расчетная температура, С | не менее 100; |
| - Расход воды промконтура, м3/ч | ~ 40; |
| - Фильтрующий материал | катионит. |

Фильтр-ловушка

Фильтр-ловушка (КАА00АТ002) предназначена для улавливания ионообменной смолы в случае разрушения дренажной системы фильтра КАА00АТ001.

| - Количество | 1; |
| --- | --- |
| - Рабочая температура, С | не более 33; |
| - Расчетная температура, С | не менее 100; |
| - Расход воды промконтура, м3/ч | ~ 40; |

Перечень оборудования промконтура системы охлаждения ответственных потребителей КАА представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.0&&&&&.KA&&&.021.SD.0001K.

Арматура

Арматура в системе КАА отвечает требованиям НП-068-05.

Арматура выполнена из нержавеющей стали, все соединения с трубопроводами сварные.

Перечень арматуры промконтура системы охлаждения ответственных потребителей КАА представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.0&&&&&.KA&&&.021.SD.0001K.

Заключение о соответствии арматуры требованиям НТД РФ входит в состав сопроводительной документации на арматуру и трубопроводы.

5.7.2.3.14.3.5 Трубопроводы

Трубопроводы системы КАА отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89.

Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные

Материал трубопроводов - нержавеющая сталь. Соединения сварные.

Применяется сортамент трубопроводов низкого давления согласно СТО 79814898 109-2009.

| Ду, мм | Дн х S, мм |
| --- | --- |
| 600 | 630х8 |
| 500 | 530х8 |
| 350 | 377х6 |
| 300 | 325х12 |
| 200 | 219 х11 |
| 150 | 159х6 |
| 125 | 133х6 |
| 100 | 108х5 |
| 80 | 89х5 |
| 50 | 57х3 |
| 25 | 32х2.5 |
| 20 | 25х3 |
| 10 | 14х2 |

Расчетные параметры трубопроводов системы представлены на технологической схеме системы КАА  LN2P.B.110.&.0&&&&&.KA&&&.021.DP.0001K.

5.7.2.3.14.3.6 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация обеспечены системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Управление элементами, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация в объеме, обеспечивающем функционирование системы при останове блока при неработоспособной СВБУ, должны быть выполнены также на панелях резервного управления БПУ и РПУ.

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы КАА представлен в таблице А.1 Приложения A.

Перечень точек контроля системы КАА представлен в таблице Б.1 Приложения Б.

5.7.2.3.14.3.7 Электроснабжение

Система электроснабжения обеспечивает электропитанием электроприводные компоненты системы во всех проектных режимах.

Локализующая арматура системы промконтура КАА, обеспечивается электропитанием первой группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы промконтура КАА, выполняющие функции безопасности, обеспечиваются электропитанием второй группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы промконтура КАА, нормальной эксплуатации важные для безопасности, обеспечиваются электропитанием второй группы надежности системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации (СНЭ НЭ).

Активные элементы системы промконтура КАА, нормальной эксплуатации, обеспечиваются электропитанием третьей группы надежности системы электроснабжения нормальной эксплуатации (СНЭ).

5.7.2.3.14.4 Испытания и проверки

5.7.2.3.14.4.1 Пусконаладочные работы

Изготовление и монтаж оборудования и трубопроводов производятся в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже оборудования и трубопроводов проводится службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований “Программы контроля качества изделий атомной энергетики” (ОСТ 108.004-10-86 с изм. 9).

По завершению монтажа и в процессе дальнейшей эксплуатации проводится техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов системы КАА в соответствии с ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы КАА для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов. Информация о пусконаладочных работах представлена в разделе 6.2 Проекта.

Эксплуатационный контроль системы и ее элементов производится в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации примененного в проекте оборудования и технологическим регламентом.

Для системы предусмотрена возможность проверки работоспособности ее элементов отнесенных к первой и второй категориям сейсмостойкости по НП-031-01 после прохождения сейсмических воздействий силой ПЗ и выше. При этом детализация процесса проверки элементов и технические меры по восстановлению их работоспособности указываются в соответствующей эксплуатационной документации.

5.7.2.3.14.4.2 Контроль и испытания при эксплуатации

В целях выявления возможных скрытых отказов компонентов системы предусматриваются комплексные периодические испытания при работе реактора на мощности и при остановленном реакторе, включая работу от дизель-генераторов, с проверкой формирования и прохождения сигналов на включение системы. Периодичность испытаний каждого канала 1 раз в 672 часа.

5.7.2.3.14.5 Функционирование системы

5.7.2.3.14.5.1 Режимы нормальной эксплуатации

Режим пуска

В режиме пуска осуществляется подготовка системы к эксплуатации. Первоначальное заполнение и подпитка системы ведется химобессоленной водой через дыхательный бак.

Работа РУ на мощности

В работе должны находиться два канала системы КАА, два канала находятся в резерве.

В рабочих и резервных каналах КАА запорная арматура КАА10,20,30,40АА104,105 и КАА16, 26, 36, 46АА101, 102 открыта, трубопроводы четырех каналов подключены к общим магистралям КАА01 и КАА02, вода КАА подается к зданиям UKD, UJA, UKA по замкнутой схеме: "холодная" вода промконтура насосами подается к потребителям, от потребителей вода сливается в обратную магистраль, откуда направляется в теплообменник промконтура, где охлаждается технической водой системы РЕ. Затем "холодная" вода вновь поступает на всас насосов промконтура. Регулирование температуры промконтура при этом осуществляется через охлаждаемый или неохлаждаемый теплообменник КАА, посредством трехходового разделительного клапана КАА10,20,30,40АА201.

Тепловые нагрузки и расходы воды к потребителям представлены в таблице 5.7.2.3.14.3.1.1.

Для исключения перетоков воды промконтура из рабочего канала в резервный, запорная арматура КАА10, 20, 30, 40АА103, КАА16, 26, 36, 46АА103 в рабочих каналах открыта, а в резервных каналах закрыта.

Запорная арматура на теплообменниках JNG КАА10, 20, 30, 40АА106 открыта, КАА10, 20, 30, 40АА107, 117 закрыта. Предусмотрена очистка воды промконтура работающих каналов от продуктов коррозии на фильтре КАА00AT001.

Нарушения в системе при работе РУ на мощности.

При выходе из строя рабочего канала по АВР включается резервный канал, и система КАА работает как в номинальном режиме.

Охлаждающая вода к теплообменникам систем FAK и KAB, работавшим до момента нарушения, подается из общего напорного коллектора.

Плановое расхолаживание

В режиме планового расхолаживания первого контура тепло от реакторной установки должно отводиться двумя каналами JNG, JNA. При этом, в работе три канала КАА, в том числе два канала КАА обеспечивают расхолаживание РУ, третий канал КАА предназначен для подачи воды к потребителям реакторного отделения и вспомогательного корпуса. Запорная арматура связи с общей магистралью КАА01, 02 открыта. Функционирование системы КАА в данном режиме аналогично работе системы в режиме работы РУ на мощности. При отказе канала КАА обеспечивающего охлаждение теплообменника JNG имеется возможность подачи охлаждающей воды на тот же теплообменник JNG от резервного канала через общую магистраль.

Тепловые нагрузки и расходы воды к потребителям в режимах планового расхолаживания представлены в таблице 5.7.2.3.14.3.1.2.

5.7.2.3.14.5.2 Нарушения нормальной эксплуатации

5.7.2.3.14.5.2.1 Нарушения нормальных условий эксплуатации

При ННУЭ (кроме обесточивания) работа системы КАА аналогична работе при НЭ.

Обесточивание.

При обесточивании (при отсутствии сигналов ПА) в работу включаются ранее работавшие насосы КАА по программе ступенчатого пуска дизель-генераторов (СПДГ).

Основные регулирующие клапаны промконтура сохраняются в работе, и система КАА работает как в номинальном режиме.

На первой ступени программы СПДГ электропитание получают запорные клапаны в обвязке теплообменников КАА, которые должны открываться по сигналу проектных аварий, обеспечивая проток воды промконтура на теплообменники.

5.7.2.3.14.5.2.2 Проектные аварии

В режимах проектных аварий связанных с течью теплоносителя (сигнал из системы защиты станции) обеспечивается подача охлаждающей воды промконтура КАА к следующим потребителям:

- теплообменникам системы аварийного охлаждения активной зоны низкого давления (JNG);

- насосам аварийного впрыска высокого и низкого давления (JND, JNG);

- насосам аварийного ввода бора (JDH);

- воздухоохладителям помещений здания безопасности и межоболочечного пространства;

- теплообменникам системы охлаждения топливного бассейна (FAK);

- теплообменникам промконтура системы ответственных потребителей высокого давления КАВ;

- компрессорам систем радиационного контроля KUK.

Потребители здания реактора, а также потребители вспомогательного отделения отключаются по сигналу из системы защиты станции путем закрытия отсекающей арматуры КАА10, 20, 30, 40АА104, 105, КАА16, 26, 36, 46АА101, 102, КАА50, 60АА801, 802, 803, 804.

В режимах проектных аварий (ПА) по сигналу из системы защиты станции автоматически включаются в работу все насосы КАА10, 20, 30, 40АР001, открывается запорная арматура на входе и выходе из теплообменников КАА, на напоре и всасе насосов КАА. Закрывается запорная арматура на линии рециркуляции насосов KAA.

Одновременно в каждом канале автоматически включаются в работу насосы технической воды.

Тепловые нагрузки и расходы воды к потребителям в режимах аварии представлены в таблице 5.7.2.3.14.3.1.3.

5.7.2.3.14.5.2.3 Функционирование при внешних воздействиях

Система КАА защищена от воздействия внешних стихийных явлений: землетрясений, ураганов, экстремальных температур и падения самолета. Это обеспечивается конструкцией здания безопасности, относящейся к первой категории сейсмостойкости и рассчитанного на весь спектр внешних воздействий, в том числе и на падение самолета.

При максимальном расчетном землетрясении (МРЗ) оборудование, расположенное во вспомогательном корпусе отсекается от здания безопасности закрытием запорной арматуры КАА10, 20, 30, 40АА104, 105, КАА16, 26, 36, 46АА101, 102 отсекающей каналы КАА от общих магистралей КАА01 и КАА02.

5.7.2.3.14.5.2.4 Функционирование при запроектных авариях

При запроектных авариях система КАА используется по своему прямому назначению, если сохраняют работоспособность система технической воды РЕ, обеспечивающие системы вентиляции и электроснабжения.

5.7.2.3.14.6 Оценка безопасности

Четыре канала промконтура КАА предназначены для обеспечения отвода тепла от потребителей систем безопасности и потребителей, работающих в режимах нормальной эксплуатации.

Совмещение системой КАА функций нормальной эксплуатации и обеспечивающей системы безопасности не снижает уровня безопасности АЭС т.к. в режимах проектных аварий потребители нормальной эксплуатации, расположенные в зданиях UJA и UKD, надежно отсекаются, а периодические переключения двух постоянно работающих каналов КАА10(20) и КАА30(40) с рабочего канала на резервный позволяют обеспечивать постоянный контроль готовности элементов.

Установка в каждом канале двух параллельных теплообменников обеспечивает возможность техобслуживания одного из теплообменников в процессе нормальной эксплуатации.

В соответствии со структурой построения систем безопасности система КАА состоит из четырех каналов выполненных независимыми по технологическим и электрическим связям, а также системам контроля и управления. Таким образом, каждый канал является полностью независимым и отказ в одном из четырех каналов КАА не может привести к отказам в других каналах КАА. Это означает, что активный, пассивный или по вине оператора отказ любого элемента в одном канале или связанных с ним системах не может привести к отказу хотя бы одного элемента другого канала системы и рассматривается как единичный отказ в системе.

Таким образом, система способна выполнять свои функции обеспечения безопасности (отвод тепла через теплообменники КАА) в случае единичного повреждения и выхода из строя одного из активных компонентов, влияющих на функцию безопасности (в том числе в связи с ремонтом или техобслуживанием).

Для обеспечения надежности и стабильности работы системы КАА в режиме нормальной эксплуатации, каждый из двух работающих каналов системы имеет резерв от соседнего канала (КАА10 и КАА20, КАА30 и КАА40) с обеспечением автоматического ввода в работу резервного канала.

Для выполнения функций безопасности в аварийных режимах с потерей теплоносителя достаточно работы двух из четырех каналов эффективностью 50 % каждый.

Два канала промконтура КАА10(20) и КАА30(40) постоянно находятся в работе, периодические переключения с рабочего канала на резервный позволяют обеспечивать постоянный контроль готовности элементов.

В режимах обесточивания в работу включаются ранее работавшие насосы КАА по программе ступенчатого пуска дизель-генераторов (СПДГ).

Отказом канала системы является событие, когда при возникновении исходного события, требующего работы системы, охлаждающая вода не подается по данному каналу к потребителям с требуемым расходом и не обеспечивается отвод тепла.

При отказе обеспечивающих систем - электропитания, управления, вентиляции - происходит отказ соответствующего канала промконтура системы охлаждения ответственных потребителей.

Под полным отказом системы понимается отказ трех каналов.

Приложение A
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора системы КАА

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| Оборудование |  |
| Насос промконтура охлаждения KAA10AP001 KAA20AP001 KAA30AP001 KAA40AP001 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. - Автоматически включаются по сигналам из системы защиты станции, то есть по любому из сигналов: - Предельное значение разницы между температурой насыщения первого контура и максимальной температурой горячей нитки ∆ Ts < 8ºC; - Давление в герметичной оболочке более 30 кПа; - Борирование при несрабатывании АЗ; - Аварийный впрыск высокого давления; - Аварийный впрыск низкого давления; - Запуск спринклерной системы; - Снижение давления при течи из первого контура во второй. При обесточивании АЭС по сигналу системы защиты насосы автоматически в работу включаются ранее работавшие насосы по программе СПДГ. При работе насосов по сигналам от системы защиты прекращается действие защит и разрешений на пуск насосов. Разрешение на включение насоса: - открыта арматура на всасе и напоре соответствующего насоса. Отключение насоса по защите по любому из сигналов: - насос включен и расход в напорной магистрали меньше минимума, с выдержкой времени, - насос включен и давление на напоре меньше минимума с выдержкой времени, - давление на всасе насоса меньше минимума, с выдержкой времени, - температурa любого из подшипников более максимума; - температура любой из обмоток статора больше максимума. Из четырех насосов два насоса рабочих, два резервных. В каналах КАА10 и КАА20 насос одного канала рабочий, второй резервный. В каналах КАА30 и КАА40 также насос одного канала рабочий второго резервный. |

| Продолжение таблицы А.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оборудование | Описание защит и блокировок |  |
| Арматура |  |  |
| Запорная арматура на всасе насоса промконтура KAA10AA101 KAA20AA101 KAA30AA101 KAA40AA101 | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Открываются по сигналам защиты станции |  |
| Запорная арматура на напоре насоса промконтура KAA10AA102 KAA20АА102 KAA30AA102 KAA40AA102 | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Открываются по сигналам защиты станции |  |
| Запорная арматура на дыхательном трубопроводе КАА10,16АА103 КАА20,26АА103 КАА30,36АА103 КАА40,46АА103 | Нормально открыты на работающих каналах КАА. Нормально закрыты на резервных каналах КАА. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически открываются по сигналам защиты станции. Автоматически закрываются и открываются по АВР резервного канала (закрываются при останове “своего” насоса, открываются при пуске своего насоса). |  |
| Запорная арматура отсекающая канал от магистралей КАА01,02 КАА10АА104,105 КАА20АА104,105 КАА30АА104,105 КАА40АА104,105 КАА16АА101,102 КАА26АА101,102 КАА36АА101,102 КАА46АА101,102 | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически закрываются по сигналам защиты станции или сигналам землетрясения силой выше ПЗ. |  |
| Запорная арматура до теплообменника аварийного расхолаживания JNG KAA10AA106 KAA20AA106 KAA30AA106 KAA40AA106 | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически открываются по сигналам защиты станции. |  |
| Запорная арматура после теплообменника аварийного расхолаживания JNG KAA10AA107 KAA20AA107 KAA30AA107 KAA40AA107 КАА10АА117 КАА20АА117 КАА30АА117 КАА40АА117 | Нормально закрыты на всех каналах КАА. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически открываются по сигналам защиты станции. |  |
| Запорная арматура перед теплообменниками промконтура KAA10AA109,112 KAA20AA109,112 KAA30AA109,112 KAA40AA109,112 | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически открываются по сигналам защиты станции. |  |
| Запорная арматура после теплообменников промконтура KAA10AA110,113 KAA20AA110,113 KAA30AA110,113 KAA40AA110,113 | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически открываются по сигналам защиты станции. |  |
| Запорная арматура в обвязке трехходового регулирующего клапана KAA10AA108,111 KAA20AA108,111 KAA30AA108,111 KAA40AA108,111 | Нормально закрыты при осуществлении регулирования температуры воды КАА. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически открываются по сигналам защиты станции. Автоматически открываются и закрываются из программы регулирования температуры воды КАА. |  |
| Запорная арматура на линии рециркуляции насоса КАА КАА11АА101 КАА21АА101 КАА31АА101 КАА41АА101 | Нормально открыты. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Закрываются по сигналам защиты станции. Автоматически открываются при расходе “своего” насоса ниже минимальной величины. |  |
| Запорная арматура после теплообменника FAK KAA14AA101 KAA44AA101 | Нормально открыта для работающего канала FAK. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрывается при останове “своего” насоса FAK. |  |
| Запорная арматура после теплообменников КАВ КАА15АА101 КАА25АА101 КАА35АА101 КАА45АА101 | Нормально открыты на работающих каналах КАВ. Нормально закрыты на резервных каналах КАВ. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открываются и закрываются при включении или отключении “своего” насоса КАВ. |  |
| Запорная арматура на байпасе теплообменников КАА КАА10АА114,115 КАА20АА114,115 КАА30АА114,115 КАА40АА114,115 | Нормально открыты. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Управляются из программы регулирования температуры воды КАА. |  |
| Трехходовой разделительный клапан в обвязке теплообменников КАА KAA10AA201 KAA20AA201 KAA30AA201 KAA40AA201 | Нормально открыты. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Клапан управляется регулятором и поддерживает заданную температуру KAA10(20,30,40)CT002 - 30 оС в напорной линии промконтура. Регулятор включается в работу после включения “своего” насоса. |  |
| Клапан регулирующий на линии рециркуляции насосов КАА KAA11AA201 KAA21AA201 KAA31AA201 KAA41AA201 | Нормально закрыт. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Закрываются по сигналам защиты станции. Клапан управляется регулятором и поддерживает минимальный расход насосов КАА. |  |
| Клапан регулирующий на теплообменнике охлаждения топливного бассейна КАА14АА202 КАА44АА202 | Нормально открыты Управляются дистанционно (БПУ/РПУ) и автоматически. Клапан управляется регулятором и поддерживает заданную температуру среды FAK на входе в топливный бассейн. |  |
| Локализующая арматура на подводе воды промконтура к потребителям гермозоны (вне гермозоны и внутри ее), а такжена сливе воды от потребителей (в гермозоне и вне ее) KAA50AA801 KAA50AA802 KAA50AA803 KAA50AA804 KAA60AA801 KAA60AA802 KAA60AA803 KAA60AA804 | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Закрываются по сигналам защиты станции. |  |
| Запорная арматура на подводе и сливе воды от воздухоохладителя шахты реактора: KLA10AC011 021,031,041 KAA51AA101 KAA51AA102 KAA51AA103 KAA51AA104 KAA61AA101 KAA61AA102 KAA61AA103 KAA61AA104 | Нормально открыты на рабочем теплообменнике. Нормально закрыты на резервном теплообменнике. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Запорная арматура на входе и выходе автоматически открывается по программе включения в работу соответствующей вентиляционной установки. Запорная арматура на выходе автоматически закрывается по программе отключения соответствующей вентиляционной установки. Разрешение на закрытие – отключена соответствующая вентиляционная установка. |  |
| Запорная арматура на подводе и сливе воды от воздухоохладителя бокса парогенераторов: KLA20AC011, 021,031,041 KAA51AA105 KAA51AA106 KAA51AA107 KAA51AA108 KAA61AA105 KAA61AA106 KAA61AA107 KAA61AA108 | Нормально открыты на рабочем теплообменнике. Нормально закрыты на резервном теплообменнике. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Запорная арматура на входе и выходе автоматически открывается по программе включения в работу соответствующей вентиляционной установки. Запорная арматура на выходе автоматически закрывается по программе отключения соответствующей вентиляционной установки. Разрешение на закрытие – отключена соответствующая вентиляционная установка. |  |
| Запорная арматура на подводе и сливе воды от воздухоохладителей чехлов СУЗ: KLA30AC011, 021,031,041 KAA51AA117 KAA51AA118 KAA51AA127 KAA51AA128 KAA61AA117 KAA61AA118 KAA61AA127 KAA61AA128 | Нормально открыты на рабочем теплообменнике. Нормально закрыты на резервном теплообменнике. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Запорная арматура на входе и выходе автоматически открывается по программе включения в работу соответствующей вентиляционной установки. Запорная арматура на выходе автоматически закрывается по программе отключения соответствующей вентиляционной установки. Разрешение на закрытие – отключена соответствующая вентиляционная установка. |  |
| Запорная арматура на подводе и сливе воды от воздухоохладителя помещений электродвигателей ГЦН: KLA50 KAA51AA109 KAA51AA110 KAA51AA111 KAA51AA112 KAA51AA113 KAA51AA114 KAA51AA115 KAA51AA116 KAA61AA109 KAA61AA110 KAA61AA111 KAA61AA112 KAA61AA113 KAA61AA114 KAA61AA115 KAA61AA116 | Нормально открыты. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ. |  |
| Запорная арматура на подводе и сливе воды от воздухоохладителя KLA60AC011,012 KAA51AA122 KAA51AA123 KAA61AA122 KAA61AA123 | Нормально открыты на подводе. Закрыты на сливе резервного оборудования. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по программе включения соответствующей вентиляционной установки. Запорная арматура на сливе автоматически закрывается по программе отключения соответствующей вентиляционной установки. Разрешение на закрытие – отключение соответствующей вентиляционной установки. |  |
| Запорная арматура на подводе и сливе воды от воздухоохладителя KLA80AC011-041 KAA51AA132 KAA51AA133 KAA51AA134 KAA51AA135 KAA61AA132 KAA61AA133 KAA61AA134 KAA61AA135 | Нормально открыты на рабочем теплообменнике. Нормально закрыты на резервном теплообменнике. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Запорная арматура на входе и выходе автоматически открывается по программе включения в работу соответствующей вентиляционной установки. Вентили на выходе автоматически закрываются по программе отключения соответствующей вентиляционной установки. Разрешение на закрытие – отключена соответствующая вентиляционная установка. |  |
| Запорная арматура на подводе и сливе воды от теплообменников KUD KAA57AA101 KAA57AA102 KAA67AA101 KAA67AA102 | Нормально закрыты. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ. |  |
| Запорная арматура на подводе и отводе воды к охладителю барботажного бака JEG KAA52AA101 KAA52AA102 КАА52АА103 КАА52АА104 | Нормально открыты. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрываются по сигналу землетрясения силой выше ПЗ. |  |
| Запорная арматура на подводе и сливе воды на охлаждение ГЦН KAA50AA101 KAA50AA102 KAA50AA103 KAA50AA104 KAA50AA105 KAA50AA106 KAA50AA107 КАА50АА108 KAA60AA101 KAA60AA102 KAA60AA103 KAA60AA104 KAA60AA105 KAA60AA106 KAA60AA107 КАА60АА108 | Нормально открыты. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открываются по программе пуска соответствующего ГЦН. Автоматически закрываются по программе останова соответствующего ГЦН при температуре первого контура менее 100 оС. |  |
| Запорная арматура за доохладителем LCQ10AC002 LCQ20AC001 KAA88AA101 KAA78AA101 | Нормально открыты на рабочем теплообменнике. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по программе включения системы LCQ в работу. Автоматически закрывается при выключении системы LCQ. |  |
| Регулирующий клапан на теплообменнике LCQ10AC002 LCQ20AC001 КАА88АА201 КАА78АА201 | Нормально открыты на рабочем теплообменнике. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Управляется регулятором и поддерживает заданную температуру на выходе из теплообменника по среде LCQ. |  |
| Запорная арматура за теплообменником КВА10AC003 КВА10AC005 KAA72AA102 KAA72AA101 | Нормально открыты на рабочем теплообменнике. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. |  |
| Регулирующий клапан на теплообменнике КВА10АС003 КВА10АС005 КАА72АА202 КАА72АА201 | Нормально открыты на рабочем теплообменнике. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Управляется регулятором и поддерживает заданную температуру на выходе из теплообменника по среде КВА. |  |
| Запорная арматура на трубопроводе подвода воды к KPF30AC010,020,030 KAA84AA101 | Нормально закрыт. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по программе пуска выпарной установки. Автоматически закрывается по программе останова выпарной установки. |  |
| Запорная арматура на трубопроводе подвода воды к KBF20AC001 KAA84AA102 | Нормально закрыт. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по программе пуска выпарной установки. Автоматически закрывается по программе останова выпарной установки. |  |
| Запорная арматура на трубопроводе подвода воды к KPF40AC001 KAA84AA103 | Нормально закрыт. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по программе пуска выпарной установки. Автоматически закрывается по программе останова выпарной установки. |  |
| Запорная арматура на трубопроводе подвода воды к KBF10AC002,003 KAA84AA104 | Нормально закрыт. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по программе пуска выпарной установки. Автоматически закрывается по программе останова выпарной установки. |  |
| Запорная арматура перед теплообменником FAL10AC001 KAA74AA101 | Нормально закрыт. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается и закрывается при включении и выключении системы FAL |  |
| Запорная арматура перед теплообменником KBA90AC001 KAA72AA103 | Нормально закрыт. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. |  |
| Запорная арматура на трубопроводах обвязки KPL31AT003 KPL31AT004 KAA75AA101 KAA75AA102 KAA75AA103 KAA75AA104 KAA75AA105 KAA75AA106 KAA75AA107 KAA75AA108 | Нормально открыты. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открываются и закрываются по программам работы и регенерации KPL31AT003,004 |  |
| Запорная арматура на трубопроводах обвязки KPL32AT003 KPL32AT004 KAA75AA109 KAA75AA110 KAA75AA111 KAA75AA112 KAA75AA113 KAA75AA114 KAA75AA115 KAA75AA116 | Нормально открыты. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открываются и закрываются по программам работы и регенерации KPL32AT003,004 |  |

Приложение Б
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля системы КАА

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С/ Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение | Трубопровод |  | Место/ способ снятия показаний | Класс безопасности по НП-001-97 (ОПБ 88/97) | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KAA00CP101 | Перепад давления на фильтре КАА00АТ001 | 100 1 | 250 0/600 кПа | 80 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | UKA00R424 |
| KAA00CP102 | Перепад давления на фильтре КАА00АТ002 | 100 1 | 250 0/600 кПа | 80 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | UKA00R424 |

| Продолжение таблицы Б.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С/ Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение | Трубопровод |  | Место/ способ снятия показаний | Класс безопасности по НП-001-97 (ОПБ 88/97) | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Место установки |
|  |  |  |  | Диаметр | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KAA01CF001 | Расход воды КАА на здание UKA | 100 1 | 360 0/500 кг/с | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | UKD |
| KAA02CP001 | Давление воды КАА в сливном трубопроводе здания UKA | 100 1 | 290 0/700 кПа | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | UKD |
| KAA02CT001 | Температура воды КАА в сливном трубопроводе от здания UKA | 100 1 | 60 0/100 оС | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | UKD |
| KAA10CF001 | Общий расход насоса КАА10АР001 на здания UJA,UKD,UKA | 100 1 | 420 0/900 кг/с | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA10CG201 | Указатель положения регулирующего клапана КАА10AA201 |  | 0/100 % |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | B | I | UKD93R130 |
| KAA10CL001A | Уровень в баке КАА10ВВ001 | 100 1 | 2 0/2,8 м |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив | 2НО | В | I | UKD27R121 |
| KAA10CL001B | Уровень в баке КАА10ВВ001 | 100 1 | 2 0/2,8 м |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив | 2НО | В | I | UKD27R121 |
| KAA10CL901 | Уровень в баке КАА10ВВ001 (вычисление 1 из 2) | 100 1 | 2 0/2,8 м |  |  | блочная СКУ-НЭ, функция автоматики, архив, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | - |
| KAA10CP001 | Общее давление в сливном трубопроводе КАА10 | 100 1 | 290 0/700 кПа | 600 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA10CP002 | Давление на всасе насоса КАА10АР001 | 100 1 | 290 0/700 кПа | 600 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD00R130 |
| KAA10CP003 | Давление на напоре насоса КАА10АР001 | 100 1 | 0,7 0/1 МПа | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD00R130 |
| KAA10CP004 | Давление на входе в здания UKA и UJA | 100 1 | 0,7 0/1 МПа | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA10CP101 | Перепал давления на ТО КАА10АС001 | 100 1 | 80 0/160 кПа | 400 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD93R130 |
| KAA10CP102 | Перепал давления на ТО КАА10АС002 | 100 1 | 80 0/160 кПа | 400 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD93R130 |
| KAA10CR001 | Объемная активность промконтура КАА10 | 100 1 | 3,70E+03/3,70E+09 Бк/м3 | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA10CT001 | Температура КАА10 в сливном трубопроводе | 100 1 | 60 0/100 оС | 600 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA10CT002 | Температура воды КАА10 на подаче к потребителям | 100 1 | 20 0/60 оС | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA10CT003 | Температура воды КАА на выходе из ТО JNG10AС001 | 100 1 | 70 0/100 оС | 400 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD98R110 |
| KAA11CF001 | Линия рециркуляции насоса КАА10АР001 | 100 1 | 85 0/200 кг/с | 300 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA11CG201 | Указатель положения регулирующего клапана КАА11AA201 |  | 0/100 % |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | B | I | UKD |
| KAA12CP001 | Давление на входе в ТО JDH10AP001 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD00R122 |
| KAA12CP002 | Давление на входе в ТО JND10AP001 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD98R110 |
| KAA12CP003 | Давление на входе в ТО JNG10AP001 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD98R110 |
| KAA12CP501 | Давление после регулирующего клапана КАА12АА201 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 65 | нж | СКУ отсутствует, измерение, по месту | 2НО | В | I | UKD98R110 |
| KAA14CG202 | Указатель положения регулирующего клапана КАА14AA202 |  | 0/100 % |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD04R111 |
| KAA14CP101 | Перепал давления на ТО FAK10АС001 | 100 1 | 80 0/160 кПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD04R111 |
| KAA14CT001 | Температура КАА на выходе из ТО FAK10АС001 | 100 1 | 45 0/100 оС | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD04R111 |
| KAA15CP101 | Перепал давления на ТО KAB10АС001 | 100 1 | 30 0/160 кПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD04R121 |
| KAA20CF001 | Общий расход насоса КАА20АР001 на здания UJA,UKD,UKA | 100 1 | 420 0/900 кг/с | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA20CG201 | Указатель положения регулирующего клапана КАА20AA201 |  | 0/100 % |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | B | I | UKD93R230 |
| KAA20CL001А | Уровень в баке КАА20ВВ001 | 100 1 | 2 0/2,8 м |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив | 2НО | В | I | UKD27R121 |
| KAA20CL001В | Уровень в баке КАА20ВВ001 | 100 1 | 2 0/2,8 м |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив | 2НО | В | I | UKD27R121 |
| KAA20CL901 | Уровень в баке КАА20ВВ001 (вычисление 1 из 2) | 100 1 | 2 0/2,8 м |  |  | блочная СКУ-НЭ, функция автоматики, архив, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA20CP001 | Общее давление в сливном трубопроводе КАА20 | 100 1 | 290 0/700 кПа | 600 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA20CP002 | Давление на всасе насоса КАА20АР001 | 100 1 | 290 0/700 кПа | 600 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD00R230 |
| KAA20CP003 | Давление на напоре насоса КАА20АР001 | 100 1 | 0,7 0/1 МПа | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD00R230 |
| KAA20CP004 | Давление на входе в здания UKA и UJA | 100 1 | 0,7 0/1 МПа | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA20CP101 | Перепал давления на ТО КАА20АС001 | 100 1 | 80 0/160 кПа | 400 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD93R230 |
| KAA20CP102 | Перепал давления на ТО КАА20АС002 | 100 1 | 80 0/160 кПа | 400 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD93R230 |
| KAA20CR001 | Объемная активность промконтура КАА20 | 100 1 | 3,70E+03/3,70E+09 Бк/м3 | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA20CT001 | Температура воды КАА20 в сливном трубопроводе | 100 1 | 60 0/100 оС | 600 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA20CT002 | Температура воды КАА20 на подаче к потребителям | 100 1 | 20 0/60 оС | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA20CT003 | Температура воды КАА20 на выходе из ТО JNG20AС001 | 100 1 | 70 0/100 оС | 400 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD98R210 |
| KAA21CF001 | Расход воды по линии рециркуляции насоса КАА20АР001 | 100 1 | 85 0/200 кг/с | 300 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA21CG201 | Указатель положения регулирующего клапана КАА21AA201 |  | 0/100 % |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | B | I | UKD |
| KAA22CP001 | Давление на входе в ТО JDH20AP001 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD00R222 |
| KAA22CP002 | Давление на входе в ТО JND20AP001 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD98R210 |
| KAA22CP003 | Давление на входе в ТО JNG20AP001 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD98R210 |
| KAA22CP501 | Давление после регулирующего клапана КАА22АА201 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 65 | нж | СКУ отсутствует, измерение, по месту | 2НО | В | I | UKD98R210 |
| KAA25CP101 | Перепал давления на ТО KAB20АС001 | 100 1 | 30 0/160 кПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD04R221 |
| KAA30CF001 | Общий расход насоса КАА30АР001 на здания UJA,UKD,UKA | 100 1 | 420 0/900 кг/с | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA30CG201 | Указатель положения регулирующего клапана КАА30AA201 |  | 0/100 % |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | B | I | UKD93R330 |
| KAA30CL001А | Уровень в баке КАА30ВВ001 | 100 1 | 2 0/2,8 м |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив | 2НО | В | I | UKD27R320 |
| KAA30CL001В | Уровень в баке КАА30ВВ001 | 100 1 | 2 0/2,8 м |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив | 2НО | В | I | UKD27R320 |
| KAA30CL901 | Уровень в баке КАА20ВВ001 (вычисление 1 из 2) | 100 1 | 2 0/2,8 м |  |  | блочная СКУ-НЭ, функция автоматики, архив, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA30CP001 | Давление в сливном трубопроводе КАА30 | 100 1 | 290 0/700 кПа | 600 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA30CP002 | Давление на всасе насоса КАА30АР001 | 100 1 | 290 0/700 кПа | 600 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD00R330 |
| KAA30CP003 | Давление на напоре насоса КАА30АР001 | 100 1 | 0,7 0/1 МПа | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD00R330 |
| KAA30CP004 | Давление на входе в здания UKA и UJA | 100 1 | 0,7 0/1 МПа | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA30CP101 | Перепал давления на ТО КАА30АС001 | 100 1 | 80 0/160 кПа | 400 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD93R330 |
| KAA30CP102 | Перепал давления на ТО КАА30АС002 | 100 1 | 80 0/160 кПа | 400 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD93R330 |
| KAA30CR001 | Объемная активность промконтура КАА30 | 100 1 | 3,70E+03/3,70E+09 Бк/м3 | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA30CT001 | Температура КАА30 в сливном трубопроводе | 100 1 | 60 0/100 оС | 600 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA30CT002 | Температура воды КАА30 на подаче к потребителям | 100 1 | 20 0/60 оС | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA30CT003 | Температура воды КАА30 на выходе из ТО JNG30AС001 | 100 1 | 70 0/100 оС | 400 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD98R310 |
| KAA31CF001 | Расход по линии рециркуляции насоса КАА30АР001 | 100 1 | 85 0/200 кг/с | 300 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA31CG201 | Указатель положения регулирующего клапана КАА31AA201 |  | 0/100 % |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | B | I | UKD |
| KAA32CP001 | Давление на входе в ТО JDH30AP001 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD00R322 |
| KAA32CP002 | Давление на входе в ТО JND30AP001 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD98R310 |
| KAA32CP003 | Давление на входе в ТО JNG30AP001 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD98R310 |
| KAA32CP501 | Давление после регулирующего клапана КАА32АА201 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 65 | нж | СКУ отсутствует, измерение, по месту | 2НО | В | I | UKD98R310 |
| KAA35CP101 | Перепал давления на ТО KAB30АС001 | 100 1 | 30 0/160 кПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD04R321 |
| KAA40CF001 | Общий расход насоса КАА40АР001 на здания UJA,UKD,UKA | 100 1 | 420 0/900 кг/с | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA40CG201 | Указатель положения регулирующего клапана КАА40AA201 |  | 0/100 % |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | B | I | UKD93R430 |
| KAA40CL001А | Уровень в баке КАА40ВВ001 | 100 1 | 2 0/2,8 м |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив | 2НО | В | I | UKD27R320 |
| KAA40CL001В | Уровень в баке КАА40ВВ001 | 100 1 | 2 0/2,8 м |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив | 2НО | В | I | UKD27R320 |
| KAA40CL901 | Уровень в баке КАА20ВВ001 (вычисление 1 из 2) | 100 1 | 2 0/2,8 м |  |  | блочная СКУ-НЭ, функция автоматики, архив, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA40CP001 | Давление в сливном трубопроводе КАА40 | 100 1 | 290 0/700 кПа | 600 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA40CP002 | Давление на всасе насоса КАА40АР001 | 100 1 | 290 0/700 кПа | 600 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD00R430 |
| KAA40CP003 | Давление на напоре насоса КАА40АР001 | 100 1 | 0,7 0/1 МПа | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD00R430 |
| KAA40CP004 | Давление на входе в здания UKA и UJA | 100 1 | 0,7 0/1 МПа | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA40CP101 | Перепал давления на ТО КАА40АС001 | 100 1 | 80 0/160 кПа | 400 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD93R430 |
| KAA40CP102 | Перепал давления на ТО КАА40АС002 | 100 1 | 80 0/160 кПа | 400 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD93R430 |
| KAA40CR001 | Объемная активность промконтура КАА40 | 100 1 | 3,70E+03/3,70E+09 Бк/м3 | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA40CT001 | Температура воды КАА40 в сливном трубопроводе | 100 1 | 60 0/100 оС | 600 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA40CT002 | Температура воды КАА40 на подаче к потребителям | 100 1 | 20 0/60 оС | 500 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA40CT003 | Температура воды КАА на выходе из ТО JNG40AС001 | 100 1 | 70 0/100 оС | 400 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD98R410 |
| KAA41CF001 | Расход по линии рециркуляции насоса КАА40АР001 | 100 1 | 85 0/200 кг/с | 300 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA41CG201 | Указатель положения регулирующего клапана КАА41AA201 |  | 0/100 % |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | B | I | UKD |
| KAA42CP001 | Давление на входе в ТО JDH40AP001 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD00R422 |
| KAA42CP002 | Давление на входе в ТО JND40AP001 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD98R410 |
| KAA42CP003 | Давление на входе в ТО JNG40AP001 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD98R410 |
| KAA42CP501 | Давление после регулирующего клапана КАА42АА201 | 100 1 | 250 0/700 кПа | 65 | нж | СКУ отсутствует, измерение, по месту | 2НО | В | I | UKD98R410 |
| KAA44CG202 | Указатель положения регулирующего клапана КАА44AA202 |  | 0/100 % |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD04R411 |
| KAA44CP101 | Перепал давления на ТО FAK40АС001 | 100 1 | 80 0/160 кПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD04R411 |
| KAA44CT001 | Температура КАА на выходе из ТО FAK40АС001 | 100 1 | 45 0/100 оС | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD04R411 |
| KAA45CP101 | Перепал давления на ТО KAB40АС001 | 100 1 | 30 0/160 кПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD04R421 |
| KAA50CF001A KAA50CF001B KAA50CF001C | Расход воды КАА на здание UJA | 100 1 | 260 0/350 кг/с | 350 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA50CT001 | Температура воды КАА в сливном трубопроводе со здания UJA | 100 1 | 60 0/100 оС | 350 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA60CF001A KAA60CF001B KAA60CF001C | Расход воды КАА на здание UJA | 100 1 | 260 0/350 кг/с | 350 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA60CT001 | Температура воды КАА в сливном трубопроводе со здания UJA | 100 1 | 60 0/100 оС | 350 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НО | В | I | UKD |
| KAA72CG201 | Указатель положения регулирующего клапана КАА72AA201 |  | 0/100 % |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD93R530 |
| KAA72CT001 | Температура КАА после ТО KBA10AC003 | 100 1 | 80 0/100 оС | 100 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | 10UKA04R420 |
| KAA78CG201 | Указатель положения регулирующего клапана КАА78AA201 |  | 0/100 % |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | 10UKA04R520 |
| KAA78CT001 | Температура КАА после ТО LCQ20AC001 | 100 1 | 80 0/100 оС | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | 10UKA04R520 |
| KAA84CF001 | Расход КАА на ТО KPF30AC010 | 100 1 | 42 0/50 кг/с | 150 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | 10UKA00R222 |
| KAA84CF002 | Расход КАА на ТО KPF30AC030 | 100 1 | 7 0/10 кг/с | 65 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | 10UKA00R222 |
| KAA84CF003 | Расход КАА на ТО KBF10AC002 | 100 1 | 42 0/50 кг/с | 150 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | 10UKA04R240 |
| KAA84CT001 | Температура КАА после ТО KPF30AC010 | 100 1 | 60 0/100 оС | 150 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | 10UKA00R222 |
| KAA84CT002 | Температура КАА после ТО KPF30AC030 | 100 1 | 60 0/100 оС | 65 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | 10UKA00R222 |
| KAA84CT003 | Температура КАА после ТО KBF10AC002 | 100 1 | 60 0/100 оС | 150 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | 10UKA04R240 |
| KAA84CT004 | Температура КАА после ТО KBF10AC003 | 100 1 | 60 0/100 оС | 25 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | 10UKA04R240 |
| KAA84CT005 | Температура КАА после ТО KPF30AC020 | 100 1 | 60 0/100 оС | 25 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | 10UKA00R222 |
| KAA84CT006 | Температура КАА после ТО KBF20AC001 | 100 1 | 60 0/100 оС | 65 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | 10UKA00R231 |
| KAA84CT007 | Температура КАА после ТО KBF50AC001 | 100 1 | 60 0/100 оС | 25 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | 10UKA00R240 |
| KAA84CT008 | Температура КАА после ТО KPF40AC001 | 100 1 | 60 0/100 оС | 65 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | 10UKA04R230 |
| KAA88CG201 | Указатель положения регулирующего клапана КАА88AA201 |  | 0/100 % |  |  | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | 10UKA12R423 |
| KAA88CT001 | Температура КАА после ТО LCQ10AC002 | 100 1 | 80 0/100 оС | 150 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | II | 10UKA12R423 |

Приложение В
(обязательное)
Габаритные чертежи оборудования

Рисунок В.1 - Габаритный чертеж насоса промконтура КАА

Рисунок В.2 - Габаритный чертеж теплообменника КАА10-40AC001,002

Рисунок В.5 - Габаритный чертеж дыхательного бака КАА10-40BB001

Таблица В.1 Перечень штуцеров к рисунку В.5

| Обозначение | Назначение | Кол-во | Dy, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Лаз | 1 | 600 |
| B | Подвод рабочей среды | 1 | 100 |
| C | Подпитка | 1 | 50 |
| D | Перелив | 1 | 250 |
| E | Воздушник | 1 | 50 |
| F | Штуцер для уровнемера | 2*) | 10 |

* - Используется один, в зависимости от компоновки, второй глушится при монтаже изделия.

Рисунок В.7 - Габаритный чертеж фильтра ионитного KAA00AT001

Таблица В.3 Перечень штуцеров к рисунку В.7

| Обозначение | Наименование | Количество | Dу, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Вход исходной воды | 1 | 100 |
| B | Выход очищенной воды | 1 | 100 |
| C | Гидрозагрузка ионитов | 1 | 50 |
| D | Гидровыгрузка ионитов | 1 | 50 |
| F | Люк | 1 | 800 |

Рисунок В.8 - Габаритный чертеж фильтра-ловушки KAA00AT002

Таблица В.4 Перечень штуцеров к рисунку В.8

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Dу, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Вход воды / Сброс пульпы | 1 | 100 |
| b | Выход воды / Подача промывочной воды | 1 | 100 |
| c | Сдувка | 1 | 10 |
| d | Подключение дифманометра | 2 | 10 |

Перечень принятых сокращений

| АВР | – автоматическое включение резерва |  |
| --- | --- | --- |
| АЗ | – аварийная защита |  |
| АСУ ТП | – автоматическая система управления |  |
| АЭС | – атомная электрическая станция |  |
| БВ | – бассейн выдержки |  |
| БПУ | – блочный пульт управления |  |
| ГЦНА | – главный циркуляционный насосный агрегат |  |
| МРЗ | – максимальное расчетное землетрясение |  |
| НЭ | – нормальная эксплуатация |  |
| ННЭ | – нарушение нормальной эксплуатации |  |
| НТД | – нормативно-техническая документация |  |
| НЭ | – нормальная эксплуатация |  |
| ПА | – проектная авария |  |
| ПНР | – пусконаладочные работы |  |
| ППР | – планово-предупредительный ремонт |  |
| РО | – реакторное отделение |  |
| РУ | – реакторная установка |  |
| РПУ | – резервный пульт управления |  |
| САЭ СПДГ | – система аварийного электроснабжения – ступенчатый пуск дизель-генераторов |  |
| СВБУ | – система верхнего блочного уровня |  |
| СНЭ | – система нормальной эксплуатации |  |
| ТЗ | – техническое задание |  |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97). | 5.7.2.3.14 |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008-89. | 5.7.2.3.14 |
| Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01. | 5.7.2.3.14 |