5.7.2.3.6 Система хранения борированной воды (JNK)

| Дата | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Разработал | В.В. Андреев |
|  | К.А. Зайцев |
| Всего листов | 45 |

Содержание

5.7.2.3.6.1 Функции	3

5.7.2.3.6.2 Проектные основы	3

5.7.2.3.6.2.1 Классификация	3

5.7.2.3.6.2.2 Функциональные требования	4

5.7.2.3.6.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки	4

5.7.2.3.6.2.4 Защита от превышения давления	5

5.7.2.3.6.2.5 АСУ ТП	5

5.7.2.3.6.2.6 Электроснабжение	5

5.7.2.3.6.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений	5

5.7.2.3.6.2.8 Оборудование и материалы	5

5.7.2.3.6.2.9 Испытания и проверки	5

5.7.2.3.6.2.10 Требования к системам, связанным с системой JNK	6

5.7.2.3.6.2.11 Требования к компоновке	7

5.7.2.3.6.3 Общее описание	7

5.7.2.3.1.3.1 Описание технологической схемы	7

5.7.2.3.6.3.2 Связи с другими системами	9

5.7.2.3.6.3.3 Размещение компонентов	10

5.7.2.3.6.3.4 Компоненты системы	10

5.7.2.3.6.3.5.7.1 Оборудование	10

5.7.2.3.6.3.5.7.2 Арматура	11

5.7.2.3.6.3.5.7.3 Трубопроводы	11

5.7.2.3.6.4 АСУ ТП	12

5.7.2.3.6.5 Электроснабжение	13

5.7.2.3.6.6 Испытания и проверки	13

5.7.2.3.6.6.1 Пусконаладочные работы	13

5.7.2.3.6.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	13

5.7.2.3.6.7 Функционирование системы	13

LN2P.B.110.&.0UKD&&.JNK&&.021.CK.0001K_0507020306_F=0

5.7.2.3.6.7.1 Нормальная эксплуатация	13

5.7.2.3.6.7.1.1 Работа на мощности	13

5.7.2.3.6.7.1.1 Режим расхолаживания блока и перегрузки топлива	14

5.7.2.3.6.7.2 Нарушения нормальных условий эксплуатации	14

5.7.2.3.6.7.3 Проектные аварии	14

5.7.2.3.6.7.4 Запроектные аварии	14

5.7.2.3.6.8 Оценка безопасности	14

Приложение A (обязательное) Перечень защит, блокировок и действий
оператора	16

Приложение Б (обязательное) Ведомость точек контроля	21

Приложение В (обязательное) Габаритные чертежи оборудования	41

Перечень принятых сокращений	43

Ссылочные нормативные документы	44

Список литературы	45

5.7.2.3.6.1 Функции

Система JNK осуществляет хранение борированной воды низкой (16 гН3ВО3/кгН2О) и высокой (40 гН3ВО3/кгН2О) концентрации, необходимой для эксплуатации АЭС во всех режимах работы.

Система предназначена для хранения борированной воды низкой концентрации для следующих нужд:

- аварийного охлаждения активной зоны во время аварии с потерей теплоносителя;

- впрыска под защитную оболочку во время аварии с потерей теплоносителя или при разрыве паропровода в пределах защитной оболочки;

- подачи подпиточной воды в систему теплоносителя при работе реактора на мощности и во время расхолаживания реактора при останове блока;

- подачи борированной воды для первоначального заполнения теплообменника ловушки расплава при запроектной аварии;

- подачи борированной воды на заполнение топливного бассейна, шахты реактора, шахты ревизии ВКУ в режиме перегрузки топлива.

Система предназначена для хранения борированной воды высокой концентрации для следующих нужд:

- регулирования концентрации бора в первом контуре в режимах нормальной эксплуатации и нарушений нормальных условий эксплуатации;

- впрыска борированной воды в КД при течах из первого контура во второй;

- впрыска борированной воды в реактор в режимах с нарушением нормальных условий эксплуатации, сопровождающихся отказом срабатывания аварийной защиты реактора (ATWS).

5.7.2.3.6.2 Проектные основы

5.7.2.3.6.2.1 Классификация

В соответствии НП-001-97 (ОПБ-88/97) система хранения борированной воды по назначению является системой безопасности, по влиянию на безопасность - важной для безопасности, а по характеру выполняемых функций - защитной системой безопасности.

Элементы системы хранения борированной воды, выполняющие функции безопасности относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «2НЗЛ», к группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89  и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Элементы системы хранения борированной воды на трубопроводах присоединенных к бакам хранения запаса раствора борной кислоты высокой концентрации относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «2НЗ», к группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение I на технологической схеме.

Сбросные трубопроводы, за предохранительными клапанами относятся к четвертому классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «4» и второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Остальные элементы системы хранения борированной воды относятся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «3Н», к группе «C» по ПНАЭ Г-7-008-89 и второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Трубопроводы и арматура локализующих групп, относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «2Л», группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций также представлено на технологической схеме системы хранения борированной воды LN2P.B.110.&.0UKD&&.JNK&&.021.LG.0001K.

5.7.2.3.6.2.2 Функциональные требования

Cистема должна осуществлять хранение раствора борной кислоты низкой 
(от 16 до 20 г/дм3) и высокой (от 40 до 44,5 г/дм3) концентрации, необходимой для эксплуатации АЭС во всех режимах работы учетом отказов по НП-001-97 (ОПБ-88/97) (раздел 1).

Система должна включать два бака - приямка JNK10, 40BB001 в защитной оболочке для запаса борированной воды с концентрацией (от 16 до 20 г/дм3) и общей емкостью не менее 2000 м3 и два бака JNK10(40)BB002 с концентрацией (от 40 до 44,5 г/дм3) емкостью не менее150 м3 каждый. Емкость баков определяется, исходя из следующих условий:

- для баков-приямков JNK10(40)BB001 должен быть обеспечен запас борированной воды для обеспечения:

- двух последовательных остановов;

- устойчивой работы насосов систем безопасности при проектных авариях;

- операций по перегрузке топлива;

- компенсации усадки теплоносителя при расхолаживании;

- заполнения паразитного объема при проектной аварии;

- подпитки топливного бассейна и первого контура при проектной аварии и нормальной эксплуатации;

- заполнения теплообменника ловушки расплава при запроектной аварии;

- для баков JNK10(40)BB002 должен быть обеспечен запас борированной воды для обеспечения:

  - двух последовательных остановов (один из них для перегрузки);

  - впрыска в систему теплоносителя реактора в аварийных режимах при течи из первого контура во второй и режимах с АTWS;

  - работы АЭС в маневренном режиме.

Должно быть обеспечено полное опорожнение баков.

В соответствии с требованиями /2/ cистема должна обеспечивать хранение борного раствора с температурой не менее 20 С во всех режимах.

Система должна иметь возможность постоянного контроля ее элементов, также опробования отдельных ее элементов без нарушения условий нормальной эксплуатации.

В аварийных условиях элементы системы должны работать в течение всего требуемого периода времени.

5.7.2.3.6.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки

Трубопроводы подачи борного раствора от баков-приямков защитной оболочки к потребителям вспомогательного корпуса при проходе через защитную оболочку должны быть оборудованы локализующей арматурой с электроприводом, по одному внутри и вне оболочки.

5.7.2.3.6.2.4 Защита от превышения давления

Часть оборудования и трубопроводов системы JNK, работающие при низком давлении должны быть защищены от превышения давления.

5.7.2.3.6.2.5 АСУ ТП

Должны быть предусмотрены контрольно-измерительные приборы для управления и контроля системы в процессе нормальной эксплуатации станции и в аварийных режимах.

5.7.2.3.6.2.6 Электроснабжение

Система JNK должна иметь питание от систем электроснабжения нормальной эксплуатации, надежного электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения.

5.7.2.3.6.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование системы JNK, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

5.7.2.3.6.2.8 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов должен быть осуществлен с учетом функций системы, в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- качества воды баков САОЗ;

- проведения дезактивации, в соответствии с пунктом 5.7.5.2.9. Проекта;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Условия окружающей среды для оборудования системы, расположенного в защитной оболочке представлены в пункте5.7.2.1.2 Проекта.

Условия окружающей среды для оборудования, расположенного в здании безопасности:

- температура окружающей среды, оС							от 15 до 45

- разрежение, Па 																50

- относительная влажность, %, до									90

- мощность дозы в аварийных условиях, 3в/ч			30.

5.7.2.3.6.2.9 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж арматуры и трубопроводов должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже арматуры и трубопроводов должен проводиться службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований "Программы контроля качества изделий атомной энергетики" 
(ОСТ 108.004-10-88).

По завершению монтажа должно проводиться техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с пунктом 8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции должна проводиться полная серия испытаний системы JNK для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность должны производиться в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

Система JNK должна быть рассчитана на обеспечение:

- периодических осмотров основного оборудования;

- периодических функциональных испытаний с целью подтверждения целостности компонентов, контроля работоспособности и готовности системы к выполнению заданных функций безопасности.

5.7.2.3.6.2.10 Требования к системам, связанным с системой JNK

Система JNK имеет связи со следующими системами:

- системой аварийного впрыска низкого давления (JNG-1);

- спринклерной системой (JMN);

- системой аварийного впрыска высокого давления (JND);

- системой аварийного ввода бора (JDH);

- системой аварийного использования воды из шахты ревизии ВКУ (JNB90);

- системой очистки сдувок из баков (KPL-3);

- системой подачи чистого конденсата (KBC-1);

- системой хранения теплоносителя (KBB);

- системой обработки теплоносителя первого контура (KBF);

- системой охлаждения топливного бассейна (FAK);

- системой сбора боросодержащих дренажей (KTC);

- системой подпитки и борного регулирования (KBA);

- система очистки воды топливного бассейна и воды баков хранения борированной воды (FAL);

- системой подачи обессоленной воды (KBC-2);

- с системой отбора проб установок спецводоочистки и вспомогательных систем реакторной установки (KUA).

- системой отвода и контроля протечек бака-приямка запаса борированной воды низкой концентрации (JMM);

- системой электроснабжения нормальной эксплуатации, надежного электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения;

- АСУ ТП;

Из перечисленных систем для обеспечения работоспособности системы JNK необходимо функционирование следующих систем:

- система обработки теплоносителя первого контура (KBF);

- система дренажей и сдувок оборудования вспомогательного корпуса (KTC);

- система очистки воды топливного бассейна и воды баков хранения борированной воды (FAL);

- системой электроснабжения нормальной эксплуатации, надежного электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения;

- АСУ ТП;

- системы вентиляции и охлаждения помещений.

Система KBF должна обеспечивать заполнение баков JNK, подачу подпиточной воды в баки, осуществлять корректировку концентрации бора и производить очистку борированной воды высокой концентрации баков JNK10, 40BB002. Описание системы KBF представлено в 5.7.3.2.1.4 Проекта.

Система KTC должна обеспечивать дренирование баков JNK в баки запаса теплоносителя системы KBB, а также прием борированной воды от трубопроводов перелива баков JNK. Описание системы KTC представлено в разделе 5.7.5.7.2.7 Проекта.

Система FAL должна обеспечивать заполнение баков JNK, подачу подпиточной воды в баки, осуществлять корректировку концентрации бора и производить очистку борированной воды низкой концентрации баков-приямков JNK10, 40BB001. Описание системы FAL представлено в 5.7.3.2.1.3 Проекта.

Система электроснабжения нормальной эксплуатации, надежного электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы JNК во всех проектных режимах. Проект системы аварийного электроснабжения должен удовлетворять требованиям ОПБ-88/97 (раздел 1). Описание системы электроснабжения представлено в разделе 5.1 Проекта.

АСУ ТП должна обеспечивать:

- автоматическое регулирование;

- логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки, пошаговые программы, АВР);

- технологические защиты оборудования;

- сбор и обработку информации о состоянии системы;

- технологическую, предупредительную и аварийную сигнализацию;

- регистрацию, протоколирование, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе, работе автоматики;

Проект АСУ ТП должен удовлетворять требованиям ОПБ-88/97 (раздел 1). Описание АСУ ТП представлено в разделе 5.7.7 Проекта.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы хранения борированной воды, должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования данной системы. Проект системы вентиляции и охлаждения помещений должен удовлетворять требованиям ОПБ-88/97 (раздел 1). Описание системы вентиляции представлено в разделе 5.4 Проекта.

5.7.2.3.6.2.11 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов выполнены с учетом следующих требований:

- часть трубопроводов и арматуры должна размещаться внутри защитной оболочки, а другая часть трубопроводов, арматуры и оборудование системы JNК - в отдельных, изолированных один от другого огнестойкими физическими барьерами помещениях здания безопасности.

- для оборудования, размещенного за пределами защитной оболочки, должен быть обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

- компоновка системы должна быть выполнена таким образом, чтобы отказы в системах нормальной эксплуатации не приводили к нарушениям в работе системы, а также отказ одного канала системы не должен приводить к отказу других каналов через системы вентиляции, строительные конструкции, транспортные пути, каналы охлаждающей воды и кабельные коммуникации.

5.7.2.3.6.3 Общее описание

5.7.2.3.1.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы хранения борированной воды представлена на чертеже LN2P.B.110.&.0UKD&&.JNK&&.021.DP.0001K.

Система состоит из двух одинаковых и полностью независимых один от другого каналов. В каждом канале предусмотрен бак-приямок запаса борированной воды низкой и один бак запаса воды высокой концентрации. При выборе производительности канала предполагалось, что система не имеет зависимых от исходного события отказов. С учетом этого объем/производительность каждого канала соответствует 100 % производительности системы, т.е. каждый канал способен выполнить функцию всей системы в целом. Таким образом, система хранение запаса борированной воды состоит из 2x100 % каналов.

В состав системы входят два бака-приямка борированной воды низкой концентрации JNK10(40)BB001 и два бака высокой концентрации JNK10(40)ВB002 (от 16 до 20 г/дм3 и  от 40 до 44,5 г/дм3 соответственно).

Баки-приямки JNK10(40)BB001 соединены со следующими системами:

- системой аварийного впрыска низкого давления (JNG-1) и через трубопроводы этой системы с системой аварийного впрыска высокого давления (JND) и спринклерной системой защитной оболочки (JMN). К каждому баку-приямку подключены по два независимых канала систем JNG-1, JND, JMN;

- системой аварийного использования воды из шахты ревизии ВКУ

- через коллектор, объединяющий оба бака-приямка:

- с системой подпитки и борного регулирования (КВА);

- с системой хранения теплоносителя (KBB) на заполнение первого контура;

- с системой подачи чистого конденсата (КВС-1) для обеспечения подачи подпиточной воды в систему теплоносителя реактора во время расхолаживания при останове станции и на заполнение гидроемкостей;

- с системой охлаждения топливного бассейна (FAK) для заполнения и подпитки бассейна;

- с системой очистки теплоносителя топливного бассейна и воды баков хранения борированной воды (FAL);

- с системой сдувок и дренажей вспомогательного корпуса (КТС) для опорожнения баков;

На трубопроводе от каждого бака-приямка к коллектору установлены арматуры JNK19AA101 и JNK49AA101, предназначенные для обеспечения подачи воды к потребителям от бака-приямка JNK10BB001 или от бака-приямка JNK40BB001. При пересечении коллектором герметичной оболочки на нем установлены локализующие арматуры JNK20AA801 и JNK20AA801 для надежного отключения коллектора от баков-приямков в аварийных режимах. На коллекторе подачи воды к потребителям установлены две арматуры JNK20AA101 и JNK20AA102 первой категории сейсмостойкости для отсечения потребителей второй категории сейсмостойкости.

Баки-приямки соединены между собой трубопроводами Ду600 для создания единого объема запаса борированной воды и для повышения устойчивой и надежной работы насосов систем безопасности. На трубопроводах Ду600 установлены по две электроприводные арматуры JNK18(48)AA101, 102 для отключения одного бака-приямка от другого на случай ремонта.

От каждого бака-приямка предусмотрено два трубопровода для подачи борированной воды для первоначального заполнения теплообменника ловушки расплава при запроектной аварии;

Баки JNK10(40)BB002 соединены со следующими системами:

- с системой аварийного ввода бора (JDH). К каждому баку подключены по два независимых канала системы;

- с системой очистки сдувок из баков (KPL-3), обеспечивающей прием сдувок из бака и подсос воздуха из помещений в баки;

- с системой подачи обессоленной воды (KBC-2) для заполнения гидрозатворов баков;

- через коллектор, объединяющий оба бака:

- с системой обработки теплоносителя (KBF) для подпитки и очистки борированной воды;

- с системой сбора боросодержащих дренажей (КТС) для опорожнения баков;

- с системой подпитки и борного регулирования (КВА);

- с системой подачи чистого конденсата (КВС-1) для подачи подпиточной воды в систему теплоносителя реактора.

- с системой отбора проб установок спецводоочистки и вспомогательных систем реакторной установки (KUA).

На трубопроводе от каждого бака к коллектору установлены по две арматуры JNK14, 44AA101,102, предназначенные для надежного отключения коллектора от баков в аварийных режимах.

Температура борированной воды в баках JNK10, 40BB002 поддерживается равной 20 оС или 75 оС в зависимости от режима работы. В целях поддержания заданной температуры борного раствора в баках, каждый бак JNK10(40)BB002 имеет свой контур циркуляции борного раствора, состоящий из насоса JNK10(40)AP001, электронагревателя JNK10(40)AН001, трубопроводов и арматуры.

Баки негерметичны и оборудованы трубопроводами перелива, подсоединенными к системе сбора боросодержащих дренажей (КТС).

Активные элементы системы хранения раствора борной кислоты, которые должны быть работоспособны во время аварии, обеспечиваются электропитанием второй группы надежности САЭ. В качестве источника электропитания второй группы надежности используются резервные дизель-электрические станции (РДЭС).

Активные элементы системы JNK нормальной эксплуатации важные для безопасности, обеспечиваются электропитанием второй группы надежности системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации. В качестве источника электропитания второй группы надежности используется блочный дизель.

Активные элементы системы хранения борированной воды, не требующиеся для работы во время аварий, обеспечиваются электропитанием второй группы надежности. Локализующая арматура обеспечивается электропитанием первой группы надежности САЭ. В качестве источника электропитания первой группы надежности используются аварийные аккумуляторные батареи.

5.7.2.3.6.3.2 Связи с другими системами

Система JNK имеет связи со следующими системами:

- системой аварийного впрыска низкого давления (JNG-1);

- спринклерной системой (JMN);

- системой аварийного впрыска высокого давления (JND);

- системой аварийного ввода бора (JDH);

- системой аварийного использования воды из шахты ревизии ВКУ (JNB90);

- системой очистки сдувок из баков (KPL-3);

- системой подачи чистого конденсата (KBC-1);

- системой хранения теплоносителя (KBB);

- системой обработки теплоносителя первого контура (KBF);

- системой охлаждения топливного бассейна (FAK);

- системой сбора боросодержащих дренажей (KTC);

- системой подпитки и борного регулирования (KBA);

- система очистки воды топливного бассейна и воды баков хранения борированной воды (FAL);

- системой подачи обессоленной воды (KBC-2);

- системой отвода и контроля протечек бака-приямка запаса борированной воды низкой концентрации (JMM);

- с системой отбора проб установок спецводоочистки и вспомогательных систем реакторной установки (KUA).

- системой электроснабжения нормальной эксплуатации, надежного электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения;

- АСУ ТП;

5.7.2.3.6.3.3 Размещение компонентов

Часть оборудования системы хранения раствора борной кислоты, включая баки–приямки JNK10, 40BB001, трубопроводы и арматуру, размещается внутри защитной оболочки, а другая часть оборудования системы – баки JNK10, 40BB002, арматура, трубопроводы - размещена в отдельных, изолированных один от другого огнестойкими физическими барьерами, помещениях здания безопасности.

Для оборудования, размещенного за пределами защитной оболочки, обеспечены доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

Компоновка системы выполнена таким образом, что отказы в системах нормальной эксплуатации не приводят к нарушениям в работе системы, а также отказ одного канала системы не приводит к отказу другого канала через системы вентиляции, строительные конструкции, транспортные пути, каналы охлаждающей воды и кабельные коммуникации.

5.7.2.3.6.3.4 Компоненты системы

5.7.2.3.6.3.5.7.1 Оборудование

Габаритные чертежи оборудования представлены в Приложении В.

Баки-приямки запаса борного раствора низкой концентрации JNK10(40)BB001

Баки-приямки представляют собой строительную конструкцию, выполненную из бетона с облицовкой из нержавеющей стали. Баки-приямки расположены в здании реактора в герметичной оболочке на нижней отметке.

Расчетное давление, МПа 									0,4

Расчетная температура, оС 									150

Рабочее давление, МПа 										0,10

Рабочая температура, оС 									от 20 до 100

Емкость (общая), м3 											не менее 2000

Материал стенок 													бетон/нержавеющая сталь

Хранимая среда (раствор борной кислоты Н3ВО3)		от 16 до 20 г /дм3

Бак запаса борного раствора высокой концентрации JNK10(40)BB002

Баки представляют собой строительную конструкцию, выполненную из бетона с облицовкой из нержавеющей стали.

Расчетное давление, МПа 								0,102

Расчетная температура, оС 								75

Рабочее давление, МПа 									0,10

Рабочая температура, оС 								от 20 до 75

Емкость, м3 														не менее 150

Материал стенок 												бетон/нержавеющая сталь

Хранимая среда 												от 40 до 44,5 г Н3ВО3/кг Н2О

Насос подогрева среды баков запаса борного раствора JNK10(40)BB002

Количество, шт. 												2

Тип 																		центробежный

Производительность, л/с (м3/ч) 					~3,47 (12,5)

Напор, м.вод.ст. 												~20

Мощность двигателя, кВт 								не более 5,5

Расчетная температура, оС 								75

Материал 															нержавеющая сталь

Электронагреватель подогрева среды баков запаса борного раствора JNK10(40)BB002

Количество			2;

Мощность тепловая, не менее, кВт 			200;

Напряжение питающей сети, В					380.

5.7.2.3.6.3.5.7.2 Арматура

Арматура в системе отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05».

Арматура выполнена из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Перечень арматуры системы хранения раствора борной кислоты представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.JNК&&.021.SD.0001.K

5.7.2.3.6.3.5.7.3 Трубопроводы

Трубопроводы системы хранения раствора борной кислоты отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89. Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения деталей трубопроводов – сварные.

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно СТО 79814898 101-2008:

| Dу, мм | DнхS, мм |
| --- | --- |
| 600 | 630х16 |
| 600 | 630х12 |
| 200 | 220х7 |
| 200 | 219х11 |
| 150 | 159х6 |
| 125 | 133х6 |
| 100 | 108х5 |
| 80 | 89х5 |
| 50 | 57x3 |
| 25 | 32x2 |
| 15 | 18х2.5 |
| 10 | 14x2 |

Расчетное давление трубопроводов (подачи раствора борной кислоты баков –приямков JNK10,40BB001) от арматуры JNK20AA802 до арматуры JNK24,26AA101, JNK25AA101, JNK22AA101, JNK21AA101 и JNK23AA101 - 0,2 МПа и расчетная температура 75 оС.

Расчетное давление трубопроводов от баков JNK10,40BB002 до арматуры JNK32AA101, JNK31AA101, JNK33AA101 - 0,1 МПа и расчетная температура 75 оС.

Расчетное давление трубопроводов от баков-приямков защитной оболочки JNK10,40BB001 до арматуры JNK20AA801 (включая арматуру) - 0,4 МПа и расчетная температура 150оС.

Расчетное давление трубопровода после арматуры (включая арматуру) JNK24,26AA101 - 1,0 МПа и расчетная температура 100оС.

Расчетное давление трубопровода после арматуры (включая арматуру) JNK25AA101 - 0,7 МПа и расчетная температура 90оС.

Расчетное давление трубопровода после арматуры (включая арматуру) JNK23,33AA101 - 0,7 МПа и расчетная температура 120оС.

Расчетное давление трубопровода после арматуры (включая арматуру) JNK21,31AA101 - 0,3 МПа и расчетная температура 75оС.

Расчетное давление трубопровода после арматуры JNK32AA101 - 0,2 МПа и расчетная температура 60оС.

Расчетное давление трубопроводов перелива от бака JNK10(40)BB002 до бака KTC10BB001 - 0,1 МПа и расчетная температура 75 0С.

Рабочие параметры трубопроводов системы также представлены на технологической схеме системы хранения раствора борной кислоты LN2P.B.110.&.0UKD&&.JNK&&.021.LG.0001K.

5.7.2.3.6.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация обеспечены системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Управление элементами, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация в объеме, обеспечивающем оперативное выполнение системой функций безопасности при неработоспособной СВБУ, выполнены также на панелях резервного управления БПУ и РПУ.

Автоматическое управление является основным видом управления. Ввод в действие элементов системы предусмотрен также и по команде оператора от специальных ключей, размещаемых на БПУ и РПУ. В режимах нарушения условий нормальной эксплуатации и при проектных авариях включение элементов системы осуществляется автоматически по аварийным технологическим сигналам. При включении системы в работу по аварийным технологическим сигналам блокируется действие защит и блокировок, а также в течение 30 минут обеспечивается не вмешательство оператора в управление системой.

В аварийных режимах дистанционное управление производится:

- в случае отказа автоматического включения элементов системы;

- на заключительном этапе аварии, когда блок переведен в стационарное, безопасное, расхоложенное состояние и имеется возможность вывода из работы избыточного оборудования;

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы хранения раствора борной кислоты представлен в Приложении A.

Перечень точек контроля системы хранения раствора борной кислоты представлен в Приложении Б (перечень точек контроля для второго блока аналогичен представленному).

5.7.2.3.6.5 Электроснабжение

Активные элементы системы хранения раствора борной кислоты, которые должны быть работоспособны во время аварии, обеспечиваются электропитанием второй группы надежности САЭ. В качестве источника электропитания второй группы надежности используются резервные дизель-электрические станции (РДЭС).

Активные элементы системы JNK нормальной эксплуатации важные для безопасности, обеспечиваются электропитанием второй группы надежности системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации. В качестве источника электропитания второй группы надежности используется блочный дизель.

Активные элементы системы хранения раствора борной кислоты, не требующиеся для работы во время аварий, обеспечиваются электропитанием третьей группы надежности. Локализующая арматура обеспечивается электропитанием первой группы надежности САЭ. В качестве источника электропитания первой группы надежности используются аварийные аккумуляторные батареи.

5.7.2.3.6.6 Испытания и проверки

5.7.2.3.6.6.1 Пусконаладочные работы

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы JNK для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Информация о пусконаладочных работах по системе хранения раствора борной кислоты представлена в разделе 6.2 Проекта.

5.7.2.3.6.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

Для обеспечения требуемого уровня надежности системы хранения раствора борной кислоты предусматривается постоянный контроль за состоянием элементов по информации, поступающей в систему контроля и управления станцией.

5.7.2.3.6.7 Функционирование системы

5.7.2.3.6.7.1 Нормальная эксплуатация

5.7.2.3.6.7.1.1 Работа на мощности

При работе на мощности система обеспечивает:

- хранение борного раствора на случай возникновения аварии и для проведения операций по перегрузке топлива;

- подачу подпиточной воды в систему теплоносителя;

- подачу воды для регулирования концентрации бора в первом контуре.

5.7.2.3.6.7.1.2 Режим расхолаживания блока и перегрузки топлива

В режиме расхолаживания блока и перегрузки топлива система обеспечивает:

- подачу борного раствора для создания стояночной концентрации в первом контуре;

- подачу борного раствора на заполнение топливного бассейна, шахты реактора, шахты ревизии ВКУ.

5.7.2.3.6.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации

При нарушении условий нормальной эксплуатации система обеспечивает:

- в случае прохождения сигнала обесточивания подачу борного раствора к насосам систем безопасности, которые включаются в работу по программе ступенчатого пуска дизель – генераторов, для работы их по линиям рециркуляции;

- подачу подпиточной воды в систему теплоносителя;

- подачу воды для регулирования концентрации бора в первом контуре.

5.7.2.3.6.7.3 Проектные аварии

При проектных авариях система обеспечивает подачу борного раствора к насосам систем безопасности для:

- аварийного охлаждения активной зоны во время аварии с потерей теплоносителя;

- впрыска под защитную оболочку во время аварии с потерей теплоносителя или при разрыве паропровода в пределах защитной оболочки;

- впрыска раствора борной кислоты в КД при течах из первого контура во второй.

При возникновении аварии закрывается локализующая арматура на трубопроводе подачи борного раствора к потребителям вспомогательного корпуса

5.7.2.3.6.7.4 Запроектные аварии

При запроектных авариях система обеспечивает подачу борного раствора для:

- впрыска раствора борной кислоты в реактор в режимах с нарушением нормальных условий эксплуатации, сопровождающихся отказом срабатывания аварийной защиты реактора (ATWS);

- подачи раствора борной кислоты для первоначального заполнения теплообменника ловушки расплава.

5.7.2.3.6.8 Оценка безопасности

Система состоит из двух одинаковых и полностью независимых один от другого каналов. В каждом канале предусмотрен бак-приямок запаса раствора борной кислоты низкой и один бак запаса воды высокой концентрации. При выборе производительности канала предполагалось, что система не имеет зависимых от исходного события отказов. С учетом этого объем/производительность каждого канала соответствует 100 % производительности системы, т.е. каждый канал способен выполнить функцию всей системы в целом.

При единичных отказах активных компонентов системы имеется достаточное время для восстановления неработоспособного элемента системы.

В баках предусмотрено измерение уровня для контроля протечек через трубопроводы, и система контроля протечек через облицовку баков–приямков, что позволяет поддерживать постоянный запас раствора борной кислоты, для работы станции во всех режимах.

Часть оборудования системы, которая расположена внутри защитной оболочки, защищена от воздействия струй, летящих предметов, ударных волн и рассчитана на работу при параметрах окружающей среды в аварийных режимах.

Каждый канал системы хранения раствора борной кислоты имеет свою независимую технологическую часть, систему управления и обеспечивающие системы. Оборудование каналов физически разделено.

Таким образом, качественный анализ проекта системы аварийного хранения раствора борной кислоты показывает, что он удовлетворяет предъявляемым нормативными документами требованиям по безопасности и обеспечивает выполнение системой заданных функций.

Приложение A
(обязательное)
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Насос подогрева воды JNK10AP001 (JNK40AP001) | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Разрешение на включение насоса при наличии сигнала: - уровень в баке JNK10(40)BB002 больше минимального; Автоматически включается по сигналу: - температура в баке ниже заданной; Автоматически отключается по сигналу: - температура в баке выше заданной; Отключение защитой по любому из сигналов: - давление на напоре меньше минимального и насос включен; - уровень в баке JNK10,40BB002 меньше минимального; - температура за электронагревателем JNK10(40)AН001 больше 75оС; - расход в напорном трубопроводе меньше минимального при включенном насосе; |
| Электронагрева тель подогрева воды JNK10AH001 (JNK40AH001) | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Разрешение на включение электронагревателя при наличии сигнала: - уровень в баке JNK10(40)BB002 больше минимального; Автоматически включается по сигналу: - температура в баке ниже заданной; Автоматически отключается по сигналу: - температура в баке выше заданной; Отключение защитой по любому из сигналов: - уровень в баке JNK10,40BB002 меньше минимального; - температура воды в баке JNK10,40BB002 больше 75оС; |
| Арматура на трубопроводе подачи борного раствора от бака-приямка JNK10(40)BB001 к потребителям вспомогательн-ого корпуса JNK19AA101 JNK49AA101 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически арматура закрывается при прохождении аварийных технологических сигналов от системы защиты станции. |
| Арматура на трубопроводе подачи борного раствора от бака JNK10,40BB002 к потребителям вспомогатель-ного корпуса JNK14AA101 JNK14AA102 JNK44AA101 JNK44AA102 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически арматура закрывается при прохождении аварийных технологических сигналов от системы защиты станции. |
| Арматура на трубопроводе подачи борного раствора от бака-приямка JNK10(40)BB001в систему KBC-1 JNK21AA101 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически арматура закрывается при прохождении аварийных технологических сигналов от системы защиты станции. Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыт KBC20AA101 - закрыт JNK31AA101 |
| Арматура на трубопроводе подачи борного раствора от бака JNK10, 40BB002 в систему КВС-1 JNK31AA101 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыт KBC20AA101 - закрыт JNK21AA101 |
| Арматура запорная на трубопроводе подачи борного раствора потребителям от бака JNK10, 40BB001 JNK20AA101 JNK20AA102 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически арматура закрывается при прохождении аварийных технологических сигналов от системы защиты станции. |
| Арматура на трубопроводе подачи борного раствора от бака JNK10, 40BB001 в систему FAL JNK22AA101 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. |
| Арматура на трубопроводе подачи борного раствора от бака JNK10, 40BB002 в систему KBF JNK32AA101 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. |
| Арматура на трубопроводе подачи борного раствора от бака-приямка JNK10(40)BB001в систему KBА JNK23AA101 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Открывается по защите по сигналу уровень в КД меньше минус 1000 мм. |
| Арматура на трубопроводе подачи борного раствора от бака JNK10, 40BB002 в систему KBА JNK33AA101 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. |
| Арматура на трубопроводе подачи борного раствора от бака JNK10, 40BB002 в систему KBА JNK33AA101 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. |
| Арматура на трубопроводе подачи борного раствора от бака-приямка JNK10(40)BB001 в систему FAK JNK24AA101 JNK26AA101 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. |
| Арматура на трубопроводе подачи борного раствора от бака-приямка JNK10(40)BB001в систему КВВ JNK25AA101 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Разрешение на открытие: - закрыт KBA10AA107 |
| Арматура на трубопроводе заполнения невыбиваемого гидрозатвора бака JNK10(40)BB002 JNK10(40)AA103 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически арматура закрывается при прохождении аварийных технологических сигналов от системы защиты станции. |
| Арматура на трубопроводе подогрева среды бака JNK10(40)BB002 JNK10(40)AA101,102 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически арматура закрываются при прохождении аварийных технологических сигналов от системы защиты станции. |
| Арматура на коллекторе подачи воды к потребителям вспомогательн ого корпуса JNK20AA801 JNK20AA802 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически арматура закрывается при прохождении аварийных технологических сигналов от системы защиты станции. |

Приложение Б
(обязательное)
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| JNK10CF001 | Расход через проточный электроподогреватель баков хранения раствора борной кислоты высокой концентрации | 100 0,3 | 0/20 кг/с | 80 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD |
| JNK10CL010 | Уровень в баке запаса раствора борной кислоты высокой концентрации | 75 0,1 | 0/4 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UKD |
| JNK10CL020 | Уровень в баке запаса раствора борной кислоты высокой концентрации | 75 0,1 | 0/4 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UKD |
| JNK10CL011 | Уровень в баке-приямке | 190 0,5 | 0/6 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK10CL021 | Уровень в баке-приямке | 190 0,5 | 0/6 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK10CT010 | Температура в баке запаса раствора борной кислоты высокой концентрации | 75 0,1 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НЗ | В | I | UKD |
| JNK10CT020 | Температура в баке запаса раствора борной кислоты высокой концентрации | 75 0,1 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НЗ | В | I | UKD |
| JNK10CT811 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK10CT812 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK10CT813 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK10CT814 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK15CL011 | Уровень в невыбиваемом гидрозатворе 10JNK15BB001 | Атм. | - | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD |
| JNK20CL021 | Уровень в баке-приямке 10JNK10BB001 | 190 0,5 | 0/6 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK20CT821 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK20CT822 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK20CT823 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK20CT824 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK23CF001 | Расход на линии подачи раствора борной кислоты с концентрацией до 20 г/кг в систему подпитки и борного регулирования KBA | 120 0,7 | 0.32/18.5 | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 3Н | C | II | UKA |
| JNK30CL031 | Уровень в баке-приямке 10JNK10BB001 | 190 0,5 | 0/6 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK30CT831 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK30CT832 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK30CT833 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK30CT834 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK33CF001 | Расход на линии подачи раствора борной кислоты с концентрацией до 20 г/кг в систему подпитки и борного регулирования KBA | 120 0,7 | 0.32/18.5 | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 3Н | C | II | UKA |
| JNK40CF001 | Расход через проточный электроподогреватель баков хранения раствора борной кислоты высокой концентрации | 100 0,3 | 0/20 кг/с | 80 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD |
| JNK40CL030 | Уровень в баке запаса раствора борной кислоты высокой концентрации | 75 0,1 | 0/4 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UKD |
| JNK40CL040 | Уровень в баке запаса раствора борной кислоты высокой концентрации | 75 0,1 | 0/4 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UKD |
| JNK40CL041 | Уровень в баке-приямке | 190 0,5 | 0/6 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK40CL041 | Уровень в баке-приямке | 190 0,5 | 0/6 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK40CT030 | Температура в баке запаса раствора борной кислоты высокой концентрации | 75 0,1 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НЗ | В | I | UKD |
| JNK40CT040 | Температура в баке запаса раствора борной кислоты высокой концентрации | 75 0,1 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НЗ | В | I | UKD |
| JNK40CT841 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK40CT842 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK40CT843 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK40CT844 | Температура в баке-приямке | 190 0,5 | 0/100 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UJA |
| JNK45CL011 | Уровень в невыбиваемом гидрозатворе 10JNK15BB001 | Атм. | - | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD |
| JNK50CL001 | Уровень над перекрытием, отметка 0,00 | 190 0,5 | 0/1 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | B | I | UJA |
| JNK50CL002 | Уровень над перекрытием, отметка 0,00 | 190 0,5 | 0/1 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | B | I | UJA |
| JNK50CL003 | Уровень над перекрытием, отметка 0,00 | 190 0,5 | 0/1 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | B | I | UJA |
| JNK50CL004 | Уровень над перекрытием, отметка 0,00 | 190 0,5 | 0/1 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | B | I | UJA |
| JNK50CT001 | Температура жидкости над перекрытием, отметка 0,00 | 190 0.5 | 0/150 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | B | I | UJA |
| JNK50CT002 | Температура жидкости над перекрытием, отметка 0,00 | 190 0.5 | 0/150 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | B | I | UJA |
| JNK50CT003 | Температура жидкости над перекрытием, отметка 0,00 | 190 0.5 | 0/150 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | B | I | UJA |
| JNK50CT004 | Температура жидкости над перекрытием, отметка 0,00 | 190 0.5 | 0/150 оС | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2ЗЛ | B | I | UJA |

Приложение В
(обязательное)
Габаритные чертежи оборудования

Рисунок В.1 - Габаритный чертеж электронагревателя подогрева среды баков запаса борного раствора (JNK10,40BB002) JNK10,40AH001

Рисунок В.2 Габаритный чертеж насосного агрегата подогрева среды баков запаса борного раствора (JNK10,40BB002) JNK10,40AP001

Перечень принятых сокращений

| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| ГЦК | - главный циркуляционный контур |
| ГЦТ | - главный циркуляционный трубопровод |
| Ду | - условный диаметр |
| Дн | - наружный диаметр |
| РПУ | - резервный пункт управления |
| РДЭС | - резервные дизельные электростанции |
| САОЗ | - система аварийного охлаждения зоны |
| САЭ | - система аварийного электроснабжения |
| СВБУ | - система верхнего блочного уровня |
| СКУ-НЭ | - система контроля и управления нормальной эксплуатации |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 | 5.7.2.3.6.2.1 5.7.2.3.6.2.2 5.7.2.3.6.2.10 |
| ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 1) Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | 5.7.2.3.6.2.8 5.7.2.3.6.3.5.7.2 5.7.2.3.6.3.5.7.3 |
| НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций | 5.7.2.3.6.2.1 |
| НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования | 5.7.2.3.6.3.5.7.2 |

Список литературы

1. Установка реакторная В-392М. Техническое задание на разработку технического проекта реакторной установки ВВЭР-1200, 392М-ТЗ-001. ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2006.

2. Установка реакторная В-491 Технические требования со стороны реакторной установки к внешним системам 491 Д7 ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС»2007.