5.7.2.3.8 Система отвода остаточного тепла (JNA)

| Дата | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Разработал | В.В. Андреев К.А. Зайцев |
| Всего листов | 27 |

Содержание

5.7.2.3.8 Система отвода остаточного тепла (JNA)	1

5.7.2.3.8.1 Функции	3

5.7.2.3.8.2 Проектные основы	3

5.7.2.3.8.2.1 Классификация	3

5.7.2.3.8.2.2 Функциональные требования	3

5.7.2.3.8.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки	5

5.7.2.3.8.2.4 Защита от превышения давления	5

5.7.2.3.8.2.5 АСУ ТП	5

5.7.2.3.8.2.6 Электроснабжение	5

5.7.2.3.8.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений	6

5.7.2.3.8.2.8 Оборудование и материалы	6

5.7.2.3.8.2.9 Испытания и проверки	6

5.7.2.3.8.2.10 Требования к системам, связанным с системой JNA	6

5.7.2.3.8.2.11 Требования к компоновке	7

5.7.2.3.8.3 Общее описание	8

5.7.2.3.8.3.1 Описание технологической схемы	8

5.7.2.3.8.3.2 Связи с другими системами	9

5.7.2.3.8.3.3 Размещение компонентов	9

5.7.2.3.8.3.4 Компоненты системы	9

5.7.2.3.8.3.4.1 Арматура	9

5.7.2.3.8.3.4.2 Трубопроводы	11

5.7.2.3.8.4 АСУ ТП	11

5.7.2.3.8.5 Электроснабжение	12

5.7.2.3.8.6 Испытания и проверки	12

5.7.2.3.8.6.1 Пусконаладочные работы	12

5.7.2.3.8.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	12

5.7.2.3.8.7 Функционирование системы	12

5.7.2.3.8.7.1 Нормальная эксплуатация	12

LN2P.B.110.&.0UKD&&.JNA&&.021.CK.0001K_0501020308_F=1

5.7.2.3.8.7.1.1 Работа на мощности	12

5.7.2.3.8.7.1.2 Расхолаживание реакторной установки	12

5.7.2.3.8.7.1.3 Ремонтное расхолаживание реакторной установки	14

5.7.2.3.8.7.1.4 Работа системы при пуске блока	14

5.7.2.3.8.7.2 Нарушения нормальных условий эксплуатации	14

5.7.2.3.8.7.3 Проектные аварии	14

5.7.2.3.8.8 Оценка безопасности	14

Приложение A (обязательное) Перечень защит, блокировок и действий оператора	16

Приложение Б (обязательное) Ведомость точек контроля	20

Перечень принятых сокращений	25

Ссылочные нормативные документы	26

Список литературы	27

5.7.2.3.8.1 Функции

Система отвода остаточного тепла JNА предназначена для отвода остаточных тепловыделений и расхолаживания реакторной установки во время нормального останова станции, в режимах нарушения нормальных условий эксплуатации и при проектных авариях, при условии сохранения целостности первого контура совместно с системой JNG1.

Также, система отвода остаточного тепла JNA предназначена для защиты первого контура от сверхдавления в режимах расхолаживания и отвода остаточных тепловыделений при низких температурах первого контура.

5.7.2.3.8.2 Проектные основы

5.7.2.3.8.2.1 Классификация

В соответствии НП-001-97 (ОПБ-88/97) система отвода остаточного тепла по назначению является системой безопасности, по влиянию на безопасность - важной для безопасности, а по характеру выполняемых функций - защитной системой безопасности.

Все элементы системы отвода остаточного тепла (кроме элементов локализующих групп) относится ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «2НЗ», к группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 1) и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Трубопроводы и арматура локализующих групп, относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «2Л», группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций также представлено на технологической схеме системы отвода остаточного тепла LN2P.B.110.&.0UKD&&.JNA&&.021.LG.0001K.

5.7.2.3.8.2.2 Функциональные требования

5.7.2.3.8.2.2.1 Система должна выполнять заданные функции при проектных авариях, при условии сохранения целостности первого контура, если с учетом отказов по НП-001-97 (ОПБ-88/97) (раздел 1) и вывода одного из четырех каналов системы в ремонт на длительный срок обеспечивает расхолаживание реакторной установки с заданной скоростью и расходом.

5.7.2.3.8.2.2.2 Система отвода остаточного тепла должна обеспечивать следующее:

- в режиме аварийного расхолаживания РУ, при условии сохранения целостности первого контура, два канала системы (совместно с системой JNG-1) должны обеспечивать отвод тепла 84 МВт при температуре воды в промконтуре КАА 33 С;

- в режиме планового расхолаживания РУ два канала системы (совместно с системой JNG-1) должны обеспечивать отвод тепла 77 МВт при температуре воды в промконтуре  КАА 33 С;

- в соответствии с требованиями /2/ система должна обеспечивать расхолаживания РУ при температуре первого контура от 130 оС до 60 оС со скорость расхолаживания до 30 оС/ч (в начальный период расхолаживания) при работающих ГЦНА и 15 оС/ч при естественной циркуляции. Разность температуры теплоносителя и температуры воды подаваемой в первый контур должна быть не более 50 оС.

- в соответствии с требованиями /2/ в режиме планового или аварийного расхолаживании РУ система должна обеспечивать забор теплоносителя из "горячей" нитки петель № 2 и № 4 с расходом до 1800 м3/ч;

- в соответствии с требованиями /2/ в режиме ремонтного расхолаживания система должна обеспечивать поддержание температуры теплоносителя на выходе из реактора не более 70 оС в течение неограниченного времени при расходе в контуре расхолаживания не менее 750 м3/ч, после выдержки не менее 36 часов с момента останова реактора;

- в соответствии с требованиями /2/ в режиме ремонтного расхолаживания система должна обеспечивать забор теплоносителя из «холодной» нитки петель № 2 и № 4;

- в соответствии с требованиями /2/ в режиме проведения транспортно - технологической операции при перегрузках топлива система должна обеспечивать температуру теплоносителя на выходе из реактора не более 60 оС при расходе в контуре расхолаживания не менее 750 м3/ч;

- в соответствии с требованиями /2/ в режиме проведения транспортно - технологической операции при перегрузках топлива система должна обеспечивать забор теплоносителя из «горячей» нитки петель № 2 и № 4;

- после расхолаживания РУ в режиме проведения транспортно - технологической операции при перегрузках топлива и в режиме ремонтного расхолаживания один канал системы (совместно с системой JNG-1) должен обеспечивать отвод остаточных тепловыделений от активной зоны не более 22 МВт и 17 МВт (соответственно) при температуре воды в промконтуре КАА 33 С;

- в соответствии с требованиями /2/ система должна обеспечивать защиту оборудования и трубопроводов первого контура от превышения давления при низкой температуре за счет установки предохранительных клапанов на линиях вывода теплоносителя из первого контура, настроенных на срабатывание при давлении 2,45 МПа;

- в целях защиты первого контура от сверхдавления при низких температурах должно быть подключено к первому контуру не менее двух каналов системы JNA, по крайней мере, в течение 72 часов с момента останова реактора;

- при выполнении функции расхолаживания и отвода остаточных тепловыделений система рассматривается как граница контура теплоносителя реактора при низком давлении;

- в режиме перегрузки при полной или аварийной выгрузки активной зоны, в случае отказа одного из каналов системы охлаждения топливного бассейна FAK, один канал систем JNG-1/JNA, совместно с одним каналом системы охлаждения топливного бассейна FAK, должны обеспечивать отвод тепла от топливного бассейна 19,5 МВт и поддержание температуры воды в топливном бассейне не более 60 оС при температуре воды в промконтуре КАА 33 С;

- система должна иметь возможность периодического испытания и опробования, а также опробования отдельных ее узлов и элементов без нарушения условий нормальной эксплуатации;

- система должна иметь возможность вывода в ремонт на длительный срок ее элементов в составе одного канала при работе РУ на мощности.

5.7.2.3.8.2.2.3 В режиме расхолаживания и отвода остаточных тепловыделений системой должно быть обеспечено:

- расхолаживание первого контура двумя каналами системы JNA (совместно с системой JNG1);

- забор теплоносителя из "горячей" нитки петель № 2 и № 4;

- расход выводимого теплоносителя из первого контура до 2000 м3/ч;

- снижение температуры теплоносителя от 130 С до 60 С при температуре воды в промконтуре КАА 33 С;

- отвод тепла при температуре в первом контуре 130 оС - 84 МВт;

- скорость расхолаживания 30 С/час при работающих ГЦН и 15 С/час при естественной циркуляции;

- непревышение разности между температурой подаваемой среды и температурой теплоносителя первого контура 50 С;

5.7.2.3.8.2.2.4 В режиме ремонтного расхолаживания системой должно быть обеспечено:

- расхолаживание одним или двумя каналами системы JNA (совместно с системой JNG-1);

- забор теплоносителя из "холодной" нитки;

- расход выводимого теплоносителя из первого контура не менее 600 м3/ч;

- температура теплоносителя на выходе из реактора не более 70 0С в течение неограниченного времени и при расходе не менее 600 м3/ч.

5.7.2.3.8.2.2.5 В режиме проведения транспортно - технологической операции при перегрузках топлива системой должно быть обеспечено:

- расход выводимого теплоносителя из первого контура не менее 600 м3/ч;

- забор теплоносителя из "горячей" нитки петель № 2 и № 4.

5.7.2.3.8.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки

На трубопроводах системы JNA при проходе через защитную оболочку должна быть предусмотрена локализующая арматура с электроприводом внутри и вне защитной оболочки. Во избежания повреждения трубопровода между локализующей арматурой от переопрессовки при повышении температуры под защитной оболочкой в процессе аварии, данные участки трубопроводов должны быть оборудованы защитными устройствами.

Система обнаружения течи должна быть рассчитана на то, чтобы оператор мог предотвратить потерю целостности защитной оболочки закрытием арматуры на поврежденном трубопроводе.

5.7.2.3.8.2.4 Защита от превышения давления

Часть оборудования и трубопроводов системы JNA, работающие при низком давлении должны быть защищены от превышения давления.

5.7.2.3.8.2.5 АСУ ТП

Включение системы в работу должно осуществляться оператором. Включение системы в работу оператором происходит:

- при расхолаживании реакторной установки во время нормального останова станции;

- в режимах нарушения нормальных условий эксплуатации и при проектных авариях, при условии сохранения целостности первого контура.

Поддержание параметров системы в проектных пределах должно осуществляется системой автоматического управления технологическим процессом.

5.7.2.3.8.2.6 Электроснабжение

Система JNA должна иметь питание от систем аварийного электроснабжения.

5.7.2.3.8.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование системы отвода остаточного тепла, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

5.7.2.3.8.2.8 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов должен быть осуществлен с учетом функций системы, в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- качества воды баков САОЗ;

- проведения дезактивации, в соответствии с пунктом 5.7.5.2.9 Проекта;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Условия окружающей среды для оборудования системы, расположенного в защитной оболочке представлены в пункте5.7.2.1.2 Проекта.

Условия окружающей среды для оборудования, расположенного в здании безопасности:

- температура окружающей среды, оС							от 15 до 45

- разрежение, Па 																50

- относительная влажность, %, до									90

- мощность дозы в аварийных условиях, 3в/ч			30.

5.7.2.3.8.2.9 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж арматуры и трубопроводов должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже арматуры и трубопроводов должен проводиться службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований "Программы контроля качества изделий атомной энергетики" 
(ОСТ 108.004-10-88).

По завершению монтажа должно проводиться техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с пунктом 8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции должна проводиться полная серия испытаний системы JNA для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность должны производиться в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

Система JNA должна быть рассчитана на обеспечение:

- периодических осмотров основного оборудования;

- периодических функциональных испытаний с целью подтверждения целостности компонентов, контроля работоспособности и готовности системы к выполнению заданных функций безопасности.

5.7.2.3.8.2.10 Требования к системам, связанным с системой JNA

Каждый канал системы JNA имеет связи со следующими системами:

- системой теплоносителя первого контура (JEC);

- системой аварийного впрыска низкого давления (JNG1);

- системой сбора протечек теплоносителя реактора (JET);

- системой охлаждения топливного бассейна (FAK);

- системой хранения борированной воды (JNK);

- системой аварийного электроснабжения;

- АСУ ТП;

Из перечисленных систем для обеспечения работоспособности системы JNA необходимо функционирование следующих систем:

- системы аварийного электроснабжения;

- АСУ ТП;

- системы вентиляции и охлаждения помещений.

Система аварийного электроснабжения должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы JNA во всех проектных режимах. Проект системы аварийного электроснабжения должен удовлетворять требованиям НП-001-97 (ОПБ-88/97) (раздел 1). Описание системы аварийного электроснабжения представлено в разделе 5.1 Проекта.

АСУ ТП должна обеспечивать:

- автоматическое регулирование;

- логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки, пошаговые программы);

- технологические защиты оборудования;

- сбор и обработку информации о состоянии системы;

- технологическую, предупредительную и аварийную сигнализацию;

- регистрацию, протоколирование, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе, работе автоматики;

Проект АСУ ТП должен удовлетворять требованиям НП-001-97 (ОПБ-88/97)  (раздел 1). Описание АСУ ТП представлено в разделе 5.7.7 Проекта.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы отвода остаточного тепла, должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования данной системы. Проект системы вентиляции и охлаждения помещений должен удовлетворять требованиям НП-001-97 (ОПБ-88/97)  (раздел 1). Описание системы вентиляции представлено в разделе 5.4 Проекта.

5.7.2.3.8.2.11 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов выполнены с учетом следующих требований:

- часть трубопроводов и арматуры должна размещаться внутри защитной оболочки, а другая часть трубопроводов, арматуры и оборудование системы JNA - в отдельных, изолированных один от другого огнестойкими физическими барьерами помещениях здания безопасности.

- трубопроводы каждого канала, размещенные в пределах защитной оболочки, должны трассироваться в разных частях защитной оболочки, для исключения их одновременного повреждения.

- для оборудования, размещенного за пределами защитной оболочки, должен быть обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

- компоновка системы должна быть выполнена таким образом, чтобы отказы в системах нормальной эксплуатации не приводили к нарушениям в работе системы, а также отказ одного канала системы не должен приводить к отказу других каналов через системы вентиляции, строительные конструкции, транспортные пути, каналы охлаждающей воды и кабельные коммуникации.

5.7.2.3.8.3 Общее описание

5.7.2.3.8.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы отвода остаточного тепла представлена на чертеже LN2P.B.110.&.0UKD&&.JNA&&.021.LG.0001K.

Система состоит из четырех одинаковых и полностью независимых один от другого каналов JNA10, JNA20, JNA30, JNA40.

В каждом канале предусматриваются:

- регулирующий клапан JNA10(20, 30, 40)АA201;

- арматура;

- трубопроводы.

При выборе производительности канала учитывалось, что система не имеет зависимых от исходного события аварии отказов.

С учетом этого и требований, изложенных в 5.7.2.3.7.2.2 Проекта производительность каждого канала соответствует 50 % производительности системы, т.е. во всех аварийных режимах сохраняют работоспособность два канала системы. Таким образом, система отвода остаточного тепла имеет структуру 4x50 % каналов.

На трубопроводе каждого канала системы, соединяющего первый контур с системой JNG1 установлены:

- запорная арматура JNA20,40AA101, JNA10,20, 30, 40)AA102, JNA21,41AA101, предназначенная для отключения системы JNA от системы охлаждения реактора при давлении в реакторе более 2,0 МПа;

- запорная арматура JNА41AA102, предназначенная для прогрева систем JNA/JNG перед началом расхолаживания.

- предохранительные клапаны JNA10(20, 30, 40)AA410, 420, предназначенные для защиты реактора от избыточного давления при низких температурах (ниже 130 С) и для защиты оборудования и трубопроводов самой системы отвода остаточного тепла.

- локализующая арматура JNA10(20, 30, 40)AA801 в защитной оболочке и JNA10(20, 30, 40)AA802 вне защитной оболочки (при пересечении трубопроводами защитной оболочки);

- предохранительные клапаны JNA10(20, 30, 40)AA810, предназначенные для защиты локализующей группы от превышения давления сверх допустимого.

- трехходовой регулирующий клапан JNA10(20, 30, 40)AA201 для регулирования скорости расхолаживания РУ со скоростью 30 оС/час, обеспечения не превышения разности между температурой подаваемой среды в первый контур и температурой теплоносителя первого контура 50 С, поддержания постоянной температуры теплоносителя при перегрузке активной зоны реактора и для поддержания температуры в топливном бассейне при выполнении системой данной функции;

- запорная арматура JNA10,20, 30, 40AA103, 104, предназначенные для отключения системы отвода остаточного тепла от системы аварийного впрыска низкого давления.

Система JNA подключена к первому контуру следующим образом: всасывающие трубопроводы JNA10, JNA20, JNA30, JNA40 подключаются к коллектору, который двумя трубопроводами подключен к петле № 20 и № 40 первого контура, причем подключение выполнено как к холодным, так и к горячим ниткам ГЦК.

Для организации циркуляции теплоносителя в системе JNA и для отвода тепла от активной зоны реактора используются насосы и теплообменники системы аварийного впрыска низкого давления JNG-1.

Трубопровод Ду300 каждого канала JNA10,20, 30, 40 подключается к всасывающему трубопроводу насоса соответствующего канала системы JNG-1. Подключение выполнено как через теплообменник аварийного и планового расхолаживания, так и по байпасу его. Данное решение позволяет регулировать скорость расхолаживания первого контура, не изменяя расхода теплоносителя.

Система используется также для отвода тепла от расхоложенного реактора при проведении ремонтов оборудования реакторной установки (например, ГЦНА). В этом случае эти каналы подсоединяются к первому контуру так, что в реакторе создается поток теплоносителя, противоположный нормальному направлению.

Cброс воды от предохранительных клапанов JNA10(20,30,40)AA410,420 осуществляется в баки-приямки JNK10,40BB001, трубопроводы сброса заведены за перекрытие баков-приямков под уровень.

5.7.2.3.8.3.2 Связи с другими системами

Каждый канал системы JNA имеет связи со следующими системами:

- системой теплоносителя первого контура (JEC);

- системой аварийного впрыска низкого давления (JNG-1);

- системой сбора протечек теплоносителя реактора (JET);

- системой охлаждения топливного бассейна (FAK);

- системой хранения борированной воды (JNK);

- системой аварийного электроснабжения;

- АСУ ТП.

5.7.2.3.8.3.3 Размещение компонентов

Часть оборудования системы, включая трубопроводы и арматуру, размещается внутри защитной оболочки, а другая часть оборудования системы трехходовые регулирующие клапаны, арматура, трубопроводы - размещена в отдельных, изолированных один от другого огнестойкими физическими барьерами, помещениях здания безопасности.

Трубопроводы каждого канала трассируются в разных частях защитной оболочки, что исключает их одновременное повреждение.

Для арматуры, размещенной за пределами защитной оболочки, обеспечены доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

Компоновка системы выполнена таким образом, что отказы в системах нормальной эксплуатации не приводят к нарушениям в работе системы, а также отказ одного канала системы не приводит к отказу других каналов через системы вентиляции, строительные конструкции, транспортные пути, каналы охлаждающей воды и кабельные коммуникации.

5.7.2.3.8.3.4 Компоненты системы

5.7.2.3.8.3.4.1 Арматура

5.7.2.3.8.3.4.1.1 Арматура в системе отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05».

Арматура выполнена из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Трехходовой регулирующий клапан JNA10(20, 30, 40)AA201 предназначен для поддержание скорости расхолаживания первого контура 30 С/ч.

Также регулирующий клапан обеспечивает непревышение разности между температурой подаваемой среды и температурой теплоносителя первого контура 50 С.

Перечень арматуры системы отвода остаточного тепла представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.JNA&&.021.SD.0001K.

5.7.2.3.8.3.4.1.2 Предохранительные клапаны

Оборудование и трубопроводы системы, работающие при низком давлении, защищены от превышения давления в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок».

Предохранительные клапаны JNA10(20, 30, 40)AA410, 420 предназначены для защиты реактора от избыточного давления при низкой температуре по условиям хрупкой прочности и для защиты оборудования и трубопроводов самой системы отвода остаточного тепла, спринклерной системы защитной оболочки, системы аварийного впрыска низкого и высокого давления от превышения давления выше допустимого.

Основа для выбора производительности предохранительных клапанов:

- работают два канала системы JNA;

- три из четырех предохранительных клапанов работоспособны (отказ одного клапана в соответствии с критерием единичного отказа);

- включаются два насоса КВА20, 30АР001 и три насоса КВА51, 52, 53АР001 с максимальной производительностью 2x36,8 кг/с и 3x1,8 кг/с.

Таким образом, производительность каждого клапана по воде составляет 
79:3 = 26,4 кг/с (95,1 т/ч).

Предохранительные клапаны состоят из двух последовательно соединенных предохранительных клапанов в одном корпусе. При обычной работе первый клапан (предохранительный) закрыт и обеспечивает защиту от превышения давление. Второй клапан (изолирующий), установленный после первого, настроен на более низкое давление и, следовательно, открыт. В случае нарушения работы первого клапана, когда не происходит его обратной посадки, второй клапан закрывается и предохраняет, таким образом, от неконтролируемой аварии с потерей теплоносителя первого контура.

Каждый из клапанов имеет две независимые системы управления - возможность открытия/закрытия от пружинного управляющего клапана и от электромагнитного управляющего клапана. Сигнал на срабатывание электромагнита первого (предохранительного) клапана подается от системы защиты станции и может быть подан от оператора. Сигнал на срабатывание электромагнита второго (изолирующего) клапана подается от оператора.

Клапан имеет следующие характеристики:

- расчетное давление																				17,60 МПа;

- давление открытия первого (предохранительного) клапана			2,45 МПа;

- давление закрытия первого (предохранительного) клапана			2,30 МПа;

- давление закрытия второго (изолирующего) клапана					1,80 МПа;

- давление открытия второго (изолирующего) клапана					1,87 МПа;

- Максимальная пропускная способность клапана							~104 т/ч.

Давление полного открытия обеспечивает непревышения расчетного давления трубопроводов в соответствии с действующим нормативным документом ПН АЭ  Г -7 - 008 89.

5.7.2.3.8.3.4.2 Трубопроводы

Трубопроводы системы отвода остаточного тепла отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89. Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения деталей трубопроводов – сварные.

Применяются трубопроводы из материала 08Х18Н10Т изготовленные по ТУ 14-3Р-197-2001

| Ду, мм | ДнхS, мм |
| --- | --- |
| 300 | 351x36 |

Применяется следующий сортамент трубопроводов высокого давления, согласно ОСТ.24.125.01-89:

| Ду, мм | ДнхS, мм |
| --- | --- |
| 80 | 89х8 |
| 10 | 14х2 |

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно СТО 79814898 101-2008:

| Ду, мм | ДнхS, мм |
| --- | --- |
| 300 | 325х12 |
| 150 | 159x6 |
| 15 | 18x2.5 |

Расчетное давление трубопроводов, размещенных вне защитной оболочки- 
2,15 МПа и расчетная температура - 150С

Расчетное давление сбросных трубопроводов после предохранительных клапанов JNA10(20,30,40)AA410, 420 - 0,1 МПа и расчетная температура - 190С.

Расчетное давление трубопроводов между локализующей арматурой JNA10(20,30,40)AA801(802) - 17,64 МПа и расчетная температура - 200С.

Расчетное давление всех остальных трубопроводов, размещенных в защитной оболочке - 17,64 МПа и расчетная температура - 350С.

Рабочие параметры трубопроводов системы также представлены на технологической схеме системы отвода остаточного тепла LN2P.B.110.&.0UKD&&.JNA&&.021.LG.0001K.

5.7.2.3.8.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация обеспечены системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Управление элементами, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация в объеме, обеспечивающем оперативное выполнение системой функций безопасности при неработоспособной СВБУ, выполнены также на панелях резервного управления БПУ и РПУ.

Автоматическое управление является основным видом управления. Ввод в действие системы предусмотрено также и по команде оператора от специальных ключей, размещаемых на БПУ и РПУ. В режимах нарушения условий нормальной эксплуатации и при проектных авариях включение системы в работу осуществляется оператором. При включении системы в работу по аварийным технологическим сигналам блокируется действие защит и блокировок, а также в течение 30 минут обеспечивается не вмешательство оператора в управление системой.

В аварийных режимах дистанционное управление производится:

- на заключительном этапе аварии, когда блок переведен в стационарное, безопасное, расхоложенное состояние и имеется возможность вывода из работы избыточного оборудования;

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы отвода остаточного тепла представлен в Приложении A.

Перечень точек контроля системы отвода остаточного тепла представлен в Приложении Б (перечень точек контроля для второго блока аналогичен представленному).

5.7.2.3.8.5 Электроснабжение

Активные элементы системы отвода остаточного тепла обеспечиваются электропитанием второй категории надежности САЭ. В качестве источника электропитания второй категории надежности используются резервные дизель-электрические станции (РДЭС). Локализующая арматура обеспечивается электропитанием первой группы надежности САЭ. В качестве источника электропитания первой группы надежности используются аварийные аккумуляторные батареи.

5.7.2.3.8.6 Испытания и проверки

5.7.2.3.8.6.1 Пусконаладочные работы

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы JNA для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Информация о пусконаладочных работах по системе отвода остаточного тепла представлена в разделе 6.2 Проекта.

5.7.2.3.8.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

Для обеспечения требуемого уровня надежности системы отвода остаточного тепла предусматривается постоянный контроль за состоянием элементов рабочих каналов по информации, поступающей в систему контроля и управления станцией.

5.7.2.3.8.7 Функционирование системы

5.7.2.3.8.7.1 Нормальная эксплуатация

5.7.2.3.8.7.1.1 Работа РУ на мощности

При работе РУ реактора на мощности работа системы JNA не требуется. Система отключена от первого контура закрытой арматурой JNA20,40AA101, JNA10,20, 30, 40AA102, JNA21,41AA101, JNA10,20, 30, 40)AA801, 802, JNA41AA102 положение которых контролируется с БПУ/РПУ.

5.7.2.3.8.7.1.2 Расхолаживание реакторной установки

Плановое расхолаживание

До достижения температуры в первом контуре 130 С и давления 2,0 МПа расхолаживание реакторной установки производится сбросом пара в конденсаторы турбины через БРУ-К.

При температуре первого контура около 150 оС начинаются работы по подключению системы отвода остаточного тепла, совместно с системой впрыска низкого давления, для выполнения функции расхолаживания первого контура.

Производится прогрев трубопроводов и оборудования систем за счет сброса теплоносителя первого контура в дренажные линии систем JET и KTA. Прогрев осуществляется через запорную арматуру JNA41AA102, во избежание гидравлических ударов.

При этом сброс пара в конденсаторы турбины продолжается и заканчивается при температуре в первом контуре около 130 С.

При достижении требуемых температур трубопроводов и оборудования оператор задает уставку расхолаживания теплоносителя первого контура регулятору клапана JNA10(20, 30, 40)AA201 30 C/ч и открывает локализующую арматуру по всему тракту расхолаживания JNA10(20, 30, 40)AA801 и JNG10(20, 30, 40)AA802.

Регулятор также ограничивает охлаждение теплоносителя в теплообменнике системы JNG-1 таким образом, чтобы разность температур теплоносителя возвращаемого в первый контур и теплоносителя первого контура в холодной петле не превышала 50 С.

Далее оператор открывает запорную арматуру по ходу движения среды:

- на линиях вывода теплоносителя первого контура JNA20, 40AA101 JNA10(20, 30, 40)AA102;

- на линиях подачи среды через теплообменник аварийного и планового расхолаживания JNA10(20, 30, 40)AA103;

- на байпасе теплообменника аварийного и планового расхолаживания JNA10(20, 30, 40)AA104.

После этого оператор переводит в режим автоматического управления регулирующий клапан JNA10(20, 30, 40)AA201 и включает насос аварийного впрыска низкого давления JNG10(20, 30, 40)AP001.

Таким образом, отвод остаточных тепловыделений и расхолаживание реакторной установки осуществляется по следующему замкнутому контуру: реактор (активная зона) – ГЦТ - трубопровод JNA - теплообменник аварийного и планового расхолаживания и байпас данного теплообменника – насос аварийного впрыска низкого давления - напорный трубопровод системы JNG-1 – ГЦТ - реактор (активная зона).

После достижения температуры в первом контуре, равной 60 С, отключаются ГЦНА, регулятору расхолаживания изменяют задание. Он устанавливается на режим поддержания постоянной температуры на выходе из активной зоны реактора.

При отводе тепла при плановом расхолаживании в работе находится не менее двух каналов системы JNA и JNG-1, в работе два ГЦНА.

По условиям защиты реактора от хрупкого разрушения, не менее двух каналов системы должны быть подключены к первому контуру до снятия крышки реактора.

При ТТО с топливом допускается работа одного канала по схеме планового расхолаживания без превышения допустимых температур теплоносителя (при температуре промконтура КАА 33 С).

При несанкционированном повышении давления в первом контуре выше расчетного давления при низких температурах и создания угрозы разрушения первого контура по причинам хрупкой прочности, функцию защиты первого контура (совместно с предохранительными клапанами компенсатора давления) выполняют предохранительные клапаны системы JNA.

Аварийное расхолаживание

Работа системы аналогична режиму планового расхолаживания, за исключением того, что расхолаживание реакторной установки до температуры в первом контуре 130 С и давления 2,0 МПа может производиться через БРУ-А, а также временем подключения систем JNG-1/JNA с моменте останова реактора к первому контуру для расхолаживания РУ.

5.7.2.3.8.7.1.3 Ремонтное расхолаживание реакторной установки

При отводе тепла по схеме ремонтного расхолаживания в работе находится не менее 2-х каналов системы JNA.

Циркуляция теплоносителя через активную зону реактора осуществляется следующим образом: теплоноситель отводится из нижней камеры, а возвращается в верхнюю камеру смешения реактора.

Для этого закрываются задвижки на выводе теплоносителя из горячих петель первого контура - JNA20,40AA101 и открываются на выводе из холодных петель первого контура – JNA21,41AA101. На линиях возврата теплоносителя закрываются задвижки JNG10(20,30,40)AA103 и открываются JNG15(25,35,45)AA101.

5.7.2.3.8.7.1.4 Работа системы при пуске блока

При подготовке к пуску реакторной установки после перегрузки топлива в работе находятся не менее двух каналов JNA, которые совместно с системой аварийного впрыска низкого давления JNG1 обеспечивают отвод остаточных тепловыделений от активной зоны, а также защиту реактора от превышения давления при низких температурах.

После сборки реактора, заполнения первого контура и парогенераторов по второму контуру, происходит отключение контура отвода остаточных тепловыделений и расхолаживания первого контура.

После этого система находится в режиме ожидания на случай исходного события, требующего ее работы.

5.7.2.3.8.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации

В режимах ННЭ (кроме требующих перевода РУ в холодное состояние) работа системы аналогична режиму НЭ.

При ННЭ, требующих перевода РУ в холодное состояние, система JNA совместно с системой JNG1 обеспечивает перевод блока в холодное состояние. Работа системы при этом аналогична режиму расхолаживания представленному в 5.7.2.3.8.7.1.2 Проекта.

5.7.2.3.8.7.3 Проектные аварии

При проектных авариях, не связанных с разуплотнением первого контура система JNA совместно с системой JNG1 обеспечивает перевод блока в холодное состояние.

Работа системы аналогична режиму расхолаживания, представленному в 5.7.2.3.8.7.1.2 Проекта, за исключением ограничений, связанных с протеканием конкретной аварии. При этом не устанавливаются жесткие требования к скорости расхолаживания и времени перевода реакторной установки в холодное состояние.

5.7.2.3.8.8 Оценка безопасности

Система отвода остаточного тепла является защитной системой безопасности и системой нормальной эксплуатации.

Система отвода остаточного тепла имеет четырехканальную систему с 50 % производительностью каждого канала, поэтому в случае отказа элемента в одном канале и неработоспособном состоянии элемента системы в другом канале два оставшихся канала могут выполнить функцию системы в полном объеме.

Часть оборудования системы, которая расположена внутри защитной оболочки, защищена от воздействия струй, летящих предметов, ударных волн и рассчитана на работу при параметрах окружающей среды в аварийных режимах.

Каждый из четырех каналов системы отвода остаточного тепла имеет свою независимую технологическую часть, систему управления и обеспечивающие системы. Оборудование каналов физически разделено.

Таким образом, каждый канал является полностью независимым. Это означает, что активный, пассивный или по вине оператора отказ любого элемента в одном канале или связанных с ним системах не может привести к отказу хотя бы одного элемента другого канала системы и рассматривается  как единичный отказ в системе.

Использование системы в режимах нормальной эксплуатации не снижает надежности выполнения аварийных функций, так как система используется в режимах нормальной эксплуатации при низких параметрах реакторной установки, исключающих возможность возникновения исходных событий аварии.

Надежность системы определяется надежностью арматуры в режиме отвода остаточного тепла и расхолаживания РУ.

Во время контроля элементы не теряют способность выполнять возложенные на них функции безопасности, так как контроль не приводит систему в неработоспособное состояние.

При обнаружении полного отказа канала системы производится внеочередное опробование трех других каналов системы.

Таким образом, качественный анализ проекта системы отвода остаточного тепла показывает, что он удовлетворяет предъявляемым нормативными документами требованиям по безопасности и обеспечивает выполнение системой заданных функций.

Приложение A
(обязательное)
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Запорная арматура на трубопроводах вывода теплоносителя JNA20AA101 JNA40AA101 JNA10AA102 JNA20AA102 JNA30AA102 JNA40AA102 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Разрешение на открытие: - давление над активной зоной реактора меньше 2,0 МПа или - температура теплоносителя первого контура меньше 150 С. |
| Запорная арматура на трубопроводе вывода теплоносителя при ремонте реакторной установки JNA21AA101 JNA41AA101 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Разрешение на открытие: - давление над активной зоной реактора меньше 2,0 МПа или - температура теплоносителя первого контура меньше 150 С. |
| Арматура запорная на байпасе запорного клапана JNA41AA102 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Разрешение на открытие: - давление над активной зоной реактора меньше 2,0 МПа или - температура теплоносителя первого контура меньше 150 С. |
| Клапан предохранительный в составе клапана JNA10(20, 30, 40) AA410(420) JNA10AA411 JNA20AA411 JNA30AA411 JNA40AA411 JNA10AA421 JNA20AA421 JNA30AA421 JNA40AA421 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически клапан открывается и закрывается по сигналам представленным в 5.7.2.3.8.3.4.2.2 Проекта. |
| Клапан предохранительный в составе клапана JNA10(20, 30, 40) AA410(420) JNA10AA412 JNA20AA412 JNA30AA412 JNA40AA412 JNA10AA422 JNA20AA422 JNA30AA422 JNA40AA422 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ. |
| Клапан регулирующий трехходовой JNA10AA201 JNA20AA201 JNA30AA201 JNA40AA201 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Клапан автоматически поддерживает: - заданную скорость расхолаживания первого контура 30 С, при выключенных ГЦН и 15 С/ч, при условии непревышение разности между температурой подаваемой среды и температурой теплоносителя первого контура 50 С; - заданную температуру борированной воды в топливном бассейне при участии системы JNA в отводе остаточного тепла от топливного бассейна; - заданную температуру первого контура на выходе из активной зоны реактора в режиме отвода остаточного тепла от активной зоны. |
| Локализующая арматура на трубопроводе вывода теплоносителя из петли (для отсечения оболочки) JNA10AA801 JNA20AA801 JNA30AA801 JNA40AA801 JNA10AA802 JNA20AA802 JNA30AA802 JNA40AA802 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически локализующая арматура закрывается при прохождении аварийного технологического сигнала от системы защиты станции при отсечении герметичной оболочки. |
| Запорная арматура перед теплообменником системы JNG-1 и на его байпасе JNA10AA103 JNA20AA103 JNA30AA103 JNA40AA103 JNA10AA104 JNA20AA104 JNA30AA104 JNA40AA104 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ. |

Приложение Б
(обязательное)
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| JNA10CF001 | Расход на линии подключения перед теплообменником JNG | 150 2,15 | 0/1000 м3/ч | 300 | НЖ | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UKD |
| JNA10CP001 | Давление на линии от общего коллектора к теплообменнику JNG | 350 17,64 | 0/2,1 МПа | 300 | НЖ | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НЗ | В | I | UJA |
| JNA10CT001 | Температура на выходе из гермооболочки | 150 2,1 | 0/150 °C | 300 | НЖ | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НЗ | В | I | UKD |
| JNA20CF001 | Расход на линии подключения перед теплообменником JNG | 150 2,1 | 0/1000 м3/ч | 300 | НЖ | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UKD |
| JNA20CP001 | Давление на линии от общего коллектора к теплообменнику JNG | 350 17,6 | 0/2,1 МПа | 300 | НЖ | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НЗ | В | I | UJA |
| JNA20CT001 | Температура на выходе из гермооболочки | 150 2,1 | 0/150 °C | 300 | НЖ | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НЗ | В | I | UKD |
| JNA30CF001 | Расход на линии подключения перед теплообменником JNG | 150 2,1 | 0/1000 м3/ч | 300 | НЖ | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UKD |
| JNA30CP001 | Давление на линии от общего коллектора к теплообменнику JNG | 350 17,6 | 0/2,1 МПа | 300 | НЖ | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НЗ | В | I | UJA |
| JNA30CT001 | Температура на выходе из гермооболочки | 150 2,1 | 0/150 °C | 300 | НЖ | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НЗ | В | I | UKD |
| JNA40CF001 | Расход на линии подключения перед теплообменником JNG | 150 2,1 | 0/1000 м3/ч | 300 | НЖ | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗЛ | В | I | UKD |
| JNA40CP001 | Давление на линии от общего коллектора к теплообменнику JNG | 350 17,6 | 0/2,1 МПа | 300 | НЖ | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НЗ | В | I | UJA |
| JNA40CT001 | Температура на выходе из гермооболочки | 150 2,1 | 0/150 °C | 300 | НЖ | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 2НЗ | В | I | UKD |

Перечень принятых сокращений

| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| ГЦК | - главный циркуляционный контур |
| ГЦТ | - главный циркуляционный трубопровод |
| Ду | - условный диаметр |
| Дн | - наружный диаметр |
| РПУ | - резервный пункт управления |
| РДЭС | - резервные дизельные электростанции |
| САОЗ | - система аварийного охлаждения зоны |
| САЭ | - система аварийного электроснабжения |
| СВБУ | - система верхнего блочного уровня |
| СКУ-НЭ | - система контроля и управления нормальной эксплуатации |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 | 5.7.2.3.8.2.1 5.7.2.3.8.2.2 5.7.2.3.8.2.10 |
| ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 1) Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | 5.7.2.3.8.2.8 5.7.2.3.8.3.4.2 5.7.2.3.8.3.4.3 |
| НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций | 5.7.2.3.8.2.1 |
| НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования | 5.7.2.3.8.3.4.2 |

Список литературы

1. Установка реакторная В-392М. Техническое задание на разработку технического проекта реакторной установки ВВЭР-1200, 392М-ТЗ-001. ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2006.

2. Установка реакторная В-491 Технические требования со стороны реакторной установки к внешним системам 491 Д7 ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС»2007.