5.7.2.3.9 Система аварийной питательной воды (LAR/LAS)

| Дата | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | К.В. Горенинов |
| Проверил | Л.В. Носанкова |
|  | К.М. Ильинский |
| Разработал | В.В. Егоров |
| Всего листов | 76 |

Содержание

5.7.2.3.9.1 Функции	3

5.7.2.3.9.2 Проектные основы	3

5.7.2.3.9.2.1 Классификация	3

5.7.2.3.9.2.2 Функциональные требования	3

5.7.2.3.9.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки	4

5.7.2.3.9.2.4 АСУ ТП	4

5.7.2.3.9.2.5 Электроснабжение	4

5.7.2.3.9.2.6 Вентиляция и охлаждение помещений	4

5.7.2.3.9.2.7 Оборудование и материалы	4

5.7.2.3.9.2.8 Испытания и проверки	4

5.7.2.3.9.2.9 Требования к системам, связанным с системой LAR/LAS	4

5.7.2.3.9.2.10 Требования к компоновке	5

5.7.2.3.9.3 Общее описание	6

5.7.2.3.9.3.1 Описание технологической схемы	6

5.7.2.3.9.3.2 Связи с другими системами	7

5.7.2.3.9.3.3 Размещение компонентов	7

5.7.2.3.9.3.4 Компоненты системы	7

5.7.2.3.9.4 АСУ ТП	9

5.7.2.3.9.5 Электроснабжение	10

5.7.2.3.9.6 Испытания и проверки	10

5.7.2.3.9.6.1 Пусконаладочные работы	10

5.7.2.3.9.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	10

5.7.2.3.9.7 Функционирование системы	10

5.7.2.3.9.7.1 Нормальная эксплуатация	10

5.7.2.3.9.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации	11

Нарушение нормальных условий эксплуатации	11

Проектные аварии	11

Запроектные аварии	12

LN2P.B.110.&.0UJE&&.LA&&&.021.CK.0001K_0507020309_F=1

5.7.2.3.9.8 Оценка безопасности	12

Приложение A (обязательное) Перечень защит, блокировок и действий 
оператора	13

Приложение Б (обязательное) Ведомость точек контроля	17

Приложение В (обязательное) Габаритные чертежи оборудования	30

Перечень принятых сокращений	31

Ссылочные нормативные документы	32

Список литературы	33

5.7.2.3.9.1 Функции

Система аварийной питательной воды (LAR/LAS) предназначена для обеспечения питательной водой парогенераторов в режимах нарушений нормальных условий эксплуатации и в проектных авариях, когда подача питательной воды от штатной системы и вспомогательной системы невозможна. Система должна функционировать при исходных событиях, связанных с понижением уровня воды в парогенераторах и требующих аварийного расхолаживания или поддержания блока в горячем резерве.

5.7.2.3.9.2 Проектные основы

5.7.2.3.9.2.1 Классификация

В соответствии НП-001-97 (ОПБ-88/97) система аварийной питательной воды по назначению является системой безопасности, по влиянию на безопасность - важной для безопасности, а по характеру выполняемых функций - защитной системой безопасности.

Все элементы системы аварийной питательной воды относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «2З», к группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 1,2) и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение на технологической схеме «I».

Арматура и трубопроводы до запорной арматуры LAR10(20, 30, 40)AA801, находящиеся вне герметичной оболочки, при аварии с разуплотнением первого контура являются также барьером, препятствующим выходу радиоактивности в окружающую среду, и имеют классификационное обозначение «2ЗЛ» в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97).

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций также представлено на технологической схеме системы аварийной питательной воды LN2P.B.110.&.0UJE&&.LA&&&.021.LG.0001K.

5.7.2.3.9.2.2 Функциональные требования

В режиме аварийной подпитки система должна обеспечить подачу воды в парогенераторы при следующих значениях давления:

| 9,0 МПа | 77 м3/ч |
| --- | --- |
| 7,4 МПа | 138 м3/ч |
| 7,05 МПа | 165 м3/ч |

Система должна обеспечивать подачу воды в парогенераторы не позднее, чем через 120 с при обесточивании.

Система должна обеспечивать подачу воды в парогенераторы на всем этапе расхолаживания до давления в парогенераторах 0,1 МПа.

Система должна обеспечивать в режиме обесточивания при работе одного канала и БРУ-А максимально-необходимую скорость расхолаживания 15 оС/ч.

Система должна обеспечивать поддержание заданного уровня в парогенераторах.

Трубопроводы от аварийных питательных насосов должны иметь самостоятельное подсоединение к парогенератору.

В переходных режимах (пуск и останов реакторной установки) система должна быть готова к выполнению заданных функций при температуре в первом контуре более 150 оС.

Система должна иметь возможность периодического испытания и опробования в составе канала систем безопасности, а также опробования отдельных ее узлов и элементов без нарушения условий нормальной эксплуатации.

Система должна работать во время аварийных ситуаций и сохранять работоспособность в послеаварийный период.

Система должна иметь возможность длительного вывода в ремонт элементов одного канала при работе реактора на мощности.

5.7.2.3.9.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки

Напорный трубопровод каждого канала при проходе через защитную оболочку должен быть оборудован обратным клапаном внутри защитной оболочки и локализующей арматурой с электроприводом вне оболочки.

5.7.2.3.9.2.4 АСУ ТП

Система LAR/LAS должна приводиться в действие автоматически по соответствующим аварийным сигналам и должна быть предусмотрена возможность запуска системы оператором.

В течение первых 0,5 часа при работе системы по назначению не должно требоваться активного вмешательства оператора в управление системой.

5.7.2.3.9.2.5 Электроснабжение

Система LAR/LAS должна иметь питание от систем аварийного электроснабжения.

5.7.2.3.9.2.6 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование системы аварийной питательной воды, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

5.7.2.3.9.2.7 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов должен быть осуществлен с учетом функций системы, в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- качества воды баков системы подпиточной воды (LCU);

- проведения дезактивации, в соответствии с подразделом 5.7.6 Проектной документации;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Условия окружающей среды для компонентов, расположенных в защитной оболочке представлены в Техническом задании на реакторную установку 392М-ТЗ-001. Условия окружающей среды для оборудования, расположенного в паровой камере:

- температура окружающей среды, оС			от 15 до 45

- абсолютное давление, МПа (абс.)				0,1

- относительная влажность, % до					90

5.7.2.3.9.2.8 Испытания и проверки

Система LAR/LAS должна быть рассчитана на обеспечение:

- периодических осмотров основного оборудования;

- периодических функциональных испытаний с целью подтверждения целостности компонентов, контроля работоспособности и готовности системы к выполнению заданных функций безопасности.

5.7.2.3.9.2.9 Требования к системам, связанным с системой LAR/LAS

Каждый канал системы LAR/LAS имеет связи со следующими системами:

- парогенераторами (JEA);

- системой подпиточной воды (LCU);

- системой аварийного электроснабжения;

- системой контроля и управления;

- системой вентиляции и охлаждения помещений.

Функционирование перечисленных систем необходимо для обеспечения работоспособности системы LAR/LAS.

Система подпиточной воды должна обеспечивать хранение и подачу обессоленной воды к системе LAR/LAS во всех режимах, требующих работы системы аварийной питательной воды. Описание системы LCU представлено в подразделе 5.7.2.8.7 Проектной документации.

Система аварийного электроснабжения должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы LAR/LAS во всех проектных режимах. Проект системы аварийного электроснабжения должен удовлетворять требованиям раздела 1 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание системы аварийного электроснабжения представлено в подразделе 5.1 Проектной документации.

АСУ ТП должна обеспечивать:

- автоматическое регулирование;

- логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки, пошаговые программы, АВР);

- технологические защиты оборудования;

- сбор и обработку информации о состоянии системы;

- технологическую, предупредительную и аварийную сигнализацию;

- регистрацию, протоколирование, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе, работе автоматики;

Проект АСУ ТП должен удовлетворять требованиям раздела 1 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание АСУ ТП представлено в разделе 5.7.8 Проектной документации.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы аварийной питательной воды, должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования данной системы. Проект системы вентиляции и охлаждения помещений должен удовлетворять требованиям раздела 1 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание системы вентиляции представлено в подразделе 5.4.2 Проектной документации.

5.7.2.3.9.2.10 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- часть оборудования системы LAR/LAS, включая трубопроводы и обратные клапаны, должна размещаться внутри защитной оболочки, а другая часть (насосы LAS10, 20, 30, 40 AP001, арматура, трубопроводы) - в отдельных, изолированных одно от другого огнестойкими физическими барьерами, помещениях паровой камеры;

- трубопроводы каждого канала, размещенные в пределах защитной оболочки, должны трассироваться в разных частях защитной оболочки, для исключения их одновременного повреждения;

- для оборудования, размещенного за пределами защитной оболочки, должен быть обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности;

- компоновка системы должна быть выполнена таким образом, чтобы отказы в системах нормальной эксплуатации не приводили к нарушениям в работе системы, а также

- отказ одного канала системы не должен приводить к отказу других каналов через системы вентиляции, строительные конструкции, транспортные пути и кабельные коммуникации.

5.7.2.3.9.3 Общее описание

5.7.2.3.9.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы аварийной питательной воды представлена на чертеже LN2P.B.110.&.0UJE&&.LA&&&.021.LG.0001K.

Система состоит из четырех одинаковых и полностью независимых один от другого каналов LAR10, LAR20, LAR30, LAR40.

В каждом канале предусматривается:

- аварийный питательный насос LAS10(20, 30, 40) AP001;

- арматура;

- трубопроводы.

При выборе производительности канала предполагалось, что один канал может быть в ремонте, второй канал имеет зависимый от исходного события отказ, в третьем канале – независимый отказ.

Таким образом, система аварийной питательной воды структурно состоит из четырех каналов производительностью 100 % каждый.

Каждый канал подсоединен к бакам запаса обессоленной воды LCU01, 04 BB001 емкостью 700 м3 каждый. В баках поддерживается заданная температура обессоленной воды от плюс 20 до плюс 25 оС.

На всасывающем трубопроводе установлена запорная арматура LAR11(21, 31, 41) AA101 и LAR12(22, 32, 42) AA101.

Напорные трубопроводы каждого канала Ду150 подают воду в парогенераторы через специально предусмотренный штуцер аварийного питания.

Предусматривается подача воды от каждого канала в один парогенератор.

На напорном трубопроводе последовательно установлены:

- запорная арматура LAR10(20, 30, 40) АА101;

- регулирующий клапан LAR10(20,30,40) AA201, поддерживающий заданный уровень в парогенераторе;

- отсекающий клапан LAR10(20, 30, 40) АА801 вне защитной оболочки (при пересечении трубопроводами защитной оболочки);

- обратный клапан LAR10(20, 30, 40) АА601 внутри защитной оболочки (при пересечении трубопроводами защитной оболочки).

- обратный клапан LAR10(20, 30, 40) АА602 внутри защитной оболочки

Каждый канал системы имеет линию испытания и линию рециркуляции.

Трубопровод Ду150 (линия испытания) предназначен для периодического испытания насоса на максимальную производительность.

Линия испытания соединена с баком запаса обессоленной воды LCU01(04) BB001. На линии испытания последовательно установлены дроссельная шайба LAR13(23, 33, 43) BP001, обеспечивающая работу насоса при максимальном проектном расходе, и две арматуры LAR13(23, 33, 43) AA101, LAR13(23, 33, 43) AA102.

Трубопровод Ду80 (линия рециркуляции) выполняет роль разгрузочного трубопровода при работе насоса на минимальной производительности при закрытой арматуре на напоре насоса.

На линии рециркуляции последовательно установлены дроссельная шайба LAR14(24, 34, 44) BP001, обеспечивающая минимально допустимый расход насоса, и две арматуры LAR14(24, 34, 44) AA101, LAR14(24, 34, 44) AA102 и.

Линия рециркуляции соединена с линией испытания после клапана LAR13(23, 33, 43) АА102.

5.7.2.3.9.3.2 Связи с другими системами

Каждый канал системы LAR/LAS имеет связи со следующими системами:

- парогенераторами (JEA);

- системой подпиточной воды (LCU);

- системой электроснабжения (нормального и аварийного);

- системой контроля и управления;

- системой вентиляции и охлаждения помещений.

5.7.2.3.9.3.3 Размещение компонентов

Часть оборудования системы аварийной питательной воды, включая трубопроводы и обратные клапаны, размещается внутри защитной оболочки, а другая часть (насосы LAS10(20, 30, 40) AP001, арматура, трубопроводы) размещена в отдельных, изолированных одно от другого огнестойкими физическими барьерами, помещениях паровой камеры, расположенных на отметке  0,00.

Трубопроводы каждого канала трассируются в разных частях защитной оболочки, что исключает их одновременное повреждение.

Для оборудования, размещенного в паровой камере, обеспечены доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

Компоновка выполнена таким образом, что отказы в системах нормальной эксплуатации не приводят к нарушениям в работе системы, а также отказ одного канала системы не приводит к отказу других каналов через системы вентиляции, строительные конструкции, транспортные пути и кабельные коммуникации.

5.7.2.3.9.3.4 Компоненты системы

Оборудование

Габаритные чертежи оборудования представлены в Приложении В.

Аварийный питательный насос LAS10(20, 30, 40) АР001

Насос предназначен для подачи питательной воды в парогенераторы в аварийных режимах и в режимах с нарушениями нормальных условий эксплуатации.

Насос – центробежный, горизонтальный, двухкорпусный, внутренний корпус секционного типа, восьмиступенчатый. Концевые уплотнения – торцевые. Осевое усилие, действующее на ротор, воспринимается разгрузочным устройством. Ротор опирается на подшипники скольжения с жидкой картерной смазкой. Конструкция насоса предусматривает отбор конденсата из камеры разгрузочного устройства для охлаждения воздухоохладителя и маслоохладителей подшипников двигателя.

Количество, шт. 																				4

По типу																								АЦНА 150-90-4

Номинальная производительность, м3/ч 										150

Напор при номинальной подаче, м.вод.ст.									900

Напор при нулевом расходе, м.вод.ст.											1000

Максимальная производительность, м3/ч 									275

Напор при максимальной производительноcти, м.вод.ст.		600

Допустимый кавитационный запас, м.вод.ст. 	 						6

Рабочая температура, оС 																от плюс 5 до плюс 25

Частота вращения, об/мин																2970

Электропитание																				сеть трехфазного 																																		переменного тока

Напряжение, В																					10000

Частота, Гц																						50

Концентрация твердых частиц в

перекачиваемой среде, мг/л																не более 5

Материал 																							нержавеющая cталь

Класс безопасности 																			23

Режим работы																					периодический

Характеристика насоса представлена на рисунке 5.7.2.3.9.1.

Перечень оборудования системы аварийной питательной воды представлен в спецификации Проектной документации LN2P.B.110.&.0UJE&&.LA&&&.021.SD.0001K.

Рисунок 5.7.2.3.9.1 - Характеристика аварийного питательного насоса

Арматура

Арматура в системе аварийной питательной воды отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования» (НП-068-05).

Арматура выполнена из коррозионностойкой стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Перечень арматуры системы аварийной питательной воды представлен в спецификации Проектной документации LN2P.B.110.&.0UJE&&.LA&&&.021.SD.0001K.

Трубопроводы

Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Применяется следующий сортамент трубопроводов высокого давления, согласно ОСТ.24.125.01-89:

| Ду, мм | ДнхS, мм |
| --- | --- |
| 150 | 159х9, 159х13 |
| 80 | 89х5 |
| 15 | 18х2,5 |

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно СТО 79814898 109-2009:

| Ду, мм | Дн х S, мм |
| --- | --- |
| 200 | 219х11 |
| 150 | 159х6 |

Всасывающие трубопроводы выполняются на расчетное давление 0,18 МПа и температуру 25 оС.

Трубопроводы от напора насоса до отсекающего клапана LAR10(20, 30, 40) AA801 выполняются на расчетное давление 10,0 МПа и температуру 25 оС.

Трубопроводы в защитной оболочке от парогенератора (включая обратные клапаны LAR10(20, 30, 40) AA601 и LAR10(20, 30, 40) AA602) до отсекающего клапана выполняются на расчетное давление 8,1 МПа и температуру 296 оС.

Дроссельные шайбы

Дроссельная шайба LAR13(23, 33, 43) ВР001 на линии испытания выбрана на полный перепад при максимальной проектной производительности насоса.

Дроссельная шайба LAR14(24, 34, 44) ВР001 на линии минимального расхода выбрана на полный перепад при минимальной производительности насоса.

5.7.2.3.9.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительную и аварийную сигнализацию в полном объеме предусматривается выполнить на БПУ.

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) этих элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительную и аварийную сигнализацию в объеме, обеспечивающем оперативное функционирование системы аварийной питательной воды в проектных авариях и в режиме управления запроектными авариями, предусматривается выполнить на РПУ.

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы аварийной питательной воды представлен в Таблице А.1 Приложения A. Значения уставок, указанные в таблице А.1, будут уточняться при проведении пусконаладочных работ.

Перечень точек контроля системы аварийной питательной воды представлен в Таблице Б.1 Приложения Б.

5.7.2.3.9.5 Электроснабжение

Активные элементы системы аварийной питательной воды (кроме локализующей арматуры) обеспечиваются электропитанием второй группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ). В качестве источника электропитания второй группы надежности используются резервные дизель-электрические станции (РДЭС). Локализующая арматура обеспечивается электропитанием первой группы надежности САЭ. В качестве источника электропитания первой группы надежности используются аварийные аккумуляторные батареи.

5.7.2.3.9.6 Испытания и проверки

5.7.2.3.9.6.1 Пусконаладочные работы

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы LAR/LAS для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Информация о пусконаладочных работах по системе аварийной питательной воды представлена в разделе 6.2  Проектной документации.

5.7.2.3.9.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

В целях выявления возможных скрытых отказов компонентов системы предусматриваются комплексные периодические испытания при работе реактора на мощности и при остановленном реакторе, включая работу от дизель-генераторов, с проверкой формирования и прохождения сигналов на включение системы. Периодичность испытаний каждого канала 1 раз в 672 часа.

При обнаружении полного отказа канала системы производится внеочередное опробование трех других каналов системы.

Обратные клапаны, расположенные внутри защитной оболочки контролируются при перегрузке топлива с периодом 8000 часов.

5.7.2.3.9.7 Функционирование системы

5.7.2.3.9.7.1 Нормальная эксплуатация

При работе блока на мощности система аварийной питательной воды находится в режиме ожидания (в состоянии готовности на случай возникновения аварии).

В состоянии готовности параметры системы обеспечиваются за счет:

- контроля состояния компонентов;

- готовности баков запаса обессоленной воды (LCU01, 04 BB001);

- готовности обеспечивающих систем;

- охлаждения оборудования и вентиляции помещений;

- периодических эксплуатационных испытаний.

Регламент эксплуатационных испытаний предусматривает контроль периодически контролируемых элементов каждого канала с периодичностью 672 часа. При этом насос работает по линии рециркуляции в течение 30 минут, во время которых производится контроль его работоспособности. После этого элементы системы аварийной питательной воды автоматически приводятся в исходное состояние. Момент контроля отдельных каналов сдвинут на 168 часов относительно момента начала контроля предыдущего канала.

Отклонение параметров в эксплуатационных пределах фиксируется посредством предупредительной информации, на основании которой оперативный персонал производит корректирующие мероприятия.

Отклонение наиболее важных параметров в проектных пределах оповещается и фиксируется аварийными средствами информации.

Во время контроля элементы системы не теряют способность выполнять возложенные на них функции безопасности, так как контроль не приводит систему в неработоспособное состояние.

5.7.2.3.9.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации

Нарушение нормальных условий эксплуатации

При нарушениях нормальных условий эксплуатации, связанных с прекращением нормального отвода тепла через второй контур (потеря вакуума в конденсаторе турбины, потеря нормального расхода питательной воды и т.д.), по совпадению технологических сигналов:

- уровень в парогенераторе менее номинального Нном минус 900 мм;

- температура в первом контуре более 150 С.

запускаются аварийные питательные насосы, открываются задвижки LAR10(20, 30, 40) AA101 на напоре питательного насоса и питательная вода подается в парогенератор.

В зависимости от дальнейшего протекания режима, система аварийной питательной воды обеспечивает подачу питательной воды в парогенераторы для поддержания, совместно с БРУ-А, реакторной установки в горячем состоянии до восстановления нормального отвода тепла через второй контур или перевода ее в холодное состояние (на паровом этапе расхолаживания).

При обесточивании АЭС аварийные питательные насосы включаются по программе ступенчатого пуска дизель генераторов и работают по линии рециркуляции.

В дальнейшем по совпадению технологических сигналов:

- уровень в парогенераторе менее номинального Нном минус 900 мм;

- температура в первом контуре более 150 С.

открываются задвижки LAR10(20, 30, 40) AA101 на напоре питательного насоса и питательная вода подается в парогенератор. Поддержание уровня в парогенераторе осуществляется регулятором LAR10(20, 30, 40) AA201.

В зависимости от дальнейшего протекания режима, система аварийной питательной воды обеспечивает подачу питательной воды в парогенераторы для поддержания, совместно с БРУ-А, реакторной установки в горячем состоянии до восстановления электропитания или перевода ее в холодное состояние (на паровом этапе расхолаживания).

Проектные аварии

При проектных авариях по совпадению технологических сигналов:

- уровень в парогенераторе менее номинального Нном минус 900 мм;

- температура в первом контуре более 150 С.

запускаются аварийные питательные насосы, открываются задвижки LAR10(20, 30, 40) AA101 на напоре питательного насоса и питательная вода подается в парогенератор из баков запаса обессоленной воды системы LCU.

В случае прохождения сигнала обесточивания в любой момент аварии насосы системы переключаются на систему аварийного электроснабжения по программе ступенчатого пуска дизель-генераторов.

Отвод остаточных тепловыделений реакторной установки производится сбросом пара в атмосферу через БРУ-А.

В дальнейшем, при сохранении работоспособности водопитательной установки, отвод остаточных тепловыделений и расхолаживание реакторной установки в паровом режиме может производиться по замкнутому контуру с использованием БРУ-К, деаэратора и вспомогательных питательных насосов.

При этом работа системы аварийной питательной воды может быть остановлена оператором.

В случае отказа водопитательной установки система обеспечивает отвод остаточных тепловыделений и расхолаживание реакторной установки на паровом этапе расхолаживания.

При авариях с разрывом трубопроводов пара и питательной воды в неотсекаемой от парогенераторов части при совпадении сигналов:

- давление в паропроводе менее 5,14 МПа;

- разность температур насыщения первого и второго контуров (тот же паропровод) более 70 оС;

- температура в первом контуре более 150 оС.

либо по сигналу:

- разность между давлением в паропроводах неаварийных парогенераторов и давлением в паропроводе соответствующего парогенератора более 1,0 МПа;

останавливается аварийный питательный насос LAS10(20, 30, 40) AP001, закрываются задвижки LAR10(20, 30, 40) AA101, АА801 на линии подачи питательной воды в данный парогенератор и подача питательной воды может осуществляться только в неповрежденные парогенераторы.

Запроектные аварии

При запроектных авариях система аварийной питательной воды используется по своему прямому назначению, если имеется энергоснабжение оборудования системы.

5.7.2.3.9.8 Оценка безопасности

Система аварийной питательной воды состоит из четырех каналов эффективностью по 100% каждый.

Часть оборудования системы, которая расположена внутри защитной оболочки, защищена от воздействия струй, летящих предметов, ударных волн и рассчитана на работу при параметрах окружающей среды в аварийных режимах.

Каждый из четырех каналов системы аварийной питательной воды имеет свою независимую технологическую часть, систему управления и обеспечивающие системы.

Оборудование каналов физически разделено.

Таким образом, каждый канал является полностью независимым. Это означает, что активный, пассивный или по вине оператора отказ любого элемента в одном канале или связанных с ним системах не может привести к отказу хотя бы одного элемента другого канала системы и рассматривается как единичный отказ в системе.

Система обеспечивает подачу воды в парогенераторы не позднее, чем через 120 секунд после появления аварийного сигнала при обесточивании АЭС.

Таким образом, проект системы обеспечивает выполнение заданных функций.

Приложение A
(обязательное)
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 – Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| Аварийный питательный насос LAS10 AP001 LAS20 AP001 LAS30 AP001 LAS40 AP001 | Насосы управляются дистанционно (БПУ/РПУ) и автоматически. При работе насосов по аварийным технологическим сигналам (от системы защиты станции) прекращается действие защит и разрешений на пуск насосов, а также в течение 0,5 часа не должно требоваться вмешательство оператора в управление насосами. Отключение насосов производится оператором с БПУ/РПУ и автоматически от системы защиты станции. Насос автоматически включается в работу (функция LEFU BD11): - при прохождении программы ступенчатого пуска дизель - генераторов; или при совпадении сигналов: - уровень в парогенераторе менее номинального Нном минус 900 мм; - температура в первом контуре более 150 С. Насос автоматически отключается при совпадении сигналов (функция LEFU СD12): - давление в паропроводе менее 5,14 МПа (абс.) - разность температур насыщения первого и второго контуров (тот же паропровод) более 70оС - температура в первом контуре более 150 оС или по сигналу: - разность между давлением в паропроводах неаварийных парогенераторов и давлением в паропроводе соответствующего парогенератора более 1,0 МПа. |

| Таблица А.1 (продолжение) |  |
| --- | --- |
| Оборудование | Описание защит и блокировок |
|  | Пуск насоса при проверке работоспособности системы LAR/LAS производится пошаговой программой LAR10(20,30,40)EC001. При отсутствии сигналов из системы управления защитными системами реактора действие защит насоса сохраняется. Автоматическое отключение насоса по защите осуществляется по следующим сигналам: - давление на напоре насоса LAR10(20,30,40)CP004 менее 6,0 МПа; - давление на всасе насоса LAR10(20,30,40)CP003 менее 0,04 МПа; - работа насоса на закрытую задвижку более 1 мин; - температура подшипников насосного агрегата LAR10(20,30,40)CT906,907 более 80 оС; - температура подшипников электродвигателя LAR10(20,30,40)CT901,902 более 100 оС; - температура обмоток статора электродвигателя LAR10(20,30,40)CT903,904,905 более 135 оС; - уровень в баках запаса обессоленной воды LCU01, 04 BB001 LCU01,04CL901 менее 0,5 м. Разрешением на пуск насоса является наличие сигналов: - давление на всасе насоса LAR10(20,30,40)CP003 более 0,06 МПа; - уровень в одном из баков LCU01CL901, LCU04CL901 более 3 м. |
| Клапан на линии подачи воды от баков LCU LAR11 AA101 LAR21 AA101 LAR31 AA101 LAR41 AA101 LAR12 AA101 LAR22 AA101 LAR32 AA101 LAR42 AA101 | Нормально открыт. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается при совпадении сигналов (функция LEFU BD11): - уровень в парогенераторе менее номинального Нном минус 900 мм; - температура в первом контуре более 150 С. |
| Клапан на напорной магистрали насоса перед регулирующим клапаном LAR10 AA101 LAR20 AA101 LAR30 AA101 LAR40 AA101 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается при совпадении сигналов (функция LEFU BD11): - уровень в парогенераторе менее номинального Нном минус 900 мм; - температура в первом контуре более 150 С. Автоматически закрывается при совпадении сигналов (функция LEFU СD12): - давление в паропроводе менее 5,14 МПа (абс.) - разность температур насыщения первого и второго контуров (тот же паропровод) более 70 оС - температура в первом контуре более 150 оС или по сигналу: - разность между давлением в паропроводах неаварийных парогенераторов и давлением в паропроводе соответствующего парогенератора более 1,0 МПа. |
| Клапан на подводе питательной воды к парогенератору LAR10 AA801 LAR20 AA801 LAR30 AA801 LAR40 AA801 | Нормально открыт. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается при совпадении сигналов (функция LEFU BD11): - уровень в парогенераторе менее номинального Нном минус 900 мм; - температура в первом контуре более 150 С. Автоматически закрывается при совпадении сигналов (функция LEFU СD12): - давление в паропроводе менее 5,14 МПа (абс.) - разность температур насыщения первого и второго контуров (тот же паропровод) более 70 оС - температура в первом контуре более 150 оС или по сигналу: - разность между давлением в паропроводах неаварийных парогенераторов и давлением в паропроводе соответствующего парогенератора более 1,0 МПа. |
| Клапан регулирующий на подводе питательной воды к парогенератору LAR10 AA201 LAR20 AA201 LAR30 AA201 LAR40 AA201 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически поддерживает заданный уровень в парогенераторе плюс/минус 50 мм от номинального. Автоматически закрывается при уровне в парогенераторе JEA10(20,30,40)CL911 более номинального Hном плюс 150 мм. |
| Клапан на линии минимальной рециркуляции в бак LCU LAR14 AA101 LAR24 AA101 LAR34 AA101 LAR44 AA101 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Клапан автоматически закрывается по сигналам от системы защиты станции при совпадении следующих сигналов (функция LEFU BD13): - уровень в парогенераторе менее номинального Нном минус 900 мм; - температура в первом контуре более 150 С. В дальнейшем при работе системы: - клапан автоматически открывается при расходе в напорной магистрали LAR10(20,30,40)CF911 менее 11 кг/с при включенном насосе LAS10(20,30,40)AP001. - клапан автоматически закрывается при расходе в напорной магистрали LAR10(20,30,40)CF911 более 14 кг/с при включенном насосе. - При отсутствии сигналов от системы защиты управление клапаном производится через контур автоматики LAR14(24,34,44)EE001. Клапан автоматически открывается по одному из сигналов: - расход в напорной магистрали LAR10(20,30,40)CF911 менее 11 кг/с при включенном насосе LAS10(20,30,40)AP001 - расход на линии опробования насоса LAR10(23,33,43)CF001 менее 11 кг/с. - Клапан автоматически закрывается по одному из сигналов: - расход в напорной магистрали LAR10(20,30,40)CF911 более 14 кг/с при включенном насосе; - расход на линии опробования насоса LAR10(23,33,43)CF001 более 14 кг/с. |

| Таблица А.1 (продолжение) |  |
| --- | --- |
| Клапан на линии минимальной рециркуляции в бак LCU LAR14 AA102 LAR24 AA102 LAR34 AA102 LAR44 AA102 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Клапан автоматически закрывается по сигналам от системы защиты станции при совпадении следующих сигналов (функция LEFU BD13): - уровень в парогенераторе менее номинального Нном минус 900 мм; - температура в первом контуре более 150 С. В дальнейшем при работе системы: - клапан автоматически открывается при расходе в напорной магистрали LAR10(20,30,40)CF911 менее 11 кг/с при включенном насосе LAS10(20,30,40)AP001. - клапан автоматически закрывается при расходе в напорной магистрали LAR10(20,30,40)CF911 более 14 кг/с при включенном насосе. - При отсутствии сигналов от системы защиты управление клапаном производится через контур автоматики LAR14(24,34,44)EE001. Клапан автоматически открывается по одному из сигналов: - расход в напорной магистрали LAR10(20,30,40)CF911 менее 11 кг/с при включенном насосе LAS10(20,30,40)AP001 - расход на линии опробования насоса LAR10(23,33,43)CF001 менее 11 кг/с. - Клапан автоматически закрывается по одному из сигналов: - расход в напорной магистрали LAR10(20,30,40)CF911 более 14 кг/с при включенном насосе; - расход на линии опробования насоса LAR10(23,33,43)CF001 более 14 кг/с. |
| Клапан на линии испытания насоса LAR13 AA101 LAR23 AA101 LAR33 AA101 LAR43 AA101 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Клапан автоматически закрывается по сигналам при совпадении следующих сигналов (функция LEFU BD13): - уровень в парогенераторе менее номинального Нном минус 900 мм; - температура в первом контуре более 150 С. |
| Клапан на линии испытания насоса LAR13 AA102 LAR23 AA102 LAR33 AA102 LAR43 AA102 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Клапан автоматически закрывается при совпадении следующих сигналов (функция LEFU BD13): - уровень в парогенераторе менее номинального Нном минус 900 мм; - температура в первом контуре более 150 С. |
| Пошаговая программа пуска опробования АПЭН LAR10 EС001 LAR20 EС001 LAR30 EС001 LAR40 EС001 | Пошаговая программа выполняет операции по пуску части системы LAR/LAS, предназначенной для проверки работоспособности АПЭН. Разрешением на запуск пошаговой программы является наличие сигналов: - закрыта запорная арматура на напорной магистрали насоса перед регулирующим клапаном LAR10(20,30,40)AA101; - уровень в баке запаса обессоленной воды LCU01CL901 (для LAR10,20EС001; LCU04CL901 для LAR30,40EС001) более 3 м; - отключен АПЭН LAR10(20,30,40)AP001. Ветвь программы «пуск» состоит из 4 шагов. На шаге 1 открывается арматура на линии подачи обессоленной воды от соответствующего бака запаса обессоленной воды (для LAR10,20EС001 от LCU01BB001; для LAR30,40EС001 от LCU04BB001) до всаса АПЭН. Запорная арматура на линии подачи воды от остальных баков обессоленной закрывается. На шаге 2 включается АПЭН и контуры автоматики клапанов на линии рециркуляции АПЭН. При достижении расхода на линии опробования насоса LAR10(23,33,43)CF001 более 11 кг/с программа переходит на следующий шаг. На шаге 3 открывается арматура на линии опробования насоса. Шаг 4 – конец ветви «пуск». Критерием успешного пуска является наличие сигналов: - включен АПЭН; - открыта арматура на рециркуляции или на линии опробования насоса; - расход на линии опробования насоса LAR10(23,33,43)CF001 более 11 кг/с. |
|  | Ветвь программы «останов» состоит из 4 шагов. На шаге 1 отключаются АПЭН. На шаге 2 закрывается арматура на линии опробования насоса, закрывается арматура и отключаются контуры автоматики на линии рециркуляции АПЭН. На шаге 3 открывается арматура, отсекающая не используемый бак запаса обессоленной воды при опробовании АПЭН (LCU04AA101 и LCU04AA102 для LAR10,20EС001; LCU01AA101 и LCU01AA102 для LAR30,40EС001). Шаг 4 – конец ветви «останов». Критерием успешного пуска является наличие сигналов: - отключен АПЭН; - сигнал «программа останов активна»; - отсутствие сигнала «программа пуск активна». |

Приложение Б
(обязательное)
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля

|  | Наименование измеряемого параметра | Tmax, °С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Код KKS |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| ## 10LAR10CF810A | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS10AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAR10CF810B | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS10AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAR10CF810C | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS10AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAR10CF810D | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS10AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAR10CF810E | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS10AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAR10CF810F | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS10AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAR10CG201 | Положение рег кл АПВ ПГ1 |  |  |  |  | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив |  |  |  | 10UJE00R121 |
| ## 10LAR10CP003 | Давление во всасывающем трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS10AP001 | 25 0,2 | 0,18 0/0,2 МПа | 200 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAR10CP004 | Давление в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS10AP001 | 25 10 | 7,4 0/10 МПа | 150 | нж | (154) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ; мозаика БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAR10CP501 | Давление во всасывающем трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS10AP001 | 25 0,2 | 0,18 0/0,2 МПа | 200 | нж | (056) СКУ отсутствует, датчик, по месту | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAR10CP502 | Перепад давления на фильтр-сетке аварийного питательного насоса 10LAS10AP001 | 25 0,2 | - 0/0.0294 МПа | 200 | нж | (056) СКУ отсутствует, датчик, по месту | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAR10CT001 | Температура в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS10AP001 | 25 10 | 25 5/25 °C | 150 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAR10CT002 | Температура стенки трубопровода на расстоянии ~200 мм от патрубков JEA10AC001 | 296 10 | 25 5/25 °C | 150 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJA08R121 |
| ## 10LAR13CF001 | Расход на линии испытания аварийного питательного насоса 10LAS10AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAR20CF820A | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS20AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAR20CF820B | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS20AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAR20CF820C | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS20AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAR20CF820D | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS20AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAR20CF820E | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS20AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAR20CF820F | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS20AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAR20CG201 | Положение рег кл АПВ ПГ2 |  |  |  |  | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив |  |  |  | 10UJE00R221 |
| ## 10LAR20CP003 | Давление во всасывающем трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS20AP001 | 25 0,2 | 0,18 0/0,2 МПа | 200 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAR20CP004 | Давление в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS20AP001 | 25 10 | 7,4 0/10 МПа | 150 | нж | (154) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ; мозаика БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAR20CP501 | Давление во всасывающем трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS20AP001 | 25 0,2 | 0,18 0/0,2 МПа | 200 | нж | (056) СКУ отсутствует, датчик, по месту | 2З | В | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAR20CP502 | Перепад давления на фильтр-сетке аварийного питательного насоса 10LAS20AP001 | 25 0,2 | - 0/0.0294 МПа | 200 | нж | (056) СКУ отсутствует, датчик, по месту | 2З | В | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAR20CT001 | Температура в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS20AP001 | 25 10 | 25 5/25 °C | 150 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAR20CT002 | Температура стенки трубопровода на расстоянии ~200 мм от патрубков JEA20AC001 | 296 10 | 25 5/25 °C | 150 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJA08R221 |
| ## 10LAR23CF001 | Расход на линии испытания аварийного питательного насоса 10LAS20AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAR30CF830A | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS30AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAR30CF830B | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS30AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAR30CF830C | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 0LAS30AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAR30CF830D | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 0LAS30AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAR30CF830E | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 0LAS30AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAR30CF830F | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 0LAS30AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAR30CG201 | Положение рег кл АПВ ПГ3 |  |  |  |  | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив |  |  |  | 10UJE00R321 |
| ## 10LAR30CP003 | Давление во всасывающем трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS30AP001 | 25 0,2 | 0,18 0/0,2 МПа | 200 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAR30CP004 | Давление в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS30AP001 | 25 10 | 7,4 0/10 МПа | 150 | нж | (154) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ; мозаика БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAR30CP501 | Давление во всасывающем трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS30AP001 | 25 0,2 | 0,18 0/0.2 МПа | 200 | нж | (056) СКУ отсутствует, датчик, по месту | 2З | В | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAR30CP502 | Перепад давления на фильтр-сетке аварийного питательного насоса 10LAS30AP001 | 25 0,2 | - 0/0.0294 МПа | 200 | нж | (056) СКУ отсутствует, датчик, по месту | 2З | В | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAR30CT001 | Температура в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса10LAS30AP001 | 25 10 | 25 5/25 °C | 150 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAR30CT002 | Температура стенки трубопровода на расстоянии ~200 мм от патрубков JEA30AC001 | 296 10 | 25 5/25 °C | 150 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJA08R420 |
| ## 10LAR33CF001 | Расход на линии испытания аварийного питательного насоса 10LAS30AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJE00R321 |

|  | Наименование измеряемого параметра | Tmax, °С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Код KKS |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| ## 10LAR40CF840A | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS40AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R420 |
| ## 10LAR40CF840B | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS40AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R420 |
| ## 10LAR40CF840C | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS40AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R420 |
| ## 10LAR40CF840D | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS40AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R420 |
| ## 10LAR40CF840E | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS40AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R420 |
| ## 10LAR40CF840F | Расход в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS40AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив | 2З | В | I | 10UJE00R420 |
| ## 10LAR40CG201 | Положение рег кл АПВ ПГ4 |  |  |  |  | (250) Блочная СКУ СБ, датчик, архив |  |  |  | 10UJE00R421 |
| ## 10LAR40CP003 | Давление во всасывающем трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS40AP001 | 25 0,2 | 0,18 0/0,2 МПа | 200 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAR40CP004 | Давление в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS40AP001 | 25 10 | 7,4 0/10 МПа | 150 | нж | (154) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ; мозаика БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAR40CP501 | Давление во всасывающем трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS40AP001 | 25 0,2 | 0,18 0/0,2 МПа | 200 | нж | (056) СКУ отсутствует, датчик, по месту | 2З | В | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAR40CP502 | Перепад давления на фильтр-сетке аварийного питательного насоса 10LAS40AP001 | 25 0,2 | - 0/0,0294 МПа | 200 | нж | (056) СКУ отсутствует, датчик, по месту | 2З | В | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAR40CT001 | Температура в напорном трубопроводе аварийного питательного насоса 10LAS40AP001 | 25 10 | 25 5/25 °C | 150 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAR40CT002 | Температура стенки трубопровода на расстоянии ~200 мм от патрубков JEA40AC001 | 296 10 | 25 5/25 °C | 150 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJA08R420 |
| ## 10LAR43CF001 | Расход на линии испытания аварийного питательного насоса 10LAS40AP001 | 25 10 | 45,8 0/50 кг/с | 150 | нж | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | В | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS10CL001 | Контроль протечек в корпусе электродвигателя |  | /3,0 мм |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CP503 | Давление перекачиваемой среды на линии разгрузки аварийного питательного насоса 10LAS10AP001 | 25 0,6 | - 0.098/0.589 МПа | 30 | нж | (056) СКУ отсутствует, датчик, по месту | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT001 | Температура подшипника электродвигателя насоса состороны свободного конца вала | 100 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT002 | Температура подшипника электродвигателя насоса со стороны свободного конца вала | 100 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT003 | Температура подшипника электродвигателя насоса со стороны свободного конца вала | 100 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT004 | Температура подшипника электродвигателя со стороны насоса | 100 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT005 | Температура подшипника электродвигателя со стороны насоса | 100 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT006 | Температура подшипника электродвигателя со стороны насоса | 100 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT007 | Температура обмоток статора, фаза U | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT008 | Температура обмоток статора, фаза U | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT009 | Температура обмоток статора, фаза U | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT010 | Температура обмоток статора, фаза V | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT011 | Температура обмоток статора, фаза V | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT012 | Температура обмоток статора, фаза V | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT013 | Температура обмоток статора, фаза W | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT014 | Температура обмоток статора, фаза W | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT015 | Температура обмоток статора, фаза W | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT016 | Температура охлаждающей воды перед воздухоохладителем двигателя | 32 0,4 | 7/32 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT017 | Температура охлаждающей воды за воздухоохладителем двигателя | 40 0,4 | 12/40 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT018 | Температура подшипника насоса со стороны двигателя | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT019 | Температура подшипника насоса со стороны двигателя | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT020 | Температура подшипника насоса со стороны двигателя | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT021 | Температура подшипника насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT022 | Температура подшипника насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT023 | Температура подшипника насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT025 | Температура холодного воздуха двигателя | 43 0,4 | 5/43 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS10CT026 | Температура горячего воздух электродвигателя | 95 0,4 | 5/95 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R121 |
| ## 10LAS20CL001 | Контроль протечек в корпусе электродвигателя |  | /3,0 мм |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CP503 | Давление перекачиваемой среды на линии разгрузки аварийного питательного насоса 10LAS20AP001 | 25 0,6 | - 0.098/0.589 МПа | 30 | нж | (056) СКУ отсутствует, датчик, по месту | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT001 | Температура подшипника электродвигателя насоса состороны свободного конца вала | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT002 | Температура подшипника электродвигателя насоса состороны свободного конца вала | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT003 | Температура подшипника электродвигателя насоса состороны свободного конца вала | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT004 | Температура подшипника электродвигателя со стороны насоса | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT005 | Температура подшипника электродвигателя со стороны насоса | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT006 | Температура подшипника электродвигателя со стороны насоса | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT007 | Температура обмоток статора, фаза U | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT008 | Температура обмоток статора, фаза U | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT009 | Температура обмоток статора, фаза U | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT010 | Температура обмоток статора, фаза V | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT011 | Температура обмоток статора, фаза V | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT012 | Температура обмоток статора, фаза V | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT013 | Температура обмоток статора, фаза W | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT014 | Температура обмоток статора, фаза W | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT015 | Температура обмоток статора, фаза W | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT016 | Температура охлаждающей воды перед воздухоохладителем двигателя | 32 0,4 | 7/32 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT017 | Температура охлаждающей воды за воздухоохладителем двигателя | 40 0,4 | 12/40 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT018 | Температура подшипника насоса со стороны двигателя | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT019 | Температура подшипника насоса со стороны двигателя | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT020 | Температура подшипника насоса со стороны двигателя | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT021 | Температура подшипника насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 75 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT022 | Температура подшипника насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT023 | Температура подшипника насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT025 | Температура холодного воздуха двигателя | 43 0,4 | 5/43 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS20CT026 | Температура горячего воздуха электродвигателя | 95 0,4 | 5/95 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R221 |
| ## 10LAS30CL001 | Контроль протечек в корпусе электродвигателя |  | /3,0 мм |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CP503 | Давление перекачиваемой среды на линии разгрузки аварийного питательного насоса 10LAS30AP001 | 25 0,6 | - 0.098/0.589 МПа | 30 | нж | (056) СКУ отсутствует, датчик, по месту | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT001 | Температура подшипника электродвигателя насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT002 | Температура подшипника электродвигателя насоса состороны свободного конца вала | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT003 | Температура подшипника электродвигателя насоса состороны свободного конца вала | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT004 | Температура подшипника электродвигателя со стороны насоса | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT005 | Температура подшипника электродвигателя со стороны насоса | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT006 | Температура подшипника электродвигателя со стороны насоса | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT007 | Температура обмоток статора, фаза U | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT008 | Температура обмоток статора, фаза U | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT009 | Температура обмоток статора, фаза U | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT010 | Температура обмоток статора, фаза V | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT011 | Температура обмоток статора, фаза V | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT012 | Температура обмоток статора, фаза V | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT013 | Температура обмоток статора, фаза W | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT014 | Температура обмоток статора, фаза W | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT015 | Температура обмоток статора, фаза W | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT016 | Температура охлаждающей воды перед воздухоохладителем двигателя | 32 0,4 | 7/32 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT017 | Температура охлаждающей воды за воздухоохладителем двигателя | 40 0,4 | 12/40 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT018 | Температура подшипника насоса со стороны двигателя | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT019 | Температура подшипника насоса со стороны двигателя | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT020 | Температура подшипника насоса со стороны двигателя | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT021 | Температура подшипника насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT022 | Температура подшипника насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT023 | Температура подшипника насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT025 | Температура холодного воздуха двигателя | 43 0,4 | 5/43 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS30CT026 | Температура горячего воздуха электродвигателя | 95 0,4 | 5/95 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R321 |
| ## 10LAS40CL001 | Контроль протечек в корпусе электродвигателя |  | /3,0 мм |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CP503 | Давление перекачиваемой среды на линии разгрузки аварийного питательного насоса 10LAS40AP001 | 25 0,6 | - 0.098/0.589 МПа | 30 | нж | (056) СКУ отсутствует, датчик, по месту | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT001 | Температура подшипника электродвигателя насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT002 | Температура подшипника электродвигателя насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT003 | Температура подшипника электродвигателя насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT004 | Температура подшипника электродвигателя со стороны насоса | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT005 | Температура подшипника электродвигателя со стороны насоса | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT006 | Температура подшипника электродвигателя со стороны насоса | 80 | 5/100 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT007 | Температура обмоток статора, фаза U | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT008 | Температура обмоток статора, фаза U | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT009 | Температура обмоток статора, фаза U | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT010 | Температура обмоток статора, фаза V | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT011 | Температура обмоток статора, фаза V | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT012 | Температура обмоток статора, фаза V | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT013 | Температура обмоток статора, фаза W | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT014 | Температура обмоток статора, фаза W | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT015 | Температура обмоток статора, фаза W | 135 | 5/135 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT016 | Температура охлаждающей воды перед воздухоохладителем двигателя | 32 0,4 | 7/32 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT017 | Температура охлаждающей воды за воздухоохладителем двигателя | 40 0,4 | 12/40 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT018 | Температура подшипника насоса со стороны двигателя | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT019 | Температура подшипника насоса со стороны двигателя | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT020 | Температура подшипника насоса со стороны двигателя | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT021 | Температура подшипника насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT022 | Температура подшипника насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT023 | Температура подшипника насоса со стороны свободного конца вала | 80 | 5/80 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT025 | Температура холодного воздуха двигателя | 43 0,4 | 5/43 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |
| ## 10LAS40CT026 | Температура горячего воздух электродвигателя | 95 0,4 | 5/95 °C |  |  | (151) блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2З | B | I | 10UJE00R421 |

Приложение В
(обязательное)
Габаритные чертежи оборудования

Рисунок В.1 - Габаритный чертеж насоса аварийной питательной воды

Перечень принятых сокращений

| АВР | - автоматическое включение резерва |
| --- | --- |
| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АЭС | - атомная электрическая станция |
| БРУ-А | - быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу |
| БРУ-К | - быстродействующая редукционная установка сброса пара в конденсатор |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| МПУ | - местный пункт управления |
| РПУ | - резервный пункт управления |
| РДЭС | - резервная дизель-электрическая станция |
| САЭ | - система аварийного электроснабжения |
| СКУ-СБ | - система контроля и управления систем безопасности |
| СКУ-НЭ | - система контроля и управления нормальной эксплуатации |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97 | 5.7.2.3.9.2.1 5.7.2.3.9.2.9 |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 1,2) | 5.7.2.3.9.2.1 5.7.2.3.9.2.7 |
| Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01 | 5.7.2.3.9.2.1 |
| Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05 | 5.7.2.3.9.3.4 |
| СТО 79814898 109-2009 Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа | 5.7.2.3.9.3.4 |

Список литературы

- Техническое задание на разработку проектной документации LN2O.B.051.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.0001K.

- Установка реакторная В-392М. Техническое задание на разработку технического проекта реакторной установки ВВЭР-1200, 392М-ТЗ-001. ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

- Установка реакторная В-392М Техническое задание на конструирование парогенератора в части внешних систем, контрольно-измерительных приборов 392М.05 ВО - ВТЗ ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».