5.7.2.4.1 Система контроля протечек облицовки бассейна (FAB)

| Дата | 06.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Разработал | В.В. Андреев |
|  | Е.И. Мезенин |
| Всего листов | 13 |

Содержание

5.7.2.4.1.1 Функции	3

5.7.2.4.1.2 Проектные основы	3

5.7.2.4.1.2.1 Классификация	3

5.7.2.4.1.2.2 Функциональные требования	3

5.7.2.4.1.2.3 Защита от превышения давления	3

5.7.2.4.1.2.4 АСУ ТП	3

5.7.2.4.1.2.5 Электроснабжение	3

5.7.2.4.1.2.6 Вентиляция и охлаждение помещений	3

5.7.2.4.1.2.7 Оборудование и материалы	4

5.7.2.4.1.2.8 Испытания и проверки	4

5.7.2.4.1.2.9 Требования к системам, связанным с системой FAB	4

5.7.2.4.1.2.10 Требования к компоновке	4

5.7.2.4.1.3 Общее описание	5

5.7.2.4.1.3.1 Описание технологической схемы	5

5.7.2.4.1.3.2 Связи с другими системами	5

5.7.2.4.1.3.3 Размещение компонентов	5

5.7.2.4.1.3.4 Компоненты системы	5

5.7.2.4.1.3.4.1 Оборудование	5

5.7.2.4.1.3.4.2 Арматура	6

5.7.2.4.1.3.4.3 Трубопроводы	6

5.7.2.4.1.4 АСУ ТП	6

5.7.2.4.1.5 Электроснабжение	6

5.7.2.4.1.6 Испытания и проверки	6

5.7.2.4.1.6.1 Пусконаладочные работы	6

5.7.2.4.1.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	7

5.7.2.4.1.7 Функционирование системы	7

5.7.2.4.1.7.1 Нормальная эксплуатация	7

LN2P.B.110.&.0UJA&&.FAB&&.021.CK.0001K_0507020401_F=0

5.7.2.4.1.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации	7

5.7.2.4.1.7.3 Проектные аварии	7

5.7.2.4.1.8 Оценка безопасности	7

Приложение А (обязательное) Ведомость точек контроля	8

Приложение Б (обязательное) Пречень защит, блокировок и действий оператора	9

Приложение В (обязательное) Габаритные чертежи оборудования	10

Перечень принятых сокращений	11

Ссылочные нормативные документы	12

Список литературы	13

- 5.7.2.4.1.1 Функции

Система контроля протечек облицовки топливного бассейна (FAB) предназначена для контроля целостности облицовки топливного бассейна, шахты ревизии ВКУ и определения наличия воды в зазоре между облицовкой и стенкой в каждой из секций облицовки.

- 5.7.2.4.1.2 Проектные основы

- 5.7.2.4.1.2.1 Классификация

В соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) система контроля протечек облицовки топливного бассейна по назначению является системой нормальной эксплуатации, а по влиянию на безопасность - не влияющей на безопасность.

Все элементы системы контроля протечек облицовки топливного бассейна относится к четвертому классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), обозначение «4» на технологической схеме, и ко второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций также представлено на технологической схеме системы контроля протечек облицовки топливного бассейна LN2P.B.110.&.0UJA&&.FAB&&.021.LG.0001K.

- 5.7.2.4.1.2.2 Функциональные требования

Система FAB должна обеспечивать отвод протечек из зазора между облицовкой и стенкой топливного бассейна, шахте ревизии ВКУ и сигнализацию об их наличии.

Система должна обеспечивать выполнение своих функций в полном объеме, не требуя доступа обслуживающего персонала в гермообъем в межремонтный период.

Данная система должна выдерживать кипение воды в бассейне.

- 5.7.2.4.1.2.3 Защита от превышения давления

Защита от превышения давления в системе контроля протечек облицовки топливного бассейна не требуется, так как расчетное давление, на которое выбраны оборудование и трубопроводы системы выше максимально возможного в процессе эксплуатации системы давления.

- 5.7.2.4.1.2.4 АСУ ТП

Система FAB должна включаться в работу по месту и дистанционно с БПУ и РПУ.

Отклонение параметров в проектных пределах должно фиксироваться посредством предупредительной информации, на основании которой оперативный персонал может производить корректирующие мероприятия.

- 5.7.2.4.1.2.5 Электроснабжение

Активные элементы системы FAB должны обеспечиваться электропитанием третьей группы надежности системы электроснабжения нормальной эксплуатации.

- 5.7.2.4.1.2.6 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование системы контроля протечек облицовки топливного бассейна, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

- 5.7.2.4.1.2.7 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов должен быть осуществлен с учетом функций системы, в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- качества воды в топливном бассейне и шахте ревизии ВКУ;

- проведения дезактивации, в соответствии с пунктом 5.7.6.2.9 Проекта;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Параметры среды в защитной оболочке в различных режимах (в том числе аварийных) представлены в пункте 5.7.2.1.2 Проекта.

- 5.7.2.4.1.2.8 Испытания и проверки

Система FAB должна быть рассчитана на обеспечение:

- периодических осмотров основного оборудования;

- периодических функциональных испытаний с целью обеспечения целостности и контроля работоспособности компонентов системы.

- 5.7.2.4.1.2.9 Требования к системам, связанным с системой FAB

Система FAB имеет связи со следующими системами:

- топливным бассейном и шахтой ревизии ВКУ реактора;

- системой дренажей оборудования здания реактора (KTA);

- системой электроснабжения нормальной эксплуатации;

- АСУ ТП.

Из перечисленных систем для обеспечения работоспособности системы FAB необходимо функционирование следующих систем:

- системы дренажей оборудования здания реактора (KTA);

- системы электроснабжения нормальной эксплуатации;

- АСУ ТП;

- системы вентиляции и охлаждения помещений здания реактора.

АСУ ТП должна обеспечивать:

- сбор и обработку информации о состоянии системы;

- логическое дискретное (автоматическое) управление;

- технологическую, предупредительную и аварийную сигнализацию;

- регистрацию, протоколирование, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе, работе автоматики;

Описание АСУ ТП представлено в разделе 5.7.8 Проекта.

Система электроснабжения нормальной эксплуатации должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы FAB во всех режимах нормальной эксплуатации. Описание системы электроснабжения нормальной эксплуатации представлено в разделе 5.8.2 Проекта.

Система вентиляции и охлаждения помещений должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования системы FAB. Описание системы вентиляции представлено в пункте 5.4.2.2 Проекта.

- 5.7.2.4.1.2.10 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- обеспечение необходимых условий для нормального протекания предусмотренных проектом технологических процессов;

- оборудование, арматура и трубопроводы должны размещаться внутри защитной оболочки;

- должен быть обеспечен доступ к данному оборудованию и арматуре и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности;

- сокращение до минимума технологических коммуникаций;

- обеспечение безопасных условий эксплуатации для персонала.

- 5.7.2.4.1.3 Общее описание

- 5.7.2.4.1.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы контроля протечек облицовки бассейна представлена на чертеже LN2P.B.110.&.0UJA&&.FAB&&.021.LG.0001K.

Система контроля протечек облицовки бассейна включает в себя:

- сборный бак FAB10BB001;

- арматуру;

- трубопроводы.

Система состоит из сливных трубок, проходящих сквозь стенки топливного бассейна и шахты ревизии ВКУ реактора и отводящих возможные протечки от зазора между облицовкой и стенкой указанных объемов. На каждой трубке устанавливается трехходовой клапан. Отводящие патрубки данного клапана подключены: или к сборному коллектору, выход из которого заведен в сборный бак, или к контрольной воронке, выходы из которых также объединены в коллектор со сбросом в дренажную линию за электроприводной арматурой. Сборный бак оборудован переливом.

- 5.7.2.4.1.3.2 Связи с другими системами

Система FAB имеет связи со следующими системами:

- топливным бассейном и шахтой ревизии ВКУ реактора;

- системой дренажей оборудования здания реактора (KTA);

- системой электроснабжения нормальной эксплуатации;

- АСУ ТП.

- 5.7.2.4.1.3.3 Размещение компонентов

Оборудование, арматура и трубопроводы данной системы размещаются внутри защитной оболочки.

- 5.7.2.4.1.3.4 Компоненты системы

- 5.7.2.4.1.3.4.1 Оборудование

Габаритные чертежи оборудования представлены в Приложении Б.

Бак сбора протечек облицовки топливного бассейна FAB10BB001

Бак предназначен для сбора протечек облицовки топливного бассейна, шахты ревизии ВКУ и сигнализации об их наличии.

Количество									1

Объем полезный, м3											не менее 0,05

Расчетное давление, МПа								не менее 0,4

Расчетная температура, С								не менее 60

Материал														нержавеющая сталь

Перечень оборудования системы контроля протечек облицовки бассейна представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.FAB&&.021.SD.0001K.

- 5.7.2.4.1.3.4.2 Арматура

Арматура в системе отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05».

Арматура выполнена из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Перечень арматуры системы контроля протечек облицовки бассейна представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.FAB&&.021.SD.0001K.

- 5.7.2.4.1.3.4.3 Трубопроводы

Трубопроводы системы контроля протечек облицовки бассейна отвечают требованиям СНиП 3.05.05-84.

Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения деталей трубопроводов – сварные.

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно СТО 79814898 101-2008:

| Ду, мм | ДнхS, мм |
| --- | --- |
| 50 | 57 х3 |
| 25 | 32х2,5 |
| 15 | 18х2,5 |

Расчетные параметры в трубопроводах: давление - 0,2 МПа и температура - 60 С.

Рабочие параметры трубопроводов системы также представлены на технологической схеме системы контроля протечек облицовки бассейна LN2P.B.110.&.0UJA&&.FAB&&.021.LG.0001.

- 5.7.2.4.1.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная сигнализация наличия воды в сборном баке обеспечены системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Перечень точек контроля системы контроля протечек облицовки бассейна представлен в Приложении А (перечень точек контроля для второго блока аналогичен представленному).

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы контроля протечек облицовки бассейна представлен в таблице Б1 Приложения Б.

- 5.7.2.4.1.5 Электроснабжение

Активные элементы системы контроля протечек облицовки бассейна обеспечиваются электропитанием третьей группы надежности и работоспособны в режимах нормальной эксплуатации.

- 5.7.2.4.1.6 Испытания и проверки

- 5.7.2.4.1.6.1 Пусконаладочные работы

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы FAB для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Информация о пусконаладочных работах по системе контроля протечек облицовки бассейна представлена в разделе 6.2 Проекта.

- 5.7.2.4.1.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

Для обеспечения требуемого уровня надежности системы контроля протечек облицовки бассейна предусматривается периодический визуальный контроль за состоянием элементов.

- 5.7.2.4.1.7 Функционирование системы

- 5.7.2.4.1.7.1 Нормальная эксплуатация

В режиме нормальной эксплуатации блока система FAB не функционирует и находится в режиме ожидания (в состоянии готовности на случай возникновения протечек через облицовки топливного бассейна, шахты ревизии ВКУ). Запорная арматура FAB10AA001,003 на трубопроводе подачи протечек в бак открыта, а запорная арматура с электроприводом FAB10AA101 на трубопроводе отвода протечек из бака закрыта.

- 5.7.2.4.1.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации

При нарушениях нормальной эксплуатации, связанных с потерей герметичности облицовки топливного бассейна или шахты ревизии ВКУ система FAB производит отвод протечек из зазора между облицовкой и бетонной стенкой указанных конструкций. Протечки накапливаются в сборном баке, и их наличие фиксируются датчиком уровня. При срабатывании датчика оператор, дистанционно управляя электроприводной арматурой на сливе из бака, сбрасывает воду в бак системы дренажей оборудования здания реактора (KTA), после чего закрывает её. В дальнейшем контролируется скорость заполнения бака. Решение по останову блока оперативный персонал принимает при величине протечки топливного бассейна более 50 л/сут. Во время ППР персонал с помощью переключения трехходовых клапанов определяет протекающую секцию.

При нарушениях нормальной эксплуатации, не связанных с отказами в данной системе или требующей ее работы, изменений в работе системы не происходит.

- 5.7.2.4.1.7.3 Проектные аварии

При проектных авариях функционирование системы не требуется.

- 5.7.2.4.1.8 Оценка безопасности

Технические и схемные решения системы позволяет исключить останов блока или появление исходных событий, приводящих к нарушению условий нормальной эксплуатации блока.

При выполнении заложенных в проекте требований по контролю параметров и состоянию компонентов системы, а также регламента технического обслуживания надежность системы в период нормальной эксплуатации обеспечена.

Качественный анализ системы показывает, что она удовлетворяет предъявляемым нормативными документами требованиям и обеспечивает выполнение своих функций во всех режимах, требующих ее работы.

- Приложение А
(обязательное)
Ведомость точек контроля

Таблица А.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| FAB10CL001 | Уровень в баке контроля протечек облицовки топливного бассейна | 100 0,1 | -/0,6 м |  | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 |  | II | 10UJA |

- Приложение Б
(обязательное)
Пречень защит, блокировок и действий оператора

Таблица Б.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| 1. Арматура |  |
| 1. Клапан запорный на линии сброса протечек в систему KTA FAB10AA101 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ. Нормально закрыт. |

- Приложение В
(обязательное)
Габаритные чертежи оборудования

Рисунок В.1 - Габаритный чертеж бака сбора протечек облицовки топливного бассейна

- Перечень принятых сокращений

| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| Ду | - условный диаметр |
| Дн | - наружный диаметр |
| РПУ | - резервный пункт управления |
| СВБУ | - система верхнего блочного уровня |
| СКУ-НЭ | - система контроля и управления нормальной эксплуатации |

- Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 | 5.7.2.4.1.2.1 |
| ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 1) Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | 5.7.2.4.1.2.7 |
| НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций | 5.7.2.4.1.2.1 |
| НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования | 5.7.2.4.1.3.4.2 |
| СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» | 5.7.2.4.1.3.4.3 |

- Список литературы

1. Техническое задание на проектирование АЭС LN2P.B.130.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.0001.