5.7.2.4.13 Система очистки сдувок из баков (KPL3)

| Дата | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Разработал | Н.Е. Уткин |
| Всего листов | 31 |

Содержание

5.7.2.4.13.1 Функции	3

5.7.2.4.13.2 Проектные основы	3

5.7.2.4.13.2.1 Классификация	3

5.7.2.4.13.2.2 Функциональные требования	3

5.7.2.4.13.2.3 АСУ ТП	3

5.7.2.4.13.2.4 Электроснабжение	3

5.7.2.4.13.2.5 Вентиляция и охлаждение помещений	3

5.7.2.4.13.2.6 Оборудование и материалы	3

5.7.2.4.13.2.7 Испытания и проверки	4

5.7.2.4.13.2.8 Требования к системам, связанным с системой KPL3	4

5.7.2.4.13.2.9 Требования к компоновке	5

5.7.2.4.13.3 Общее описание	5

5.7.2.4.13.3.1 Описание технологической схемы	5

5.7.2.4.13.3.2 Связи с другими системами	6

5.7.2.4.13.3.3 Размещение компонентов	6

5.7.2.4.13.3.4 Компоненты системы	6

5.7.2.4.13.3.4.1 Оборудование	6

5.7.2.4.13.3.4.2 Арматура	9

5.7.2.4.13.3.4.3 Трубопроводы	9

5.7.2.4.13.4 АСУ ТП	9

5.7.2.4.13.5 Электроснабжение	9

5.7.2.4.13.6 Испытания и проверки	10

5.7.2.4.13.6.1 Пусконаладочные работы	10

5.7.2.4.13.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	10

5.7.2.4.13.7 Функционирование системы	10

5.7.2.4.13.7.1 Нормальная эксплуатация	10

5.7.2.4.13.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации	13

5.7.2.4.13.7.2.1 Нарушения нормальных условий эксплуатации	13

5.7.2.4.13.7.2.2 Проектные аварии	13

5.7.2.4.13.7.2.3 Запроектные аварии	13

5.7.2.4.13.8 Оценка безопасности	13

Приложение A (обязательное) Перечень защит, блокировок и действий   оператора	14

Приложение Б (обязательное) Ведомость точек контроля	17

Приложение В (обязательное) Габаритные чертежи оборудования	22

Список сокращений	29

Ссылочные нормативные документы	30

Список литературы	31

5.7.2.4.13.1 Функции

Система очистки сдувок из баков предназначена для ограничения до допустимых пределов газо-аэрозольных выбросов в атмосферу с АЭС, обусловленных технологическими сдувками с баков, содержащих жидкие радиоактивные среды.

5.7.2.4.13.2 Проектные основы

5.7.2.4.13.2.1 Классификация

Система очистки сдувок из баков KPL3 по назначению является системой нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность – важной для безопасности.

Все элементы системы KPL3 относятся к третьему классу безопасности по НП-001-97, классификационное обозначение «3Н» и к группе «C» по ПНАЭ Г-7-008-89.

Активные элементы системы обеспечиваются электропитанием третьей группы надежности от системы электроснабжения нормальной эксплуатации.

Все элементы системы относятся ко второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций также представлено на технологической схеме системы очистки сдувок из баков LN2P.B.110.&.0UKA&&.KPL3&.021.DP.0001K.

5.7.2.4.13.2.2 Функциональные требования

В режимах НЭ и ННЭ (кроме обесточивания) система KPL3 должна обеспечивать очистку сдувок от баков, содержащих жидкие радиоактивные среды, до допустимых пределов газоаэрозольных выбросов в атмосферу с АЭС.

5.7.2.4.13.2.3 АСУ ТП

Система KPL3 должна включаться в работу оператором и автоматически по соответствующим сигналам.

Поддержание параметров системы в проектных пределах должно осуществляется системой автоматического управления технологическим процессом.

АСУ ТП также должна обеспечивать защиту оборудования при непроектном функционировании.

5.7.2.4.13.2.4 Электроснабжение

Система KPL3 должна иметь электропитание от системы электроснабжения нормальной эксплуатации.

5.7.2.4.13.2.5 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование система очистки сдувок из баков, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

5.7.2.4.13.2.6 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов с учетом функций системы должен осуществляться в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- химического состава рабочей среды;

- проведения дезактивации;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Условия окружающей среды для оборудования, расположенного во вспомогательном корпусе:

- температура окружающей среды, оС	- от 15 до 45;

- разрежение, Па 	- 50;

- относительная влажность, %, до	- 90.

В системе KPL3 должна быть предусмотрена тепловая изоляция на трубопроводах и оборудовании с рабочей температурой более 45 °C с целью защиты персонала и ограничения тепловых потерь.

Все трубопроводы и оборудование должны быть выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

5.7.2.4.13.2.7 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж оборудования и трубопроводов должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже оборудования и трубопроводов должны  проводиться службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований “Программы контроля качества изделий атомной энергетики”
(ОСТ 108.004-10-88).

По завершению монтажа должны проводиться техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с п.8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции должны  проводиться полная серия испытаний системы KPL3 для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Эксплуатационный контроль системы и ее элементов должны производиться  в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации примененного в проекте оборудования и технологическим регламентом.

5.7.2.4.13.2.8 Требования к системам, связанным с системой KPL3

Система очистки сдувок из баков KPL3 имеет связи со следующими системами:

- системой обработки теплоносителя (KBF),

- системой хранения жидких радиоактивных отходов (KPK);

- системой хранения борированной воды (JNK);

- системой сбора боросодержащих дренажей (KTC);

- системой отверждения жидких радиоактивных отходов (KPC);

- промконтуром системы охлаждения ответственных потребителей (KAA);

- системой подачи обессоленной воды (KBC2);

- системой очистки радиоактивного газа (KPL2),

- системой охлаждения помещений вспомогательного корпуса (KLE40);

- системой электроснабжения нормальной эксплуатации;

- АСУ ТП.

Из перечисленных систем для обеспечения работоспособности системы KPL3 необходимо функционирование следующих систем:

- промконтура системы охлаждения ответственных потребителей (KAA);

- системы охлаждения помещений вспомогательного корпуса (KLE40);

- системы электроснабжения нормальной эксплуатации;

- АСУ ТП;

- системы сбора боросодержащих дренажей (KTC).

Промконтур системы охлаждения ответственных потребителей (KAA) должен обеспечивать отвод тепла от теплообменников KPL70AC001, KPL70AC002, и теплообменников компрессоров KPL70AN001, KPL70AN002. Описание системы KAA представлено в подразделе 5.7.2.3.14 Проекта.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы KPL3, должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования системы KPL3. Описание системы вентиляции представлено в разделе 5.4 Проекта.

Система электроснабжения нормальной эксплуатации должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы KPL3 во всех проектных режимах. Описание системы электроснабжения представлено в разделе 5.1 Проекта.

АСУ ТП должна обеспечивать: логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки), дистанционное управление; сбор и обработку информации о состоянии системы. Описание АСУ ТП представлено в разделе 5.7.8 Проекта.

Система сбора боросодержащих дренажей (KTC) должна обеспечивать прием конденсата из бака-гидрозатвора KPL70BB001. Описание системы KTC представлено в подразделе 5.7.6.2.7 Проекта.

5.7.2.4.13.2.9 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- все компоненты системы должны размещаться во вспомогательном корпусе;

- компоновка системы должна быть выполнена таким образом, чтобы отказы в системах нормальной эксплуатации не приводили к нарушениям в работе системы, а также отказ одного канала системы не должен приводить к отказу другого канала через системы вентиляции, строительные конструкции, транспортные пути, каналы охлаждающей воды и кабельные коммуникации;

- оборудование системы должно располагаться в помещениях второй категории сейсмостойкости;

- должен быть обеспечен доступ к оборудованию системы для проведения технического обслуживания и ремонта в период ППР.

5.7.2.4.13.3 Общее описание

5.7.2.4.13.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы очистки сдувок из баков KPL3 представлена на чертеже LN2P.B.110.&.0UKA&&.KPL3&.021.DP.0001K.

Система состоит из двух одинаковых и взаимозаменяемых ниток - рабочей и резервной.

Каждая нитка включает:

- теплообменник KPL70AC001(KPL70AC002);

- аэрозольный фильтр KPL70AT001 (KPL70AT003);

- электронагреватель KPL70AH001 (KPL70AH002);

- иодный фильтр KPL70AT002 (KPL70AT004);

- компрессор KPL70AN001 (KPL70AN002);

- ловушку KPL70AT005 (KPL70AT006);

- бак-гидрозатвор KPL70BB001;

- арматуру;

- трубопроводы.

Теплообменник (KPL70AC001, KPL70AC002) предназначен для охлаждения газового потока до температуры +38 оС.

Аэрозольный фильтр (KPL70AT001, KPL70AT003) типа "Фартос Ц-500" предназначен для очистки газа от жидких и твердых аэрозольных частиц. Степень очистки – не менее 99,96 %.

Электронагреватель (KPL70AH001, KPL70AH002) предназначен для подогрева газового потока перед иодным фильтром до температуры плюс 45 ÷ 50 С.

Иодный фильтр (KPL70AT002, KPL70AT004) предназначен для очистки газовых сдувок из баков от радиоактивного иода. Степень очистки по иоду не менее 98 %.

Бак-гидрозатвор (KPL70BB001) предназначен для сбора конденсата от оборудования системы.

Ловушка (KPL70AT005, KPL70AT006) предназначена для сепарации капельной влаги из газовой сдувки и отвода образовавшегося конденсата в бак-гидрозатвор.

Компрессор (KPL70AN001, KPL70AN002) предназначен для обеспечения расхода газовой среды в системе.

5.7.2.4.13.3.2 Связи с другими системами

Система очистки сдувок из баков KPL3 имеет связи со следующими системами:

- системой обработки теплоносителя (KBF);

- системой хранения жидких радиоактивных отходов (KPK);

- системой хранения борированной воды (JNK);

- системой сбора боросодержащих дренажей (KTC);

- системой отверждения жидких радиоактивных отходов (KPC);

- промконтуром системы охлаждения ответственных потребителей (KAA);

- системой подачи обессоленной воды (KBC2);

- системой очистки радиоактивного газа (KPL2);

- системой охлаждения помещений вспомогательного корпуса (KLE40);

- системой электроснабжения нормальной эксплуатации;

- АСУ ТП.

5.7.2.4.13.3.3 Размещение компонентов

Оборудование системы KPL3, включая трубопроводы и арматуру, размещается внутри вспомогательного корпуса UKA.

Компоновка системы выполнена таким образом, что отказы в системах нормальной эксплуатации не приводят к нарушениям в работе системы, а также отказ одного канала системы не приводит к отказу других каналов через системы вентиляции, строительные конструкции, транспортные пути, каналы охлаждающей воды и кабельные коммуникации.

5.7.2.4.13.3.4 Компоненты системы

5.7.2.4.13.3.4.1 Оборудование

Габаритные чертежи оборудования представлены в Приложении В.

Теплообменник (KPL70AC001, KPL70AC002)

Теплообменник предназначен для охлаждения газового потока до температуры плюс 38 оС.

Количество																		2

Тип																						пластинчатый

Материал																			нержавеющая сталь

- Охлаждающая среда

Среда																					вода системы KAA

Рабочее давление, МПа (изб.)										от 0,3 до 0,6

Расчетное давление, МПа (изб.)									не менее 1,0

Рабочая температура, К (С)											до 306 (33)

Нормальный расход, т/ч													~ 4,5

- Охлаждаемая среда

Среда																					воздух

Рабочее давление, МПа (абс.)										до 0,07

Расчетное давление, МПа (абс.)									не менее 0,15

Температура на входе, К (С)										~ 353 (80)

Температура на выходе, К (С)										не более 311 (38)

Расход, нл/с (нм3/ч)															от 1,1 до 44,4 (от 4 до 160)

Аэрозольный фильтр (KPL70AT001, KPL70AT003)

Аэрозольный фильтр предназначен для очистки газа от жидких и твердых аэрозольных частиц. Степень очистки не менее 99,96 %.

Количество 	2

Среда 	воздух

Расход воздуха, нл/с (нм3/ч) 	от 1,1 до 44,4 (от 4 до 160)

Рабочее давление, МПа (абс.) 	до 0,07

Расчетное давление, МПа (абс.) 	не менее 0,15

Температура среды, К (С)  	не более 311 (38)

Материал 	нержавеющая сталь

Фильтрующий материал 	стекловолокно

Электронагреватель (KPL70AH001, KPL70AH002)

Электронагреватель предназначен для подогрева газового потока перед иодным фильтром до температуры от плюс 45 до плюс 50 С.

Количество 	2

Среда 	воздух

Расход воздуха нл/с (нм3/ч) 	65 (234)

Температура среды:

на входе, К (С) 	не более 311 (38)

на выходе, К (С) 	не более 323 (50)

Рабочее давление, МПа (абс) 	до 0,07

Расчетное давление, МПа (абс.) 	не менее 0,15

Потребляемая мощность, кВт 	~ 1,5

Материал	нержавеющая сталь

Иодный фильтр (KPL70AT002, KPL70AT004)

Иодный фильтр предназначен для очистки газовых сдувок из баков от радиоактивного иода. Степень очистки по иоду не менее 98 %.

Количество 	2

Среда 	воздух

Расход воздуха, нл/с, (нм3/ч) 	до 65 (234)

Рабочее давление, МПа (абс.) 	до 0,07

Расчетное давление, МПа (абс.) 	не менее 0,15

Рабочая температура, К (С) 	не более 323 (50)

Объем геометрический, м3 	~  0,3

Насадка 	уголь активированный

Объем насадки, м3 	~ 0,15

Материал 	нержавеющая сталь

Бак-гидрозатвор KPL70BB001

Бак-гидрозатвор предназначен для сбора конденсата от оборудования системы.

Количество 	1

Среда 	конденсат

Рабочее давление, МПа (абс.) 	до 0,1

Расчетное давление, МПа (абс.) 	не менее 0,15

Рабочая температура, К (С)  	не более 323 (50)

Расчетная температура, К (С) 	не менее 373 (100)

Геометрический объем, м3 	~ 0,155

Материал 	нержавеющая сталь

Ловушка (KPL70AT005, KPL70AT006)

Ловушка предназначена для сепарации капельной влаги из газовой сдувки и отвода образовавшегося конденсата в бак-гидрозатвор.

Количество 	2

Среда 	воздух

Геометрический объем, м3 	~ 0,075

Расход, нл/с, (нм3/ч) 	от 1,11 до 44,4 (от 4 до 160)

Рабочее давление, МПа (абс.)	до 0,07

Расчетное давление, МПа (абс.) 	не менее 0,15

Температура, К (С) 	не более 311 (38)

Материал 	нержавеющая сталь

Компрессор (KPL70AN001, KPL70AN002)

Компрессор предназначен для обеспечения расхода газовой среды в системе.

Количество 	2

Тип 	65/50

Производительность, нл/с, (нм3/ч) 	не менее 65 (234)

Напор, кПа. 	не менее 50

Расчетное давление, МПа (абс.) 	не менее 0,15

Потребляемая мощность, кВт 	~ 8,35

Температура перекачиваемой среды, К (oС)	не более 323 (50)

Охлаждающая среда 	вода системы KAA

Рабочее давление, МПа (изб.)	от 0,3 до 0,6

Расчетное давление, МПа (изб.) 	1,0

Температура, К (оС)	до 306 (33)

Расход, кг/с (т/ч)	~ 0,95 (3,4)

Материал 	нержавеющая сталь

Перечень оборудования системы очистки сдувок из баков KPL3 представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.0UKA&&.KPL3&.021.SD.0001K.

5.7.2.4.13.3.4.2 Арматура

Арматура выполнена из коррозионостойкой стали аустенитного класса. Все соединения с трубопроводами сварные.

Перечень арматуры системы очистки сдувок из баков KPL3 представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.0UKA&&.KPL3&.021.SD.0001K.

5.7.2.4.13.3.4.3 Трубопроводы

Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно СТО 79814898-109-2009:

Dу,мм	Dн х S, мм

100	108x5

80	89х5

65	76x4,5

50	57х3

25	32x2,5

20	25х3

15	18х2,5

Трубопроводы выполняются на расчетное давление системы не менее 0,15 МПа (абс.).

Расчетная  температура трубопроводов системы по ходу движения среды до запорной арматуры KPL70AA105,106 составляет не менее 100 оС, а после нее 60 оС.

Рабочие параметры трубопроводов системы также представлены на технологической схеме системы очистки сдувок из баков LN2P.B.110.&.0UKA&&.KPL3&.021.DP.0001K.

5.7.2.4.13.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация обеспечены системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы сжигания водорода представлен в Приложении A.

Перечень точек контроля системы очистки сдувок из баков представлен в Приложении Б.

5.7.2.4.13.5 Электроснабжение

Система электроснабжения обеспечивает электропитанием электроприводные компоненты системы во всех проектных режимах.

Активные элементы системы очистки сдувок из баков KPL3 обеспечиваются электропитанием третьей группы надежности системы электроснабжения нормальной эксплуатации (СНЭ).

5.7.2.4.13.6 Испытания и проверки

5.7.2.4.13.6.1 Пусконаладочные работы

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы KPL3 для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Информация о пусконаладочных работах по системе очистки сдувок из баков представлена в разделе 6.2 Проекта.

5.7.2.4.13.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

Для повышения надежности системы предусматриваются испытания и контроль за состоянием оборудования при эксплуатации, позволяющие получить информацию на БПУ о работоспособности системы в объеме, необходимом для нормального функционирования системы.

Испытания проводятся в соответствии с технологическим регламентом.

Критерием работоспособности после проведения испытаний является отсутствие замечаний по управлению оборудованием и арматурой.

В режиме нормальной эксплуатации техническое обслуживание системы производится независимо от технического состояния оборудования и условий его размещения.

5.7.2.4.13.7 Функционирование системы

5.7.2.4.13.7.1 Нормальная эксплуатация

Сдувки из баков, в которых содержатся жидкие радиоактивные среды, расходом до 160 нм3/час поступают в теплообменник рабочей нитки, например нитки с теплообменником KPL70AC001. В теплообменнике влажный газ охлаждается водой системы КАА и поступает в аэрозольный фильтр KPL70AT001.

Осушенный газ подогревается в электронагревателе KPL70AH001 до температуры от 45 до 50 оС для обеспечения в нормальных режимах относительной влажности сдувки перед иодным фильтром меньше 80 %.

Затем газ направляется через йодный фильтр KPL70AT002, где происходит улавливание ионов йода, во всасывающий коллектор компрессора KPL70AN001. Напором компрессора газ выбрасывается в венттрубу.

Выделившаяся в ловушке за теплообменником и в аэрозольном фильтре влага отводится через бак-гидрозатвор KPL70BB001 бак сбора боросодержащих дренажей KTC10BB001.

Транспортировка сдувок из баков осуществляется за счет перепада давления воздуха между давлением на подводе воздуха в коллектора сдувок из баков, т.е. давлением в помещении, и разрежением на всасе рабочего компрессора системы. Разряжение в баках 100 мм вод. ст. поддерживается работой регулирующих клапанов установленных на подводе воздуха в коллектора сдувок из баков и в выходной части этих коллекторов.

Для обеспечения постоянной производительности рабочего компрессора и постоянного расхода газа через рабочий электронагреватель предусмотрен подсос воздуха из помещения через регулирующий клапан KPL70AA201 или KPL70AA202 в трубопровод перед электронагревателем.

Теплообменники, а также теплообменники компрессоров, охлаждаются водой системы КАА с температурой до плюс 33 оС.

Расход сдувок на систему KPL3 представлен в таблице 5.7.2.4.13.7.1.

Таблица 5.7.2.4.13.7.1 - Расходы сдувок на систему KPL3

| Наименование оборудования | Маркировка | Максималь-ный подсос воздуха в бак, нм3/ч | Сдувка из бака норм./макс., нм3/ч | Темпе-ратура, С | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бак кубового остатка | KPK10BB001 | 3 | 0/100 | 60 |  |
| Бак кубового остатка | KPK10BB002 | 3 | 0/100 | 60 | Макси-мально на коллек-тор |
| Резервный бак | KPK10BB003 | 3 | 0/100 | 60 | KPL71 сдувка |
| Бак средне-активных сорбентов | KPK20BB001 | 3 | 0/100 | 40 | 100 нм3/ч подсос 3нм3/ч |
| Бак средне-активных сорбентов | KPK20BB002 | 3 | 0/100 | 40 |  |
| Бак низко-активных сорбентов | KPK30BB001 | 3 | 0/100 | 40 |  |
| Баки системы КРС |  | 3 | 100 | 60 |  |

Продолжение таблицы 5.7.2.4.13.7.1

| Охладитель сдувок | KPF30AС020 | 0 | 1 | 100 | Макси-мально на коллек-тор KPL74 сдувка 3 нм3/ч подсос 15 нм3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охладитель сдувок | KBF10AС003 | 0 | 1 | 100 |  |
| Бак борного концентрата | KBF50BB001 | 12,5 | 1 | 60 |  |
| Бак запаса борированной воды высокой концентрации | JNK10BB002 | 60 | 0/12,5 | 70 | Макси-мально на коллек-тор |
| Бак запаса борированной воды высокой концентрации | JNK40BB002 | 60 | 0/12,5 | 70 | KPL75 сдувка 12,5 нм3/ч подсос 60 нм3/ч |
| Бак-приямок трапных вод | KPF12BB001 | 50 | 0/50 | 60 | Макси-мально на коллек-тор |
| Бак трапных вод | KPF20BB001 | 6,3 | 0/50 | 60 | KPL76 сдувка 50 нм3/ч подсос 8 нм3/ч |
| Бак трапных вод | KPF20BB002 | 6,3 | 0/50 | 60 |  |

Максимальный расход сдувки на систему приблизительно 160 нм3/ч.

5.7.2.4.13.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации

5.7.2.4.13.7.2.1 Нарушения нормальных условий эксплуатации

Режим обесточивания

В режиме обесточивания работа системы KPL3 не предусматривается.

При сохранении электроснабжения нормальной эксплуатации функционирование системы KPL3 аналогично режиму НЭ.

Нарушения в системе при работе на мощности

Отказы и нарушения в работе системы не приводят к превышению пределов и условий безопасной эксплуатации блока.

При нарушениях, связанных с отказом оборудования рабочей нитки, оператор осуществляет переключение сдувок на резервную нитку.

При повышении значения активности в сбросном трубопроводе  выше допустимого автоматически закрывается запорная арматура  KPL70AA105, KPL70AA106 и в работу включается резервная линия.

По объемной активности йодов в сбросном трубопроводе системы KPL3 уставка предупредительной сигнализации больше 1х103 Бк/м3, уставка аварийной сигнализации и блокировок больше 2х104 Бк/м3. По объемной активности аэрозолей уставка предупредительной сигнализации больше 5х103 Бк/м3.

5.7.2.4.13.7.2.2 Проектные аварии

Функционирование системы KPL3 при ПА не требуется.

5.7.2.4.13.7.2.3 Запроектные аварии

Функционирование системы KPL3 при ЗПА не предусматривается.

5.7.2.4.13.8 Оценка безопасности

Система KPL3 является системой нормальной эксплуатации важной для безопасности.

Отказы и нарушения в работе системы не приводят к превышению пределов и условий безопасной эксплуатации блока.

Приложение A
(обязательное)
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование |  | Описание защит и блокировок |
| --- | --- | --- |
| 1. Оборудование |  |  |
| 1.1 KPL70AN001 KPL70AN002 Компрессор | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Компрессор выключается автоматически по блокировке, если: - или регулятор клапана KPL70AA201 (KPL70AA202) - на трубопроводе подсоса воздуха из помещения выключен, - или с выдержкой времени 20 с, если компрессор включен, а - вентиль на напоре открыт не полностью. - Компрессор выключается автоматически по защите с выдержкой времени 30 с, если давление газа во всасывающем коллекторе компрессора больше 0,08 МПа (абс.). - Резервный компрессор включается по АВР: - если рабочий компрессор выключился, или с выдержкой - времени 30 с, если рабочий компрессор включен, а давление газа во - всасывающем коллекторе компрессора больше 0,08 МПа (абс.). |  |
| 1.2 KPL70AH001 KPL70AH002 Электронагрева-тель | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Электронагреватель рабочей нитки отключается автоматически: - по защите, если расход газа перед электронагревателем меньше - 170 м3/ч, или температура газа за электронагревателем больше - 55 оС; - - по блокировке, если температура газа за электронагревателем больше 50 оС. Электронагреватель рабочей нитки включается по блокировке, если температура газа за электронагревателем меньше 45 оС и расход газа больше 170 м3/ч. |  |
| 2 Арматура |  |  |
| 2.1 KPL70AA103 KPL70AA104 Арматура запорная на напоре компрессора | Нормально открыта на напоре работающего компрессора. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Открывается автоматически на напоре резервного компрессора по сигналу АВР. Закрывается автоматически при отключении компрессора. |  |

- Продолжение таблицы А.1

| Оборудование |  | Описание защит и блокировок |
| --- | --- | --- |
| 2.2 KPL70AA201 KPL70AA202 Клапан регули-рующий на тру-бопроводе подвода воздуха из помещения во всасывающий коллектор компрессора: KPL70AN001, KPL70AN002 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Оператор выбирает рабочий клапан, второй резервный. Рабочий клапан автоматически поддерживает давление минус 0,03 МПа (изб.) во всасывающем коллекторе компрессоров. |  |
| 2.3 KPL71AA201 Клапан регули-рующий на тру-бопроводе подвода воздуха из помещения в коллектор сдувок KPL71 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически совместно с регулирующим клапаном KPL71AA202 поддерживает давление в баках KPK минус 0,001 МПа (изб.). |  |
| 2.4 KPL71AA202 Клапан регули-рующий на тру-бопроводе сдувок KPL71 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически совместно с регулирующим клапаном KPL71AA201 поддерживает давление в баках KPK минус 0,001 МПа (изб.). |  |
| 2.5 KPL74AA201 Клапан регули-рующий на тру-бопроводе подвода воздуха из помещения в коллектор сдувок KPL74 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически совместно с регулирующим клапаном KPL74AA202 поддерживает давление в охладителях сдувок KPF, KBF и в баке борного концентрата KBF50BB001 минус 0,001 МПа (изб.). |  |
| 2.6 KPL74AA202 Клапан регули-рующий на тру-бопроводе сдувок KPL74 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически совместно с регулирующим клапаном KPL74AA201 поддерживает давление в охладителях сдувок KPF, KBF и в баке борного концентрата KBF50BB001 минус 0,001 МПа (изб.). |  |

- Продолжение таблицы А.1

| Оборудование |  | Описание защит и блокировок |
| --- | --- | --- |
| 2.7 KPL76AA201 Клапан регули-рующий на тру-бопроводе подвода воздуха из помещения в коллектор сдувок KPL76 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически совместно с регулирующим клапаном KPL76AA202 поддерживает давление в баках KPF минус 0,001 МПа (изб.). |  |
| 2.8 KPL76AA202 Клапан регули-рующий на тру-бопроводе сдувок KPL76 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически совместно с регулирующим клапаном KPL76AA201 поддерживает давление в баках KPF минус 0,001 МПа (изб.). |  |
| 2.9 KPL70AA105 KPL70AA106 Арматура запорная на трубопроводах подвода сдувок в нитки KPL70 | Нормально открыта на рабочей нитке. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрывается при превышения значения активности KPL70CR002 выше 2х104 Бк/м3. |  |
| 2.10 KPL70AA107 KPL70AA108 Арматура запорная на трубопроводах сдувок из адсорберов KPL70AT002 KPL70AT004 | Нормально открыта на рабочей нитке. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ. |  |

Приложение Б
(обязательное)
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, oС / Pmax, МПа (изб.) | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показа-ний | Класс безопас-ности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KPL70CF001 | Расход сдувки из баков в общем коллекторе | 100 0,05 | 0,0/250,0 м3/ч | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CF002 | Расход газа в напорном коллекторе компрессоров | 100 0,02 | 0,0/300,0 м3/ч | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CF003 | Расход воздуха перед электро-нагревателем KPL70AH001 | 100 0,05 | 0,0/300,0 м3/ч | 100 | нж | 151/A | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CF004 | Расход воздуха перед электро-нагревателем KPL70AH002 | 100 0,05 | 0,0/250,0 м3/ч | 100 | нж | 151A | 3Н | С | II | UKA |

- Продолжение таблицы Б.1

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, oС / Pmax, МПа (изб.) | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показа-ний | Класс безопас-ности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KPL70CL001 | Уровень в баке-гидрозатворе KPL70BB001 | 100 0,05 | 2000,0 мм |  |  | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CL002 | Уровень конденсата в ловушке KPL70AT005 | 100 0,05 | 100,0 мм | 80 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CL003 | Уровень конденсата в ловушке KPL70AT006 | 100 0,05 | 100,0 мм |  |  | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CP001 | Давление воздуха в общем коллекторе сдувки из баков | 100 0,05 | 0,0/0,16 МПа (aбс.) | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CP002 | Давление в коллекторе всаса компрессоров | 100 0,05 | 0,0/0,16 МПа (aбс.) | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |

- Продолжение таблицы Б.1

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, oС / Pmax, МПа (изб.) | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показа-ний | Класс безопас-ности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KPL70CP003 | Перепад давления на фильтре KPL70AT001 | 100 0,05 | 0,0/1,6 кПа | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CP004 | Перепад давления на фильтре KPL70AT002 | 100 0,05 | 0,0/1,6 кПа | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CP005 | Перепад давления на фильтре KPL70AT003 | 100 0,05 | 0,0/1,6 кПа | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CP006 | Перепад давления на фильтре KPL70AT004 | 100 0,05 | 0,0/1,6 кПа | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CR001 | Объемная активность аэрозолей на выходе из системы | 100 0,02 | 1/1x106 Бк/м3 | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |

- Продолжение таблицы Б.1

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, oС / Pmax, МПа (изб.) | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показа-ний | Класс безопас-ности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KPL70CR002 | Объемная активность ИРГна выходе из системы | 100 0,02 | 3,7/3,7х106 Бк/м3 | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CT001 | Температура сдувки в общем коллекторе сдувок из баков | 100 0,05 | 0,0/100,0 °C | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CT002 | Температура сдувки после ловушки KPL70AT005 | 100 0,05 | 0,0/100,0 °C | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CT003 | Температура сдувки после эл.нагревателя KPL70AN001 | 100 0,05 | 0,0/100,0 °C | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL70CT004 | Температура сдувки после ловушки KPL70AT006 | 100 0,05 | 0,0/100,0 °C | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |

- Продолжение таблицы Б.1

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, oС / Pmax, МПа (изб.) | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показа-ний | Класс безопас-ности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KPL70CT005 | Температура сдувки после эл.нагревателя KPL70AН002 | 100 0,05 | 0,0/100,0 °C | 100 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL71CP001 | Давление воздуха в коллекторе сдувок баков КРК | 100 0,05 | -4/4 кПа | 80 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL74CP001 | Давление воздуха в коллекторе сдувок баков КBF | 100 0,05 | -4/4 кПа | 20 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL75CP001 | Давление воздуха в коллекторе сдувок баков JNK | 100 0,05 | -4/4 кПа | 65 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |
| KPL76CP001 | Давление воздуха в коллекторе сдувок баков КРF | 100 0,05 | -4/4 кПа | 80 | нж | 151 | 3Н | С | II | UKA |

Приложение В
(обязательное)
Габаритные чертежи оборудования

Перечень штуцеров

| Обозначение | Назначение патрубка | Присоединяемый трубопровод Ду, мм |
| --- | --- | --- |
| а | Вход газа | 100 |
| b | Выход газа | 100 |
| с | Слив воды | 15 |

Рисунок В.1 - Габаритный чертеж фильтра йодного

KPL70AT002, 004

Перечень штуцеров

| Обозначение | Назначение патрубка | Присоединяемый трубопровод Ду, мм |
| --- | --- | --- |
| а | Вход среды | 80 |
| b | Выход среды | 80 |
| d | Cлив конденсата | 20 |
| e | Cлив промывки | 20 |
| f | Перелив промывки | 20 |

Рисунок В.2 - Габаритный чертеж фильтра аэрозольного

KPL70AT001, 003

Перечень штуцеров

| Обозначение | Назначение патрубка | Количество | Присоединяемый трубопровод Ду, мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| а1-а3 | Вход конденсата | 3 | 15 |
| а4 | Заполнение ХОВ | 1 | 15 |
| b1 | Отвод конденсата | 1 | 25 |
| b2 | Дренаж конденсата | 1 | 25 |
| c | Выход воздуха | 1 | 15 |
| d | Для сигнализатора уровня | 1 | 50 |

Рисунок В.3 - Габаритный чертеж бака-гидрозатвора

KPL70BB001

Перечень штуцеров

| Обозначение | Назначение патрубка | Присоединяемый трубопровод Ду, мм |
| --- | --- | --- |
| а | Выход парогазовой смеси | 80 |
| b | Для сигнализатора уровня | 50 |
| с | Выход конденсата | 20 |
| d | Вход парогазовой смеси | 80 |

Рисунок В.4 - Габаритный чертеж ловушки

KPL70AT005, 006

Перечень штуцеров

| Обозначение | Назначение патрубка | Присоединяемый трубопровод Ду, мм |
| --- | --- | --- |
| а | Вход среды | 80 |
| b | Выход среды | 80 |

Рисунок В.5 - Габаритный чертеж электронагревателя

KPL70AH001, 002

Перечень штуцеров

| Обозначение | Назначение патрубка | Присоединяемый трубопровод Ду, мм |
| --- | --- | --- |
| А1 | Вход среды | 80 |
| А2 | Выход среды | 80 |
| В1 | Вход воды | 25 |
| В2 | Выход воды | 25 |

Рисунок В.6 - Габаритный чертеж теплообменника

KPL70AC001, 002

Перечень штуцеров

| Обозначение | Назначение патрубка | Присоединяемый трубопровод Ду, мм |
| --- | --- | --- |
| а1 | Вход среды | 80 |
| а2 | Выход среды | 80 |
| в1 | Вход воды | 25 |
| в2 | Выход воды | 25 |
| с1 | Вход воды | 25 |
| с1 | Выход воды | 25 |

Рисунок В.7 - Габаритный чертеж компрессора

KPL70AN001, 002

Список сокращений

| АС | - атомная станция |
| --- | --- |
| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АЭС | - атомная электрическая станция |
| КИП | - контрольно-измерительные приборы |
| ГЕ САОЗ | - гидроёмкость система аварийного охлаждения зоны |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| КД | - компенсатор давления |
| АЭУ | - атомная энергоустановка |
| ГЦН | - главный циркуляционный насос |
| СВБУ | - система верхнего блочного уровня |
| РПУ | - резервный пульт управления |
| ППР | - планово-предупредительный ремонт |
| ИРГ | - инертные радиоактивные газы |
| АВР | - аварийное включение резерва |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 | 5.7.2.4.13.2.1 |
| ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | 5.7.2.4.13.2.1 5.7.2.4.13.2.8 |
| НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций | 5.7.2.4.13.2.1 |
| ОСТ 108.004-10-88 Сортамент на трубы прямые | 5.7.2.4.13.2.8 |

Список литературы

- Техническое задание на проектирование АЭС LN2O.C.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.0001.

- Установка реакторная В-491 Технические требования со стороны реакторной установки к внешним системам 491-Пр-008 ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС».