5.7.2.4.15 Система азота низкого давления (KRK)

| Дата | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Разработал | Н.Е. Уткин |
| Всего листов | 16 |

Содержание

5.7.2.4.15.1 Функции	3

5.7.2.4.15.2 Проектные основы	3

5.7.2.4.15.2.1 Классификация	3

5.7.2.4.15.2.2 Функциональные требования	3

5.7.2.4.15.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки	3

5.7.2.4.15.2.4 Защита от превышения давления	4

5.7.2.4.15.2.5 АСУ ТП	4

5.7.2.4.15.2.6 Электроснабжение	4

5.7.2.4.15.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений	4

5.7.2.4.15.2.8 Компоненты и материалы	4

5.7.2.4.15.2.9 Испытания и проверки	4

5.7.2.4.15.2.10 Требования к системам, связанным с системой KRK	5

5.7.2.4.15.2.11 Требования к компоновке	5

5.7.2.4.15.3 Общее описание	5

5.7.2.4.15.3.1 Описание технологической схемы	5

5.7.2.4.15.3.2 Связи с другими системами	6

5.7.2.4.15.3.3 Размещение компонентов	7

5.7.2.4.15.3.4 Компоненты системы	7

5.7.2.4.15.3.4.1 Арматура	7

5.7.2.4.15.3.4.2 Трубопроводы	7

5.7.2.4.15.4 АСУ ТП	7

5.7.2.4.15.5 Электроснабжение	8

5.7.2.4.15.6 Испытания и проверки	8

5.7.2.4.15.6.1 Пусконаладочные работы	8

5.7.2.4.15.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	8

5.7.2.4.15.7 Функционирование системы	8

5.7.2.4.15.7.1 Нормальная эксплуатация	8

5.7.2.4.15.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации	8

5.7.2.4.15.7.2.1 Нарушения нормальных условий эксплуатации	8

5.7.2.4.15.7.2.2 Проектные аварии	8

5.7.2.4.15.7.2.3 Запроектные аварии	8

5.7.2.4.15.8 Оценка безопасности	9

Приложение A (обязательное) Перечень защит, блокировок и действий   оператора	10

Приложение Б (обязательное) Ведомость точек контроля	12

Список сокращений	14

Ссылочные нормативные документы	15

Список литературы	16

5.7.2.4.15.1 Функции

Система азота низкого давления (KRK) предназначена для подачи азота давлением 0,98 плюс/минус 0,005 МПа (изб.) к потребителям здания реактора, вспомогательного корпуса и лабораторно-бытового корпуса при нормальной эксплуатации АЭС.

5.7.2.4.15.2 Проектные основы

5.7.2.4.15.2.1 Классификация

В соответствии НП-001-97 система азота низкого давления по назначению является системой нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность – не влияющей на безопасность и относится к четвёртому классу.

Трубопроводы и арматура, расположенные вне гермозоны и внутри гермозоны (за исключением трубопроводов и арматуры примыкающих к потребителям KTB10, JEG, KBA, KPL2 и локализующей группы), относятся к четвёртому классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «4» и второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме. Трубопровод подвода азота от азотной станции (QJB) относится к четвёртому классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «4» и к третьей категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «III» на технологической схеме.

Часть трубопроводов и арматура, расположенные вне гермозоны и внутри гермозоны и  примыкающие к потребителям KTB10, JEG, KBA, KPL2, относятся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «3Н», группе «C» по ПНАЭ Г-7-008-89, первой категории сейсмостойкости по НП-031-01 для KTB10 и второй для JEG, KBA, KPL2, обозначение «I» и «II» на технологической схеме соответственно.

Трубопроводы и арматура локализующей группы, являются элементами ЛСБ и относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «2Л», группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций также представлено на технологической схеме система азота низкого давления LN2P.B.110.&.&&&&&&.KRK&&.021.DP.0001K.

5.7.2.4.15.2.2 Функциональные требования

В основу проектирования системы азота низкого давления положено обеспечение  подачи азота с расходом около 60 нм3/час с давлением 0,98 плюс/минус 0,005 МПа (изб.).

Качество азота должно отвечать следующим требованиям:

- содержание азота (по объему), не менее 	99,6 %;

- содержание кислорода (по объему), не более 	0,4 %;

- содержание водяных паров, не более 	0,07 г/м3;

- содержание масла 	не допустимо;

Температура азота от 20 до 60 С.

5.7.2.4.15.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки

Напорный трубопровод подачи азота низкого давления при проходе через защитную оболочку должен быть оборудован локализующей арматурой с электроприводом вне защитной оболочки и внутри её.

5.7.2.4.15.2.4 Защита от превышения давления

Оборудование потребителей и часть трубопроводов системы KRK, работающие при низком давлении должны быть защищены от превышения давления.

5.7.2.4.15.2.5 АСУ ТП

Система KRK должна включаться в работу оператором и автоматически по соответствующим сигналам.

Поддержание параметров системы в проектных пределах должно осуществляется системой автоматического управления технологическим процессом.

АСУ ТП также должна обеспечивать защиту оборудования при непроектном функционировании.

5.7.2.4.15.2.6 Электроснабжение

Система KRK должна иметь электропитание от системы электроснабжения нормальной эксплуатации, надежного электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения.

5.7.2.4.15.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположены компоненты системы азота низкого давления, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы компонентов.

5.7.2.4.15.2.8 Компоненты и материалы

Выбор компонентов и материалов с учетом функций системы должен осуществляться в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды;

- качества химического состава рабочей среды;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Условия окружающей среды для элементов, расположенных в герметичной оболочке представлены в разделе 5.7.2.1.2 Проекта.

5.7.2.4.15.2.9 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж арматуры и трубопроводов должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже арматуры и трубопроводов должен проводиться службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований "Программы контроля качества изделий атомной энергетики" 
(ОСТ 108.004-10-88).

По завершению монтажа должно проводиться техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с пунктом 8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции должна проводиться полная серия испытаний системы KRK для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность должны производиться в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

5.7.2.4.15.2.10 Требования к системам, связанным с системой KRK

Для обеспечения работоспособности системы KRK необходимо функционирование следующих систем:

- азотной станции (QJB);

- систем электроснабжения нормальной эксплуатации, надежного  электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения;

- рециркуляционных систем охлаждения здания реактора (KLА);

- системы охлаждения помещений вспомогательного корпуса (КLE);

- АСУ ТП.

Азотная станция (QJB) должна обеспечить подачу азота в систему KRK давлением 0,98 плюс/минус 0,005 МПа (изб.) с максимальным расходом 60 нм3/ч. Качество технического азота должно удовлетворять требованиям сорта 1 по ГОСТ 9293 – 74.

Система электроснабжения (нормальной эксплуатации, надежного электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения) должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы KRK во всех проектных режимах. Описание систем электроснабжения нормальной эксплуатации, надежного электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения представлено в разделе 5.1 Проекта.

Системы вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположены компоненты системы KRK должны обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования системы. Описание систем вентиляции представлено в разделах 5.4 Проекта.

АСУ ТП должна обеспечивать: логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки), дистанционное управление; сбор и обработку информации о состоянии системы. Описание АСУ ТП представлено в разделе 5.7.8 Проекта.

5.7.2.4.15.2.11 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- обеспечение необходимых условий для нормального протекания предусмотренных проектом технологических процессов;

- часть компонентов системы (трубопроводы и арматура) должна размещаться внутри защитной оболочки, а другая часть вне ее;

- для арматуры, размещенной за пределами защитной оболочки, должен быть обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности;

5.7.2.4.15.3 Общее описание

5.7.2.4.15.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы KRK представлена на чертеже LN2P.B.110.&.&&&&&&.KRK&&.021.DP.0001K.

В состав системы входят:

- трубопроводы разводки азота;

- запорная, регулирующая и предохранительная арматура.

Азот давлением 0,98 плюс/минус 0,005 МПа (изб.) от азотной станции подается по трубопроводу Dy 32 во вспомогательный корпус, в здание реактора и в лабораторно-бытовой корпус.

Требуемое давление азота перед потребителями обеспечивается соответствующими регулирующими клапанами.

В помещениях защитной оболочки раздача азота производится следующим потребителям:

- постоянная вентиляция барботера JEG10BB001 азотом с расходом 
2,0 плюс/минус 0,5 нм3/час. Этот расход обеспечивает разбавление концентрации водорода, выделяющегося при возможных протечках предохранительных клапанов компенсатора объема или их подрыве, сдувка из барботера направляется в систему сжигания водорода (KPL1);

- подача азота в коллектор системы сдувок оборудования здания реактора KTB10 в режиме останова реактора для сдувки водорода из коллекторов четырех парогенераторов по первому контуру и из-под крышки реактора.

По трубопроводу Dy 32 азот подается во вспомогательный корпус к следующим потребителям:

- подача азота в деаэратор подпитки и борного регулирования (KBA10BB001), с расходом 2,0 плюс/минус 0,5 нм3/час для осуществления сдувки из деаэратора газовой смеси с большой концентрацией водорода, накопленного в деаэраторе при его отключении по защите от системы сжигания водорода (KPL1);

- подача азота в систему очистки радиоактивного газа (KPL2) для вентиляции баков хранения теплоносителя (KBB11,12BB001) и баков хранения конденсата (КВС11,12ВВ001) расходом 2,0 плюс/минус 0,5 нм3/час постоянно и периодически  расходом 14 плюс/минус 0,5 нм3/час в режиме подачи теплоносителя на выпарные установки системы KBF;

- периодически осуществляется продувка аварийной нитки системы сжигания водорода KPL1, отключенной по защите при высоком содержании водорода;

- периодически осуществляется продувка импульсных линий датчиков систем KPL;

- постоянно осуществляется продувка системы автоматизированного химконтроля первого контура KUB.

- По трубопроводу Dy 10 азот подается в лабораторно-бытовой корпус для продувки аппаратов ИДК.

5.7.2.4.15.3.2 Связи с другими системами

Система KRK имеет связи со следующими системами:

- азотной станцией (QJB);

- системой подпитки и борного регулирования (КВА);

- системой сжигания водорода (KPL1);

- системой очистки радиоактивного газа (KPL2);

- системой компенсации давления и сброса пара (JEF/JEG);

- системой сдувки оборудования здания реактора (КТВ1);

- системой импульсных труб датчиков KPL;

- системой автоматизированного химконтроля первого контура KUB;

- системами электроснабжения нормальной эксплуатации, надежного  электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения;

- АСУ ТП.

5.7.2.4.15.3.3 Размещение компонентов

Система размещена частично в защитной оболочке, частично вне оболочки во вспомогательном корпусе.

Для арматуры, размещенной за пределами защитной оболочки, обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

5.7.2.4.15.3.4 Компоненты системы

5.7.2.4.15.3.4.1 Арматура

Арматура в системе КRK отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05».

Арматура, расположенная в гермозоне, выполнена из коррозионостойкой стали аустенитного класса. Все соединения с трубопроводами сварные.

Арматура, расположенная вне гермозоны, выполнена из углеродистой стали перлитного класса. Все соединения с трубопроводами сварные.

Перечень арматуры системы азота низкого давления KRK представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.KRK&&.021.SD.0001K.

5.7.2.4.15.3.4.2 Трубопроводы

Трубопроводы системы KRK отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89.

Все трубопроводы в пределах защитной оболочки изготовлены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно ОСТ.34-10-416-90:

| Dу, мм | DнхS, мм |
| --- | --- |
| 50 | 57х3 |
| 32 | 38х3 |
| 25 | 32х2,5 |
| 20 | 25х3 |
| 15 | 18х2,5 |

Трубопроводы вне защитной оболочки изготовлены из углеродистой стали. Все соединения сварные.

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно ОСТ-34-42-658-84:

| Dу, мм | DнхS, мм |
| --- | --- |
| 32 | 38 х2 |
| 20 | 25х2 |

Расчетное давление трубопроводов 0,98 МПа, расчетная температура 40 С.

Рабочие параметры трубопроводов системы также представлены на технологической схеме системы азота низкого давления LN2P.B.110.&.&&&&&&.KRK&&.021.DP.0001K.

5.7.2.4.15.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация обеспечены системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы азота низкого давления KRK представлен в Приложении A.

Перечень точек контроля системы азота низкого давления KRK представлен в Приложении Б.

5.7.2.4.15.5 Электроснабжение

Электроприводные компоненты системы KRK обеспечиваются электропитанием второй группы надежности от системы надежного электропитания нормальной эксплуатации. В качестве источника электропитания второй группы надежности используется блочный дизель-генератор.

Локализующая арматура обеспечивается электропитанием первой группы надежности. В качестве источника электропитания первой группы надежности используются аварийные аккумуляторные батареи.

5.7.2.4.15.6 Испытания и проверки

5.7.2.4.15.6.1 Пусконаладочные работы

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы азота низкого давления KRK для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Информация о пусконаладочных работах по системе азота низкого давления представлена в разделе 6.2 Проекта.

5.7.2.4.15.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

В целях выявления возможных скрытых отказов компонентов системы предусматриваются комплексные периодические испытания при остановленном реакторе, включая работу от дизель-генератора, с проверкой формирования и прохождения сигналов на включение системы.

5.7.2.4.15.7 Функционирование системы

5.7.2.4.15.7.1 Нормальная эксплуатация

- Работа системы подачи азота низкого давления KRK представлена в подразделе 5.7.2.4.15.3.1.

5.7.2.4.15.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации

5.7.2.4.15.7.2.1 Нарушения нормальных условий эксплуатации

В режиме ННЭ (кроме обесточивания) функционирование системы KRK аналогично режиму НЭ.

Режим обесточивания

В режиме обесточивания работа системы KRK не предусматривается.

Нарушения в системе при работе на мощности

Отказы и нарушения в работе системы не приводят к превышению пределов и условий безопасной эксплуатации блока.

5.7.2.4.15.7.2.2 Проектные аварии

Функционирование системы KRK при ПА не требуется.

5.7.2.4.15.7.2.3 Запроектные аварии

Функционирование системы KRK при ЗПА не предусматривается.

5.7.2.4.15.8 Оценка безопасности

Система подачи азота низкого давления KRK является системой нормальной эксплуатации, не влияющей на безопасность.

Отказы и нарушения в работе системы не приводят к превышению пределов и условий безопасной эксплуатации блока.

Приложение A
(обязательное)
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование |  | Описание защит и блокировок |
| --- | --- | --- |
| 1. Арматура |  |  |
| 1.1 KRK10AA801 KRK10AA802 Локализующая арматура на трубопроводе подачи азота в реакторное отделение | Нормально открыт. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически закрывается по сигналам отсечения оболочки. |  |
| 1.2 KRK13AA101 KRK13AA102 Запорная арматура на трубопроводе подачи азота к барботеру | Нормально закрыт. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ. |  |
| 1.3 KRK14AA101 KRK14AA103 Запорная арматура на трубопроводе подачи азота в коллектор воздушников оборудования первого контура | Нормально закрыт. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ. |  |
| 1.4 KRK21AA101 KRK21AA102 Запорная арматура на трубопроводе подачи азота в деаэратор | Нормально закрыт. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ. |  |
| 1.5 KRK26AA101 Запорная арматура на трубопроводе подачи азота в систему сжигания водорода KPL1 | Нормально закрыт. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ. |  |

Продолжение таблицы А.1

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| 1.6 KRK22AA201 Клапан регулирующий на подводе азота в баки КВВ и КВС | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически совместно с регулирующим клапаном KPL30AA205 поддерживает давление в баках KBB, KBC, KTC минус 0,001 МПа (изб.) |

Приложение Б
(обязательное)
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, oС / Pmax, МПа (изб.) | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показа-ний | Класс безопас-ности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KRK10CP001 | Давление азота в коллекторе в контайнменте | 60 0,98 | 0,8/1,08 МПа (aбс.) | 32 | нж | 151 | 4 | - | II | UJA |
| KRK13CP001 | Давление азота на подаче в барботер | 60 0,98 | 0/0,15 МПа (aбс.) | 15 | нж | 151 | 4 | - | II | UJA |
| KRK14CP001 | Давление азота на подаче в коллектор воздушников 1 контура КТВ10 | 60 0,98 | 0,3/0,5 МПа (aбс.) | 20 | нж | 151 | 4 | - | II | UJA |
| KRK20CP001 | Давление азота на подаче в вспомогательный корпус | 40 0,98 | 0,8/1,1 МПа (aбс.) | 32 | нж | 151 | 4 | - | II | UKA |

Продолжение таблицы Б.1

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, oС / Pmax, МПа (изб.) | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  |  | Место / способ снятия показа-ний | Класс безопас-ности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду |  | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KRK21CP001 | Давление азота на подаче в деаэратор | 40 0,98 | 0/0,16 МПа (aбс.) | 20 | нж |  | 151 | 4 | - | II | UKA |
| KRK26CP001 | Давление азота на подаче в систему KPL1 | 40 0,98 | 0,0/0,4 МПа (aбс.) | 20 |  | нж | 151 | 4 | - | II | UKA |
| KRK26CF001 | Расход азота на подаче систему KPL1 | 40 0,98 | 0/4 м3/ч | 20 |  | нж | 151 | 4 | - | II | UKA |
| KRK27CP501 | Давление азота на продувку импульсных линий KPL | 40 0,98 | 0/0,4 МПа (aбс.) | 20 |  | нж | 056 | 4 | - | II | UKA |

Список сокращений

| АС | - атомная станция |
| --- | --- |
| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АЭС | - атомная электрическая станция |
| КИП | - контрольно-измерительные приборы |
| ГЕ САОЗ | - гидроёмкость система аварийного охлаждения зоны |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| КД | - компенсатор давления |
| АЭУ | - атомная энергоустановка |
| ГЦН | - главный циркуляционный насос |
| СВБУ | - система верхнего блочного уровня |
| РПУ | - резервный пульт управления |
| ППР | - планово-предупредительный ремонт |
| ИРГ | - инертные радиоактивные газы |
| АВР | - аварийное включение резерва |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 | 5.7.2.4.15.2.1 |
| ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | 5.7.2.4.15.2.1 5.7.2.4.15.2.9 5.7.2.4.15.3.4.3 |
| НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций | 5.7.2.4.15.2.1 |
| ОСТ 108.004-10-88 Сортамент на трубы прямые | 5.7.2.4.15.2.9 |

Список литературы

- Техническое задание на проектирование АЭС LN2O.C.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.0001.

- Установка реакторная В-491 Технические требования со стороны реакторной установки к внешним системам 491-Пр-008 ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС».