5.7.2.4.19 Система подачи технологического воздуха (QEB)

| Дата | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Разработал | Н.Е. Уткин |
| Всего листов | 17 |

Содержание

5.7.2.4.19.1 Функции	3

5.7.2.4.19.2 Проектные основы	3

5.7.2.4.19.2.1 Классификация	3

5.7.2.4.19.2.2 Функциональные требования	3

5.7.2.4.19.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки	4

5.7.2.4.19.2.4 Защита от превышения давления	4

5.7.2.4.19.2.5 АСУ ТП	4

5.7.2.4.19.2.6 Электроснабжение	5

5.7.2.4.19.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений	5

5.7.2.4.19.2.8 Компоненты и материалы	5

5.7.2.4.19.2.9 Испытания и проверки	5

5.7.2.4.19.2.10 Требования к системам, связанным с системой QEB	5

5.7.2.4.19.2.11 Требования к компоновке	6

5.7.2.4.19.3 Общее описание	6

5.7.2.4.19.3.1 Описание технологической схемы	6

5.7.2.4.19.3.2 Связи с другими системами	9

5.7.2.4.19.3.3 Размещение компонентов	9

5.7.2.4.19.3.4 Компоненты системы	9

5.7.2.4.19.3.4.1 Арматура	9

5.7.2.4.19.3.4.2 Трубопроводы	9

5.7.2.4.19.4 АСУ ТП	10

5.7.2.4.19.5 Электроснабжение	10

5.7.2.4.19.6 Испытания и проверки	10

5.7.2.4.19.6.1 Пусконаладочные работы	10

5.7.2.4.19.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	10

5.7.2.4.19.7 Функционирование системы	10

5.7.2.4.19.7.1 Нормальная эксплуатация	10

5.7.2.4.19.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации	10

5.7.2.4.19.7.2.1 Нарушения нормальных условий эксплуатации	10

5.7.2.4.19.7.2.2 Проектные аварии	11

5.7.2.4.19.7.2.3 Запроектные аварии	11

5.7.2.4.19.8 Оценка безопасности	11

Приложение A (обязательное) Перечень защит, блокировок и действий   оператора	12

Приложение Б (обязательное) Ведомость точек контроля	13

Список сокращений	15

Ссылочные нормативные документы	16

Список литературы	17

5.7.2.4.19.1 Функции

Система подачи технологического сжатого воздуха QEB предназначена для подачи сжатого воздуха низкого давления 0,8 плюс/минус 0,05 МПа (изб.) к потребителям здания реактора, здания турбины, вспомогательного корпуса, здания водоподготовки, здания ядерного обслуживания и других зданий блока.

5.7.2.4.19.2 Проектные основы

5.7.2.4.19.2.1 Классификация

В соответствии НП-001-97 система подачи технологического воздуха по назначению является системой нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность – не влияющей на безопасность.

Трубопроводы и арматура, расположенные внутри гермозоны (за исключением локализующей группы), относятся к четвёртому классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «4» и ко второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Трубопроводы и арматура локализующей группы являются элементами ЛСБ и относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «2Л», группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Трубопроводы и арматура, расположенные вне гермозоны, относятся к четвёртому классу безопасности в соответствии с НП-001-97 , классификационное обозначение «4» и к третьей категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «III» на технологической схеме.

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций также представлено на технологической схеме системы подачи технологического воздуха LN2P.B.110.&.&&&&&&.QEB&&.021.DP.0001K.

5.7.2.4.19.2.2 Функциональные требования

В основу проектирования системы подачи технологического воздуха (линия QEB10) положено обеспечение  периодической подачи сжатого воздуха:

- потребителям здания реактора (UJA) в режиме нормальной эксплуатации и при ремонте блока:

- потребителям здания турбины (UMA);

- потребителям здания безопасности (UKD);

- потребителям вспомогательного корпуса (UKA);

- потребителям здания водоподготовки (UGB);

- потребителям здания ядерного обслуживания (UKC);

- потребителям паровой камеры (UJE);

- в транспортный шлюз на транспортной эстакаде (UJG);

- потребителям здания БДЭС (UBN);

- потребителям здания РДЭС (UBS)

- потребителям мастерских зоны свободного доступа и материального склада (UST);

- потребителям насосной станции масла и дизельного топлива (UEL);

- потребителям здания установки очистки вод предпусковых промывок с баками собственных нужд (ULD);

- потребителям здания дизель-генераторной установки (UXS).

В основу проектирования системы подачи технологического воздуха (линия QEB20) положено:

- обеспечение подачи сжатого воздуха в контаймент при проведении испытаний защитной оболочки на прочность и герметичность;

- обеспечение сброса воздуха из контаймента в конечной стадии испытаний защитной оболочки на прочность и герметичность.

Качество воздуха должно удовлетворять требованиям 5 класса по ГОСТ 17433 – 80:

- размеры твердых частиц, не более	25 мкм;

- содержание твердых частиц, не более 	2 мг/м3;

- содержание воды в жидком состоянии	не допускается;

- содержание масла в жидком состоянии	не допускается.

Температура точки росы сжатого воздуха должна быть на 10 °С меньше минимальной температуры стенки трубопровода, то есть минимальной температуры окружающей среды.

Минимальная температура окружающей среды в районе строительства ЛАЭС-2 минус 27 °С.

Влажность подаваемого воздуха при испытании защитной оболочки на прочность не более 15 %.

Влажность подаваемого воздуха при испытании защитной оболочки на герметичность не более 30 %.

5.7.2.4.19.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки

Трубопровод подачи технологического воздуха при проходе через защитную оболочку должен быть оборудован локализующей арматурой с электроприводом вне защитной оболочки и внутри её.

Трубопровод подачи сжатого воздуха в контаймент для проведения испытаний защитной оболочки должен быть оборудован съемной заглушкой внутри герметичной оболочки и электроприводной локализующей арматурой вне герметичной оболочки. После окончания испытаний на трубопроводе должна быть установлена заглушка внутри герметичной оболочки и закрыта электроприводная локализующая арматура вне герметичной оболочки.

5.7.2.4.19.2.4 Защита от превышения давления

Оборудование потребителей и часть трубопроводов системы QEB, работающие при низком давлении должны быть защищены от превышения давления.

Для защиты герметичной оболочки от переопрессовки во время проведения испытаний защитной оболочки на прочность и герметичность на трубопроводе подачи сжатого воздуха в контаймент должен быть установлен предохранительный клапан.

5.7.2.4.19.2.5 АСУ ТП

Система QEB должна включаться в работу оператором и автоматически по соответствующим сигналам.

Поддержание параметров системы в проектных пределах должно осуществляется системой автоматического управления технологическим процессом.

АСУ ТП также должна обеспечивать защиту оборудования при непроектном функционировании.

5.7.2.4.19.2.6 Электроснабжение

Система QEB должна иметь электропитание от системы электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения.

5.7.2.4.19.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположены компоненты системы подачи технологического воздуха, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы компонентов.

5.7.2.4.19.2.8 Компоненты и материалы

Выбор компонентов и материалов с учетом функций системы должен осуществляться в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды;

- качества химического состава рабочей среды;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Условия окружающей среды для оборудования и компонентов, расположенных в герметичной оболочке, представлены в разделе 5.7.2.1.2 Проекта.

5.7.2.4.19.2.9 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж арматуры и трубопроводов должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже арматуры и трубопроводов должен проводиться службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований "Программы контроля качества изделий атомной энергетики" 
(ОСТ 108.004-10-88).

По завершению монтажа должно проводиться техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с пунктом 8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции должна проводиться полная серия испытаний системы QEB для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Эксплуатационный контроль системы и ее элементов производится в соответствии технологическим регламентом.

5.7.2.4.19.2.10 Требования к системам, связанным с системой QEB

Система QEB имеет связи со следующими системами:

- компрессорной сжатого воздуха низкого давления QEA;

- потребителями АЭС;

- системами электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения;

- системами вентиляции и охлаждения помещений;

- АСУ ТП.

Из перечисленных систем для обеспечения работоспособности системы QEB необходимо функционирование следующих систем:

- компрессорной сжатого воздуха низкого давления QEA;

- систем электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения;

- систем вентиляции и охлаждения помещений;

- АСУ ТП.

Компрессорная станция сжатого воздуха низкого давления должна обеспечивать подачу воздуха в систему QEB блока АЭС давлением 0,8 плюс/минус 0,05 МПа (изб.) и максимальным расходом 6000 нм3/ч. На период испытаний защитной оболочки должен обеспечиваться максимальный расход 10000 нм3/час.

Система электроснабжения (нормальной эксплуатации, аварийного электроснабжения) должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы QEB во всех проектных режимах. Описание систем электроснабжения нормальной эксплуатации, аварийного электроснабжения представлено в разделе 5.1 Проекта.

Системы вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположены компоненты системы QEB, должны обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования системы. Описание систем вентиляции представлено в разделах 5.4 Проекта.

АСУ ТП должна обеспечивать: логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки), дистанционное управление; сбор и обработку информации о состоянии системы. Описание АСУ ТП представлено в разделе 5.7.8 Проекта.

5.7.2.4.19.2.11 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- обеспечение необходимых условий для нормального протекания предусмотренных проектом технологических процессов;

- часть компонентов системы (трубопроводы и арматура) должна размещаться внутри защитной оболочки, а другая часть вне ее;

- для арматуры, размещенной за пределами защитной оболочки, должен быть обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

5.7.2.4.19.3 Общее описание

5.7.2.4.19.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы QEB представлена на чертеже LN2P.B.110.&.&&&&&&.QEB&&.021.DP.0001K.

В состав системы входят:

- трубопроводы разводки воздуха;

- запорная, регулирующая и предохранительная арматура.

Технологический воздух низкого давления 0,8 плюс/минус 0,05 МПа (изб.) поступает от компрессорной сжатого воздуха следующим потребителям АЭС:

| Потребители | Давление МПа (изб.) | Расход нм3/ч | Температура оС | Режимы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание реактора UJA |  |  |  |  |
| На взрыхление и гидровыгрузку фильтров КВЕ через систему KBC2 | 0,4±0,05 | 15±5 | 20 - 40 | Периодически |
| На пневмоинструмент и обдув оборудования в защитной оболочке | 0,8±0,05 | 100-1000±50 | 20 - 40 | Периодически |
| На осушку контейнера отработавшего топлива | 0,8±0,05 | 50±5 | 20 - 40 | Периодически |
| Испытания транспортного шлюза и шлюзов для персонала | 0,8±0,05 | 25 -100±10 | 20 - 40 | Периодически |
| Продувка каналов ИК | 0,8±0,05 | 25±5 | 20 - 40 | Периодически |
| На испытание защитной оболочки | 0,8±0,05 | 10000±500 | 20 - 40 | Периодически |
| Вспомогательный корпус UKA |  |  |  |  |
| На пневмоинструмент и обдув оборудования | 0,8±0,05 | 200-600±50 | 20 - 40 | Периодически |
| На взрыхление фильтров KBB, KAA, KBF, KPF, FAL, LCQ2, KPK через систему KBC2 | 0,4±0,05 | 15-30±5 | 20 - 40 | Периодически |
| На взрыхление бака KPF12BB001 | 0,4±0,05 | 15±5 | 20 - 40 | Периодически |
| В баки системы KPK | 0,4±0,05 | 100±10 | 20 - 40 | Периодически |
| На установку отверждения системы КРС | 0,8±0,05 | 250±10 | 20 - 40 | Периодически |
| Испытания шлюзов для персонала | 0,8±0,05 | 25 -50±5 | 20 - 40 | Периодически |
| В систему радиационного контроля KUK | 0,8±0,05 | 9±2 | 20 - 40 | Периодически |
| Здание турбины UMA |  |  |  |  |
| На взрыхление фильтров систем LDB, LDF | 0,8±0,05 | 460±20 | 20 - 40 | Периодически |
| На пневмоинструмент и обдув оборудования | 0,8±0,05 | 200-600±50 | 20 - 40 | Периодически |
| В обмотку статора генератора при испытании и осушке | 0,8±0,05 | 50±5 | 20 - 40 | Периодически |
| Испытание предохранительных клапанов системы промперегрева | 0,8±0,05 | 50±5 | 20 - 40 | Периодически |
| Здание безопасности UKD |  |  |  |  |
| В систему обнаружения дефектных сборок FBA | 0,8±0,05 | 10±2 | 20 - 40 | Периодически |
| На продувку трубопроводов и форсунок спринклерной системы JMN | 0,8±0,05 | 100±10 | 20 - 40 | Периодически |
| Здание ядерного обслуживания UKC |  |  |  |  |
| На нужды оборудования спецпрачечной SRP | 0,5±0,05 | 3-21±2 | 20 - 40 | Периодически |
| На пневмоинструмент и обдув оборудования | 0,8±0,05 | 100-200±10 | 20 - 40 | Периодически |
| Для проверки проходимости трубопроводов системы JNB | 0,8±0,05 | 140±10 | 20 - 40 | Периодически |
| Здание водоподготовки UGB |  |  |  |  |
| На взрыхление фильтров систем GCF, GCR, LDR | 0,8±0,05 | 300-4800±200 | 20 - 40 | Периодически |
| Потребителям здания UGB | 0,8±0,05 | 235±10 | 20 - 40 | Постоянно |
| Паровая камера UJE |  |  |  |  |
| На опробывание БЗОКов системы LBA | 0,8±0,05 | 50±5 | 20 - 40 | Периодически |
| На пневмоинструмент и обдув оборудования | 0,8±0,05 | 100-150±10 | 20 - 40 | Периодически |
| Здание РДЭС UBS |  |  |  |  |
| На пневмоинструмент и обдув оборудования | 0,8±0,05 | 50±5 | 20 - 40 | Периодически |
| Здание БДЭС UBN |  |  |  |  |
| На пневмоинструмент и обдув оборудования | 0,8±0,05 | 50±5 | 40 | Периодически |
| Транспортный шлюз на транспортной эстакаде UJG |  |  |  |  |
| Испытания транспортного шлюза | 0,8±0,05 | 50-100±10 | 20 - 40 | Периодически |
| Здание мастерских зоны свободного доступа и материального склада 00UST |  |  |  |  |
| На пневмоинструмент и обдув оборудования | 0,8±0,05 | 150-400±50 | 20 - 40 | Периодически |
| Здание насосной станции масла и дизельного топлива 00UEL |  |  |  |  |
| На нужды оборудования здания | 0,8±0,05 | 80±10 | 20 - 40 | Периодически |
| Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баками собственных нужд 00ULD |  |  |  |  |
| На фильтры системы LDB | 0,8±0,05 | 160±10 | 20 - 40 | Периодически |
| Здание 00UXS |  |  |  |  |
| На нужды оборудования здания | 0,8±0,05 | 50±5 | 20 - 40 | Периодически |
| Здание хранилища транспортно-технологического оборудования 20UKT |  |  |  |  |
| Системы контроля | 0,8±0,05 | 100-600±10 | 20 - 40 | Периодически |

Сжатый воздух низкого давления 0,8 плюс/минус 0,05 МПа (изб.) на испытания защитной оболочки на прочность и герметичность поступает в здание реактора от компрессорной сжатого воздуха с максимальным расходом 10000 нм3/ч периодически в период ППР.

Сброс воздуха в атмосферу при снижении давления под защитной оболочкой осуществляется через штуцер со снятой заглушкой QEB20АА006.

При появлении активности в сдувке автоматически закрывается локализующая арматура  QEB20АА801. Сброс воздуха прекращается. Закрывается заглушка QEB20АА006. Открывается арматура  QEB20АА005 на сбросе воздуха в межоболочечное пространство. Далее открывается локализующая арматура  QEB20АА801 и воздух сбрасывается в межоболочечное пространство. Из межоболочечного пространства сброс воздуха в атмосферу осуществляется через фильтры систем KLС11/21/31/41.

5.7.2.4.19.3.2 Связи с другими системами

Система QEB имеет связи со следующими системами:

- компрессорной сжатого воздуха низкого давления QEA;

- потребителями АЭС;

- системами электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения;

- системами вентиляции и охлаждения помещений;

- АСУ ТП.

5.7.2.4.19.3.3 Размещение компонентов

Система размещена частично в защитной оболочке здания реактора, частично вне оболочки во вспомогательном корпусе и других зданиях блока АЭС.

Для арматуры, размещенной за пределами защитной оболочки, обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

5.7.2.4.19.3.4 Компоненты системы

5.7.2.4.19.3.4.1 Арматура

Арматура в системе QEB отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05».

Арматура, расположенная в гермозоне, выполнена из коррозионостойкой стали аустенитного класса. Все соединения с трубопроводами сварные.

Арматура, расположенная вне гермозоны, выполнена из углеродистой стали перлитного класса. Все соединения с трубопроводами сварные.

Перечень арматуры системы подачи технологического воздуха QEB представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.QEB&&.021.SD.0001K.

5.7.2.4.19.3.4.2 Трубопроводы

Трубопроводы системы QEB отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89.

Все трубопроводы в пределах защитной оболочки изготовлены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Трубопроводы вне защитной оболочки изготовлены из углеродистой стали. Все соединения сварные.

Расчетное давление трубопроводов 0,8 МПа (изб), расчетная температура 30 С.

Рабочие параметры трубопроводов системы также представлены на технологической схеме системы подачи технологического воздуха LN2P.B.110.&.&&&&&&.QEB&&.021.DP.0001K.

5.7.2.4.19.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация обеспечены системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы подачи технологического воздуха QEB представлен в Приложении A.

Перечень точек контроля системы подачи технологического воздуха QEB представлен в Приложении Б.

5.7.2.4.19.5 Электроснабжение

Электроприводные компоненты системы подачи технологического воздуха QEB обеспечиваются электропитанием третьей группы надежности от системы электропитания нормальной эксплуатации.

Локализующая арматура обеспечиваются электропитанием первой группы надежности (аккумуляторные батареи).

5.7.2.4.19.6 Испытания и проверки

5.7.2.4.19.6.1 Пусконаладочные работы

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы подачи технологического воздуха QEB для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Информация о пусконаладочных работах по системе подачи технологического воздуха представлена в разделе 6.2 Проекта.

5.7.2.4.19.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

В целях выявления возможных скрытых отказов компонентов системы предусматриваются комплексные периодические испытания при остановленном реакторе с проверкой формирования и прохождения сигналов на включение системы.

5.7.2.4.19.7 Функционирование системы

5.7.2.4.19.7.1 Нормальная эксплуатация

- Работа системы подачи технологического воздуха QEB в режимах НЭ представлена в подразделе 5.7.2.4.19.3.1.

5.7.2.4.19.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации

5.7.2.4.19.7.2.1 Нарушения нормальных условий эксплуатации

В режимах ННЭ (кроме обесточивания) функционирование системы QEB аналогично режиму НЭ.

В режиме обесточивания работа системы QEB не предусматривается.

Нарушения в системе при работе на мощности

Отказы и нарушения в работе системы не приводят к превышению пределов и условий безопасной эксплуатации блока.

5.7.2.4.19.7.2.2 Проектные аварии

Функционирование системы QEB при ПА не требуется.

5.7.2.4.19.7.2.3 Запроектные аварии

Функционирование системы QEB при ЗПА не предусматривается.

5.7.2.4.19.8 Оценка безопасности

Система подачи технологического воздуха QEB является системой нормальной эксплуатации не влияющей на безопасность.

Отказы и нарушения в работе системы не приводят к превышению пределов и условий безопасной эксплуатации блока.

Приложение A
(обязательное)
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование |  | Описание защит и блокировок |
| --- | --- | --- |
| 1. Арматура |  |  |
| 1.1 QEB10AA801 QEB10AA802 Локализующая арматура на трубопроводе подачи сжатого воздуха в реакторное отделение | Нормально закрыта. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ с панели резервного управления и автоматически. Автоматически закрывается по сигналам отсечения оболочки. |  |
| 1.2 QEB11AA101 QEB11AA102 Запорная арматура на трубопроводе подачи сжатого воздуха на взрыхление и гидровыгрузку фильтров КВЕ через систему KBC2 в реакторном отделении | Нормально закрыта. Управляется дистанционно c БПУ/РПУ. |  |
| 1.3 QEB20AA801 Локализующая арматура на трубопроводе подачи сжатого воздуха в реакторное отделение на испытания герметичной оболочки | Нормально закрыта. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрывается по сигналам отсечения оболочки. |  |
| 1.4 QEB20AA101 Запорная арматура на трубопроводе подачи сжатого воздуха в реакторное отделение на испытания герметичной оболочки | Нормально закрыта. Управляется дистанционно c БПУ/РПУ |  |

Приложение Б
(обязательное)
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, oС / Pmax, МПа (изб.) | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показа-ний | Класс безопас-ности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| QEB11CP002 | Давление воздуха в коллекторе в контайнменте | 30 0,8 | 0,75/0,8 МПа (изб.) | 80 | нж | 151 | 4 | - | II | UJA |
| QEB11CP501 | Давление воздуха на подаче в систему КВС2 | 30 0,8 | 0,35/0,45 МПа (изб.) | 20 | нж | 056 | 4 | - | II | UJA |
| QEB11CF001 | Расход воздуха в систему КВС2 | 30 0,8 | 2/4 м3/ч | 20 | нж | 151 | 4 | - | II | UJA |
| QEB13CP501 | Давление воздуха на подаче для нужд оборудования спецпрачечной (SRP) | 30 0,8 | 0,45/0,55 МПа (изб.) | 20 | угл | 056 | 4 | - | II | UKC |

Продолжение таблицы Б.1

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, oС / Pmax, МПа (изб.) | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показа-ний | Класс безопас-ности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| QEB13CF501 | Расход воздуха на подаче для нужд оборудования спецпрачечной (SRP) | 30 0,50 | 0,5/3,5 м3/ч | 15 | угл | 056 | 4 | - | II | UKC |
| QEB14CP501 | Давление воздуха для продувки обмотки статора генератора | 30 0,80 | 0,75/0,80 МПа(изб.) | 20 | угл | 056 | 4 | - | II | UMA |
| QEB16CP501 | Давление воздуха на подаче в систему КРF и КВС | 30 0,8 | 0,35/0,45 МПа (изб.) | 50 | угл | 056 | 4 | - | II | UKA |
| QEB16CP502 | Давление воздуха на подаче в систему KPK | 30 0,80 | 0,35/0,45 МПа (изб.) | 50 | угл | 056 | 4 | - | II | UKA |

Список сокращений

| АС | - атомная станция |
| --- | --- |
| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АЭС | - атомная электрическая станция |
| КИП | - контрольно-измерительные приборы |
| ГЕ САОЗ | - гидроёмкость система аварийного охлаждения зоны |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| КД | - компенсатор давления |
| АЭУ | - атомная энергоустановка |
| ГЦН | - главный циркуляционный насос |
| СВБУ | - система верхнего блочного уровня |
| РПУ | - резервный пульт управления |
| ППР | - планово-предупредительный ремонт |
| ИРГ | - инертные радиоактивные газы |
| АВР | - аварийное включение резерва |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 | 5.7.2.4.19.2.1 |
| ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | 5.7.2.4.19.2.1 5.7.2.4.19.2.9 5.7.2.4.19.3.4.2 |
| НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций | 5.7.2.4.19.2.1 |
| ОСТ 108.004-10-88 Сортамент на трубы прямые | 5.7.2.4.19.2.9 |

Список литературы

- Техническое задание на проектирование АЭС LN2O.C.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.0001.

- Установка реакторная В-491 Технические требования со стороны реакторной установки к внешним системам 491-Пр-008 ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС».