5.7.2.4.2 Система охлаждения топливного бассейна (FAK)

| Дата | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Разработал | В.В. Андреев |
|  | Е.И. Мезенин |
| Всего листов | 48 |

Содержание

5.7.2.4.2 Система охлаждения топливного бассейна (FAK)	1

5.7.2.4.2.1 Функции	3

5.7.2.4.2.2 Проектные основы	3

5.7.2.4.2.2.1 Классификация	3

5.7.2.4.2.2.2 Функциональные требования	3

5.7.2.4.2.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки	5

5.7.2.4.2.2.4 Защита от превышения давления	5

5.7.2.4.2.2.5 АСУ ТП	5

5.7.2.4.2.2.6 Электроснабжение	5

5.7.2.4.2.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений	5

5.7.2.4.2.2.8 Оборудование и материалы	5

5.7.2.4.2.2.9 Испытания и проверки	6

5.7.2.4.2.2.10 Требования к системам, связанным с системой FAK	6

5.7.2.4.2.2.11 Требования к компоновке	8

5.7.2.4.2.3 Общее описание	9

5.7.2.4.2.3.1 Описание технологической схемы	9

5.7.2.4.2.3.2 Связи с другими системами	10

5.7.2.4.2.3.3 Компоненты системы	11

5.7.2.4.2.3.4 Арматура	12

5.7.2.4.2.3.5 Трубопроводы	12

5.7.2.4.2.3.6 АСУ ТП	13

5.7.2.4.2.3.7 Электроснабжение	13

5.7.2.4.2.4 Испытания и проверки	14

5.7.2.4.2.4.1 Пусконаладочные работы	14

5.7.2.4.2.4.2 Контроль и испытания при эксплуатации	14

5.7.2.4.2.5 Функционирование системы	14

5.7.2.4.2.5.1 Режимы нормальной эксплуатации	14

LN2P.B.110.&.&&&&&&.FAK&&.021.CK.0001K_0507020402_F=1

5.7.2.4.2.5.1.1 Режим перегрузки топлива (ежегодные операции)	15

5.7.2.4.2.5.1.2 Режим плановой (полной) выгрузки активной зоны	17

5.7.2.4.2.5.2 Нарушения нормальной эксплуатации и проектные аварии	20

5.7.2.4.2.5.3 Функционирование при внешних воздействиях	20

5.7.2.4.2.5.4 Функционирование при запроектных авариях	20

5.7.2.4.2.5.5 Оценка безопасности	20

Приложение A Перечень защит, блокировок и действий оператора	22

Приложение Б Ведомость точек контроля	27

Приложение В Габаритные чертежи оборудования	44

Перечень принятых сокращений	46

Ссылочные нормативные документы	47

Список литературы	48

- 5.7.2.4.2.1 Функции

Система охлаждения топливного бассейна (FAK) предназначена для:

- отвода остаточных тепловыделений от отработавших кассет, находящихся в топливном бассейне во всех проектных режимах эксплуатации, а также в режимах проектных и запроектных аварий;

- контроля и подержания радиационно-защитного слоя воды над топливными сборками в шахте реактора, топливном бассейне и колодце перегрузки;

Кроме выполнения основных функций система FAK предназначена для:

- заполнения и дренирования шахты реактора и топливного бассейна во время проведения работ по перегрузке топлива;

- опорожнения шахты реактора, шахты ревизии ВКУ;

- опорожнения топливного бассейна при проведении плановых работ, а также работ по ремонту облицовки топливного бассейна и колодца перегрузки;

- трубопроводы системы FAK используются для подачи воды от спринклерных насосов на заполнение шахты ревизии ВКУ во время проведения работ по перегрузке топлива;

- трубопроводы системы FAK используются для подачи воды от спринклерных насосов на заполнение шахты ревизии ВКУ при запроектной аварии, связанной с расплавлением активной зоны реактора и выходом расплава за пределы корпуса реактора после восстановления САЭ.

- трубопроводы системы FAK используются для подачи воды из системы LCU на подпитку топливного бассейна при запроектной аварии с потерей всех источников электроснабжения переменным током на срок более 8 часов.

- 5.7.2.4.2.2 Проектные основы

- 5.7.2.4.2.2.1 Классификация

В соответствии НП-001-97 (ОПБ-88/97) система охлаждения топливного бассейна FAK по назначению является системой нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность - важной для безопасности.

Оборудование, трубопроводы и арматура системы FAK относятся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «ЗН», к группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Трубопроводы и арматура локализующих групп, относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) , классификационное обозначение «2Л», группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме..

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций также представлено на технологической схеме системы FAK LN2P.B.110.&.&&&&&&.FAK&&.021.LG.0001.

- 5.7.2.4.2.2.2 Функциональные требования

При работе АЭС на мощности система (один канал системы) должна отводить тепло в количестве не менее 3,75 МВт (с учетом 18-ти месячного топливного цикла) суммарно от:

- 81 сборки, выгруженной из реактора после тридцати суток с момента его останова;

- 81 сборки после одного с половиной года выдержки в бассейне;

- 81 сборки после трех лет выдержки в бассейне;

- 81 сборки после четырех с половиной лет  выдержки и так далее до девятилетней выдержки в бассейне;

- 81 сборки после 10,5 лет выдержки.

В режимах плановой перегрузки-частичной выгрузки активной зоны система (один канал системы) должна отводить тепло в количестве не менее 7,9 МВт (с учетом восемнадцатимесячного топливного цикла) суммарно от:

- 81 сборки, выгруженной из реактора после трех суток с момента его останова;

- 81 сборки после одного с половиной года выдержки в бассейне;

- 81 сборки после трех лет выдержки в бассейне;

- 81 сборки после четырех с половиной лет выдержки и так далее до девятилетней выдержки в бассейне;

- 81 сборки после 10,5 лет выдержки.

В режиме планового останова реактора на ППР, при полной выгрузке активной зоны, система (два канала системы) должна отводить тепло в количестве 17 МВт (с учетом восемнадцатимесячного топливного цикла) суммарно от:

- 163 сборок, выгруженных из реактора после трех суток с момента его останова;

- 81 сборки после одного с половиной года выдержки в бассейне;

- 81 сборки после трех лет выдержки в бассейне;

- 81 сборки после четырех с половиной лет выдержки и так далее до девятилетней выдержки в бассейне;

- 21 сборки после 10,5 лет выдержки.

При нарушении нормальных условий эксплуатации при аварийной выгрузке активной зоны система (два канала системы) должна отводить тепло в количестве не менее 19,5 МВт (с учетом восемнадцатимесячного топливного цикла) от:

- 163 сборок, выгруженных из реактора после трех суток с момента его останова;

- 81 сборки выгруженной после тридцати суток выдержки с момента его останова;

- 81 сборки после одного с половиной года выдержки в бассейне;

- 81 сборки после трех лет выдержки и так далее до девятилетней выдержки в бассейне;

- 21 сборки после 9 лет выдержки.

Температура воды в топливном бассейне не должна превышать:

- 50 оС – при работе АЭС на мощности и при плановой перегрузке топлива;

- 60 оС - при полной выгрузке всех ТВС активной зоны в топливный бассейн.

Должен быть обеспечен резерв для каналов системы FAK.

Системы, обеспечивающие качество и количество воды должны проектироваться таким образом, чтобы любая неисправность такой системы не могла привести к снижению проектного уровня воды в топливном бассейне и, как следствие, к оголению топлива.

Должна быть обеспечена надежность оборудования систем управления для сигнализации об уровне воды в топливном бассейне ниже установленной величины, при превышении допустимой температуры воды в бассейне или при высоком уровне радиации.

Должна быть предусмотрена соответствующая система подпитки для подачи теплоносителя в бассейн с расходом не менее 40 м3/час в режимах НУЭ, ННУЭ, ПА и при запроектных авариях связанных с потерей всех источников электроснабжения переменным током на срок более 8 часов. Подробное описание работы системы в режимах ЗПА представлено в документе «Учет событий на АЭС Fukushima в проекте ЛАЭС-2».

Система FAK должна выдерживать кипение воды в топливном бассейне.

Должны быть предусмотрены средства, предотвращающие потерю охлаждающей воды топливного бассейна через смежные системы второй категории сейсмостойкости, в случае землетрясения с силой выше проектного (ПЗ).

Должен быть предусмотрен отбор проб воды бассейна из каждого канала охлаждения для контроля качества воды и необходимости ее очистки на системе FAL.

- 5.7.2.4.2.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки

Трубопроводы системы FAK, при проходе через защитную оболочку должны оборудоваться локализующей арматурой с электроприводом внутри и вне защитной оболочки.

- 5.7.2.4.2.2.4 Защита от превышения давления

Часть оборудования и трубопроводов системы FAK, работающие при низком давлении должны быть защищены от превышения давления.

- 5.7.2.4.2.2.5 АСУ ТП

Cистема FAK должна приводиться в действие оператором. Поддержание параметров системы в проектных пределах должно осуществляется системой автоматического управления технологическим процессом.

- 5.7.2.4.2.2.6 Электроснабжение

Локализующая арматура системы FAK, должна обеспечиваться электропитанием первой группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы FAK должны обеспечиваться электропитанием второй группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы дренажных линий FAK50 (дренажи шахты реактора и ВКУ), должны обеспечиваться электропитанием второй группы надежности от системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации (СНЭ НЭ).

Переносной дренажный насос топливного бассейна должен обеспечивается электропитанием третьей группы надежности системы электроснабжения нормальной эксплуатации.

Активные элементы линии FAK70 (аварийная подпитка топливного бассейна при ЗПА), должны обеспечиваться электропитанием от системы электроснабжения системы контроля и управления запроектной аварией (ЗПА).

- 5.7.2.4.2.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование системы охлаждения топливного бассейна FAK, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

- 5.7.2.4.2.2.8 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов должен быть осуществлен с учетом функций системы, в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- качества воды в системе FAK;

- проведения дезактивации, в соответствии с пунктом 5.7.6.2.9 Проекта;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Параметры среды в защитной оболочке в различных режимах (в том числе аварийных) представлены в пункте 5.7.2.1.2 Проекта. Условия окружающей среды для оборудования системы, расположенного в здании безопасности:

- температура окружающей среды, оС							от 15 до 45

- разрежение, Па 																50

- относительная влажность, %, до									90

- мощность дозы в аварийных условиях, 3в/ч			30.

- 5.7.2.4.2.2.9 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж арматуры и трубопроводов должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже арматуры и трубопроводов должен проводиться службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований "Программы контроля качества изделий атомной энергетики" 
(ОСТ 108.004-10-88).

По завершению монтажа должно проводиться техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с пунктом 8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции должна проводиться полная серия испытаний системы FAK для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность должны производиться в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

Система FAK должна быть рассчитана на обеспечение:

- периодических осмотров основного оборудования;

- периодических функциональных испытаний с целью подтверждения целостности компонентов, контроля работоспособности и готовности системы к выполнению заданных функций безопасности.

- 5.7.2.4.2.2.10 Требования к системам, связанным с системой FAK

Система FAK имеет связи со следующими системами:

- промконтуром системы охлаждения ответственных потребителей (KAA);

- системой хранения борированной воды (JNK);

- спринклерной системой защитной оболочки (JMN);

- системой очистки воды топливного бассейна и воды баков хранения борированной воды (FAL);

- системой отвода остаточного тепла (JNA);

- система аварийного использования воды из шахты ревизии ВКУ (JNB);

- системой пассивного отвода тепла через парогенераторы (JNB);

- системой сбора борсодержащих дренажей (KTC);

- системой спецканализации здания реактора (KTF);

- системой отбора проб установок спецводоочистки и вспомогательных систем реакторной установки (KUA);

- системами электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения;

- АСУ ТП;

- системой вентиляции и охлаждения помещений;

- системой радиационного контроля (FAK10(40)АА750);

- системой электроснабжения системы контроля и управления запроектной аварией (ЗПА).

Из перечисленных систем для обеспечения работоспособности системы FAK необходимо функционирование следующих систем:

- промконтура системы охлаждения ответственных потребителей (KAA);

- системы электроснабжения (электроснабжение нормальной эксплуатации и аварийное электроснабжение);

- системы электроснабжения системы контроля и управления запроектной аварией (ЗПА);

- АСУ ТП;

- системы вентиляции и охлаждения помещений;

Промконтур системы охлаждения ответственных потребителей КАА должен обеспечивать отвод тепла от теплообменников FAK10(40)AC001 и JNG30(20)АС001 (с учетом восемнадцатимесячного топливного цикла):

- режим работы РУ на мощности, до 3,75 МВт;

- при частичной выгрузке активной зоны до 7,9 МВт;

- при полной выгрузке активной зоны с учетом десятилетней выдержки до 17 МВт;

- при аварийной выгрузке активной зоны не менее 19,5 МВт.

Отвод тепла в количестве 3,75 МВт должен осуществляться от одного теплообменника FAK10(40)AC001.

Отвод тепла в количестве 7,9 МВт должен осуществляться от одного теплообменника FAK10(40)AC001.

Отвод тепла в количестве 17 МВт должен осуществляться от двух теплообменников FAK10АС001 и FAK40АС001.

При аварийной выгрузке активной зоны отвод тепла не менее 19,5 МВт должен осуществляться от двух теплообменников FAK10АС001 и FAK40АС001.

При неисправности одного из каналов FAK10 или FAK40 при полной или аварийной выгрузке активной зоны отвод тепла от топливного бассейна должен обеспечиваться от одного канала FAK10(40) и одного канала систем JNG20(30), JNA20(30), JMN20(30).

Система электроснабжения должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы во всех проектных режимах.

Локализующая арматура системы FAK, должны обеспечиваться электропитанием первой группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы FAK10,40 должны обеспечиваться электропитанием второй группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы FAK50 (переливные трубопроводы топливного бассейна) должны обеспечиваться электропитанием второй группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы FAK50,51,53,55 (дренажи шахты реактора и шахт ревизии ВКУ), должны обеспечиваться электропитанием третьей группы надежности системы электроснабжения нормальной.

Активные элементы линии FAK70 (аварийная подпитка топливного бассейна при ЗПА), должны обеспечиваться электропитанием от системы электроснабжения системы контроля и управления запроектной аварией (ЗПА).

Проект системы аварийного электроснабжения должен удовлетворять требованиям пункта 1.2.12 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание системы электроснабжения представлено в разделе 5.1 Проекта.

АСУ ТП должна обеспечивать:

- автоматическое регулирование;

- логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки, пошаговые программы);

- технологические защиты оборудования;

- сбор и обработку информации о состоянии системы;

- технологическую, предупредительную и аварийную сигнализацию;

- регистрацию, протоколирование, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе, работе автоматики;

Проект АСУ ТП должен удовлетворять требованиям пункта 1.2.12 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание АСУ ТП представлено в разделе 5.7.8 Проекта.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы FAK, должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования данной системы. Проект системы вентиляции и охлаждения помещений должен удовлетворять требованиям пункта 1.2.12 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание системы вентиляции представлено в разделе 5.4.2.2 Проекта.

- 5.7.2.4.2.2.11 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- сокращение до минимума технологических коммуникаций;

- оборудование каждого канала системы FAK должно размещаться в отдельных, изолированных друг от друга огнестойкими физическими барьерами помещениях здания безопасности;

- трубопроводы каждого канала, размещенные в пределах защитной оболочки, должны трассироваться в разных частях защитной оболочки, для исключения их одновременного повреждения;

- для оборудования, размещенного за пределами защитной оболочки, должен быть обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности;

- компоновка системы должна быть выполнена таким образом, чтобы отказы в системах нормальной эксплуатации не приводили к нарушениям в работе системы, а также отказ одного канала системы не должен приводить к отказу другого канала через системы вентиляции, строительные конструкции, транспортные пути, каналы охлаждающей воды и кабельные коммуникации;

- обеспечения безопасных условий эксплуатации для персонала.

Любой трубопровод, проходящий под слоем воды, должен быть оборудован пассивным прерывателем сифона, исключающим опорожнение топливного бассейна. Трубные проходки в топливном бассейне должны быть размещены таким образом, чтобы в случае разрыва трубы исключалась возможность опорожнения бассейна.

Должны быть исключены потери теплоносителя топливного бассейна, приводящие к оголению ТВС.

- 5.7.2.4.2.3 Общее описание

- 5.7.2.4.2.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы охлаждения топливного бассейна FAK представлена на чертеже LN2P.B.110.&.&&&&&&.FAK&&.021.LG.0001K.

Система состоит из двух одинаковых и полностью независимых один от другого каналов, каждый из которых включает в себя:

- насос FAK10(40)АP001;

- теплообменник FAK10(40)AC001;

- заборный и раздающие коллекторы;

- арматуру;

- трубопроводы.

Каждый канал системы FAK осуществляет забор воды из верхних отметок топливного бассейна. “Горячая” воды топливного бассейна поступает на всас насосов FAK и далее на теплообменники, где охлаждается промконтуром КАА до температуры 3640 С и возвращается в топливный бассейн через коллектор, установленный приблизительно на отметке нижних концов топливных сборок.

В качестве резервного (третьего) канала для охлаждения топливного бассейна предусматривается использовать каналы JNG20, JNA20, JMN20 или JNG30, JNA30, JMN30, подключенные соответственно к каналам FAK10 и FAK40.

Забор воды из топливного бассейна осуществляется из всасывающего трубопровода насоса FAK (в пределах защитной оболочки). “Горячая” вода топливного бассейна поступает на теплообменник JNG, где охлаждается водой промконтура КАА и далее насосом системы JMN возвращается в напорный коллектор насоса FAK (в пределах защитной оболочки). Подключение каналов систем JNG20,30, JNA20,30, JMN20,30 для охлаждения топливного бассейна допускается только через трубопроводы на неработающем канале FAK10 или FAK40. Одновременная работа трех каналов FAK10, FAK40 и JNG20(30), JNA20(30), JMN20(30) не допускается.

В режиме работы РУ на мощности и режимах частичной перегрузки активной зоны из реактора один канал FAK10 или FAK40 обеспечивает отвод тепла от топливного бассейна.

В режимах полной и аварийной выгрузки активной зоны из реактора два канала FAK10 и FAK40 обеспечивают отвод тепла от топливного бассейна. При неисправности одного из каналов FAK10 или FAK40 отвод тепла от топливного бассейна обеспечивается одним каналом FAK10(40) и одним каналом систем JNG20(30), JNA20(30), JMN20(30).

Теплообменник FAK10(40)АС001 обеспечивает:

- съем тепла 3,75 МВт при поддержании температуры в топливном бассейне 50 ˚C и температуре охлаждающей воды 33 ˚C;

- съем тепла 7,9 МВт при поддержании температуры в топливном бассейне 60 ˚C и температуре охлаждающей воды 33 ˚C;

- съем тепла 9,75 МВт при поддержании температуры в топливном бассейне 60 ˚C и температуре охлаждающей воды 33 ˚C.

Теплообменник JNG20(30)АС001 обеспечивает отвод тепла от топливного бассейна не менее 10 МВт при поддержании температуры в топливном бассейне 60 ˚C и температуре промконтура 33 ˚C.

В схеме системы FAK предусмотренные трубопроводы FAK50,51,53,55 обеспечивающие следующее:

- отвод воды при переливе топливного бассейна выше отметки номинального уровня и выше отметки при перегрузке топлива;

- дренаж шахты реактора и дренаж шахт ревизии ВКУ. Сброс дренажа в зависимости от чистоты дренажной воды предусматривается в баки системы JNK, КТС, KTF;

- заполнение шахты реактора;

- отбор и возврат воды шахт ревизии ВКУ для очистки на фильтрах системы FAL и для подпитки шахт насосом системы FAL.

В схеме системы FAK предусмотрена линия FAK70 предназначенная для аварийной подпитки топливного бассейна в режиме запроектной аварии с потерей всех источников электроснабжения переменным током на срок более 8 часов. Линия снабжена обратным клапаном, локализующей и запорной арматурой. В режимах нормальной эксплуатации и при проектных авариях арматура на линии FAK70 закрыта и на участке между FAK70AA101 и FAK70AA802 контролируется отсутствие среды. Подробное описание работы системы FAK и линии FAK70 в режиме ЗПА представлено в документе «Учет событий на АЭС Fukushima в проекте ЛАЭС-2».

На напоре насоса FAK10(40)АP001 на байпасе арматуры FAK10(40)АA102 установлена дроссельная шайба, предназначенная для обеспечения нормальной работы насоса в режимах подпитки и заполнения топливного бассейна из бака JNK10(40)BB001. В данных режимах арматура FAK10(40)АA102 закрывается.

Трубопроводы системы FAK, пересекающие герметичную оболочку, оборудованы локализующей арматурой располагающейся внутри и снаружи защитной оболочки.

Для защиты от переопрессовки локализующей группы, между локализующими арматурами (внутри защитной оболочки) установлены предохранительные клапаны FAK10,40AA810,811 и FAK50AA810.

Всасывающий трубопровод насоса FAK имеет одну врезку внутри защитной оболочки - для отвода воды в систему отвода остаточного тепла (JNA), с последующим возвратом охлажденной воды спринклерным насосом JMN в напорный трубопровод насоса FAK (в пределах защитной оболочки).

Схема системы FAK, через трубопроводы FAK10 и FAK40, предусматривает также следующие связи:

- отбор и возврат воды топливного бассейна для очистки на фильтрах системы FAL и для подпитки шахт насосом системы FAL;

- возврат насосом системы FAL в баки-приямки JNK10,40BB001 очищенной на фильтрах системы FAL воды баков-приямков;

- подачу на всас насосов FAK борного раствора от баков-приямков JNK10,40BB001 для заполнения топливного бассейна;

- заполнение шахт ревизии ВКУ в режиме перегрузки топлива насосом JMN20AP001 от баков-приямков JNK10,40BB001;

- отбора проб воды топливного бассейна в систему химического контроля KUA;

- отбор воды топливного бассейна на дозиметрический контроль.

Насос FAK50AP001 не является стационарным и используется для полного опорожнения бассейна при инспекции (когда отработанное топливо удалено из бассейна).

- 5.7.2.4.2.3.2 Связи с другими системами

Система FAK имеет связи со следующими системами:

- промконтуром системы охлаждения ответственных потребителей (KAA);

- системой хранения борированной воды (JNK);

- спринклерной системой защитной оболочки (JMN);

- системой очистки воды топливного бассейна и воды баков хранения борированной воды (FAL);

- системой отвода остаточного тепла (JNA);

- система аварийного использования воды из шахты ревизии ВКУ (JNB);

- системой пассивного отвода тепла через парогенераторы (JNB);

- системой сбора борсодержащих дренажей (KTC);

- системой спецканализации здания реактора (KTF);

- системой отбора проб установок спецводоочистки и вспомогательных систем реакторной установки (KUA);

- системами электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения;

- АСУ ТП;

- системой вентиляции и охлаждения помещений;

- системой электроснабжения системы контроля и управления запроектной аварией (ЗПА).

- системой радиационного контроля (FAK10(40)АА750).

- 5.7.2.4.2.3.3 Компоненты системы

Насос охлаждения топливного бассейна FAK10(40)AP001

Насос предназначен для подачи охлаждающей воды в топливный бассейн.

- Количество																					2;

- Тип 																								центробежный;

- Расчетное давление, МПа 														не менее 1,4 напор,

- не менее 1,0 всас;

- Расчетная температура, С 														не менее 100;

- Температура перекачиваемой среды, С 								от 20 до 60;

- Производительность (номинальная), м3/ч								~ 360 и ~ 240;

- Производительность (рабочий диапазон), м3/ч					от 160 до 380;

- Напор (номинальный), м.в.ст. 												~ 30 и ~ 40;

- Напор (рабочий диапазон), м.в.ст. 											от 41,5 до 25;

- Допускаемый кавитационный запас, м									~ 5,0;

- Мощность двигателя, кВт 														~ 75;

- Материал 																					нержавеющая сталь

Насос дренажный топливного бассейна FAK50AP001

- Количество																					1;

- Тип																								погружной,

- центробежный;

- Расчетное давление, МПа															не менее 0,5 напор,

- не менее 0,2 всас;

- Расчетная температура, С														не менее 60;

- Температура перекачиваемой среды, С								от 20 до 40;

- Производительность, м3/ч														~ 16;

- Напор, м.в.ст.																				~ 35;

- Мощность электронасоса, кВт												~ 4,0

- Материал																		нержавеющая сталь.

Теплообменник контура охлаждения топливного бассейна FAK10(40)AС001

- Количество 																					2;

- Тип																								пластинчатый;

Со стороны воды топливного бассейна:

- Среда 																							борный раствор;

- Расход, т/ч																					~ 360;

- Расчетное давление, МПа															не менее 1,4;

- Расчетная температура, С														не менее 100;

- Рабочая температура, С:

- на входе																					от 40 до 60;

- на выходе																				не более 40;

- Материал 	 																				нержавеющая сталь.

Со стороны охлаждающей воды:

- Среда																							вода промконтура КАА;

- Расход, т/ч																					~ 360;

- Расчетное давление, МПа 														не менее 1,0;

- Расчетная температура, С														не менее 100;

- Рабочая температура, С:

- на входе 																					до 35;

- на выходе 																				не более 60;

- Материал 																					нержавеющая сталь.

Перечень оборудования промконтура системы FAK представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.FAK&&.021.SD.0001K.

- 5.7.2.4.2.3.4 Арматура

Арматура в системе FAK отвечает требованиям НП-068-05.

Арматура выполнена из нержавеющей стали, все соединения с трубопроводами сварные.

Перечень арматуры промконтура системы FAK представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.FAK&&.021.SD.0001K.

- 5.7.2.4.2.3.5 Трубопроводы

Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные

Материал трубопроводов - нержавеющая сталь. Соединения сварные.

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления согласно  СТО 79814898 109-2009:

Dу, мм	Dн x S, мм

300	351х36

250	273х11

250	273х20

200	220х7

200	219х11

200	219х20

150	159x6

100	108x5

80	89x5

50	57x3

25	32х3,5

20	25х3

15	18х2.5

10	14х2

Применяется следующий сортамент трубопроводов высокого давления согласно ОСТ.24.125.01-89:

Dу, мм	Dн x S, мм

300	351 х36

200	220х8

200	219х12

150	159 х6.5

80	89х5

50	57х4

25	32х3,5

Расчетные параметры трубопроводов системы представлены на технологической схеме системы FAK  LN2P.B.110.&.0&&&&&.FAK&&.021.LG.0001K.

- 5.7.2.4.2.3.6 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация обеспечены системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Управление элементами, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация в объеме, обеспечивающем функционирование системы при останове блока при неработоспособной СВБУ, должны быть выполнены также на панелях резервного управления БПУ и РПУ.

Часть элементов системы участвующих в управлении запроектными авариями управляется с панелей ЗПА, расположенных на БПУ и РПУ.

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы FAK представлен в  таблице А1 Приложения A.

Перечень точек контроля системы FAK представлен в таблице Б1 Приложения Б.

- 5.7.2.4.2.3.7 Электроснабжение

Система электроснабжения обеспечивает электропитанием электроприводные компоненты системы во всех проектных режимах.

Локализующая арматура системы FAK, обеспечивается электропитанием первой группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы FAK обеспечиваются электропитанием второй группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы дренажных линий FAK50 (дренажи шахты реактора и ВКУ), обеспечиваются электропитанием второй группы надежности системы электроснабжения нормальной эксплуатации надежного питания (СНЭ НЭ).

Переносной дренажный насос топливного бассейна обеспечивается электропитанием  третьей группы надежности системы электроснабжения нормальной эксплуатации.

Активные элементы линии FAK70 (аварийная подпитка топливного бассейна при ЗПА), обеспечиваются электропитанием от системы электроснабжения системы контроля и управления запроектной аварией (ЗПА).

В качестве источника электропитания используются агрегаты бесперебойного питания седьмого канала электроснабжения и передвижной дизель – генератор, подключаемый к шине седьмого канала ЗПА.

- 5.7.2.4.2.4 Испытания и проверки

- 5.7.2.4.2.4.1 Пусконаладочные работы

Изготовление и монтаж оборудования и трубопроводов производятся в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже оборудования и трубопроводов проводится службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований “Программы контроля качества изделий атомной энергетики” (ОСТ 108.004-10-88).

По завершению монтажа проводится техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы FAK для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Эксплуатационный контроль системы и ее элементов производится в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации примененного в проекте оборудования и технологическим регламентом.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность производятся в соответствии с ПНАЭ Г-7-008-89.

Информация о пусконаладочных представлена в разделе 6 Проекта.

- 5.7.2.4.2.4.2 Контроль и испытания при эксплуатации

В целях выявления возможных скрытых отказов компонентов системы при работе реактора на мощности и при остановленном реакторе предусматривается периодическое переключение с работающего канала FAK10(40) на резервный FAK40(10), включая работу от дизель-генераторов, с проверкой формирования и прохождения сигналов на включение системы.

Обратные клапаны, расположенные внутри защитной оболочки контролируются при перегрузке топлива с периодом 8000 часов.

- 5.7.2.4.2.5 Функционирование системы

- 5.7.2.4.2.5.1 Режимы нормальной эксплуатации

Режим пуска

В режиме пуска осуществляется подготовка системы к эксплуатации. Первоначальное заполнение системы ведется водой с концентрацией борной кислоты от 16 до 20 г/кг от баков JNK10(40)ВВ001 насосами JMN20(30)АР001 или FAK10(40)AP001.

Работа РУ на мощности

Работает один канал системы FAK10 или FAK40.

Вода подается на всас насоса из коллектора, расположенного по периметру (в плане) на верхних отметках топливного бассейна и направляется в теплообменник FAK10(40)AC001 где охлаждается системой КАА. Вода, охлажденная в теплообменнике, подается в нижнюю часть топливного бассейна через раздающие коллекторы.

При отклонениях качества воды в топливном бассейне вода может подаваться на очистку в систему FAL. В случае протечек, возникающих в результате нарушения плотности бассейна, оттуда же осуществляется подпитка с расходом до 40 м3/час насосами системы FAL (из баков-приямков  JNK10,40BB001).

Периодически (раз в месяц) производится переключение работы рабочего канала на резервный.

При отказе одного из каналов системы FAK, оператор переключает охлаждение топливного бассейна на второй канал FAK. При этом один из каналов системы JNA20(30), JMN20(30), JNG20(30) должен находиться в готовности к отводу тепла от топливного бассейна.

Отклонение параметров в эксплуатационных пределах фиксируется посредством предупредительной сигнализации, на основании которой оперативный персонал производит корректирующие мероприятия.

Отклонение наиболее важных параметров в проектных пределах оповещается и фиксируется аварийными средствами сигнализации.

## 5.7.2.4.2.5.1.1 Режим перегрузки топлива (ежегодные операции)

Исходное состояние:

- реакторная установка находится в «холодном» состоянии;

- отвод остаточных тепловыделений от ядерного топлива в реакторной установки осуществляется системой JNG/JNA;

- отвод остаточных тепловыделений от ядерного топлива, находящимся в топливном бассейне, осуществляется одним из каналов системы FAK. Другой канал перед началом операций по перегрузке топлива должен находиться в резерве. При неработоспособности одного из каналов FAK канал систем JNG20(30), JNA20(30), JMN20(30) должен находится в состоянии готовности отвода от топливного бассейна;

- операции по перегрузке отработанного топлива в колодец перегрузки и отправка его за пределы защитной оболочки осуществляется либо перед, либо после работ по перегрузке топлива в реактор;

- трубопроводы топливного бассейна могут инспектироваться тогда, когда все топливо удалено из бассейна и бассейн опорожнен с помощью погружного насоса FAK50AP001;

- шахтный объем реактора «сухой»;

- произведен демонтаж воздуховодов системы охлаждения СУЗ;

- произведен съем плиты блока электроразводок, блока теплоизоляции, верхнего блока и уплотнений с блока защитных труб;

- произведен съем гидрозатвора между шахтой реактора и помещением шахты ревизии ВКУ;

- гидрозатвор между шахтой реактора и топливным бассейном установлен.

Операции:

5.7.2.4.2.5.1.1.1 Платформа для транспортировки БЗТ устанавливается на корпус реактора. Производится отрыв и подъем БЗТ на 200 мм.

5.7.2.4.2.5.1.1.2 Заполняются борированной водой шахтный объем реактора и помещения шахт ревизии ВКУ на высоту порядка шести метров. Заполнение может осуществляться:

- спринклерными насосом JMN20AP001 по линии: баки-приямки хранения борированной воды JNK10,40BB001, спринклерный насос JMN20AP001, трубопроводы системы JMN, трубопроводы и арматуру системы FAK (FAK12AA101, FAK13AA101), трубопроводы системы JNB, колодцы шахты ревизии ВКУ;

- или насосом охлаждения топливного бассейна FAK10(40)AP001 по линии: баки-приямки хранения борированной воды JNK10,40BB001, трубопроводы системы JNK, насос FAK10(40)AP001, дроссельная шайба FAK10(40)BP001 (FAK10(40)AA102 закрыта), теплообменник FAK10(40)AC001, арматура FAK55AA102, шахта реактора.

5.7.2.4.2.5.1.1.3 Производится подъем БЗТ из корпуса реактора на высоту порядка 6 метров.

5.7.2.4.2.5.1.1.4 Заполняются борированной водой шахтный объема реактора и помещения шахт ревизии ВКУ до отметки, соответствующей уровню воды при перегрузке. Порядок заполнения описан в 5.7.2.4.2.5.1.1.2.

5.7.2.4.2.5.1.1.5 Производится подъем платформы для транспортировки БЗТ с закрепленным на нем БЗТ до отметки, необходимой для транспортировки её к колодцу, после чего БЗТ транспортируется к шахте ревизии ВКУ и, после выхода на её координаты, опускается на глубину порядка шести метров.

5.7.2.4.2.5.1.1.6 Дренируется вода в помещении шахты ревизии ВКУ и шахтном объеме реактора на 6 метров. Дренирование осуществляется по линии:

- шахта ревизии ВКУ - трубопроводы системы JNB – дренажная линия FAK50 с арматурой FAK53AA101, FAK53AA002 – баки-приямки JNK10,40BB001;

- или по трубопроводу перелива шахт ревизии ВКУ с арматурой JNB92AA101 - баки-приямки JNK10,40BB001;

- или по линии - шахтный объем реактора – арматура FAK51AA101 (и/или FAK55AA103) – баки-приямки JNK10,40BB001.

5.7.2.4.2.5.1.1.7 БЗТ опускается в колодец ревизии.

5.7.2.4.2.5.1.1.8 Производится полное опорожнение шахтного объема реактора и помещения шахты ревизии ВКУ до отметки пола. БЗТ опускается в колодец ревизии. Дренирование осуществляется по линиям:

- шахта ревизии ВКУ - трубопроводы системы JNB – дренажная линия FAK50 с арматурой FAK53AA601, FAK53AA101 – дренажные линии с арматурой FAK51AA101 – баки-приямки JNK10,40BB001;

- или по трубопроводу перелива шахт ревизии ВКУ с арматурой JNB92AA101 - баки-приямки JNK10,40BB001;

- или по линии - шахтный объем реактора – арматура FAK55AA601, FAK55AA101 – арматура FAK51AA101 – баки-приямки JNK10,40BB001.

- При значительном отклонении качества воды в шахтном объеме реактора от проектного, его опорожнение частично осуществляется в бак KTF60BB001 через линию с арматурой FAK55AA002 и поворотной заглушкой FAK55AA003.

- 5.7.2.4.2.5.1.1.9 Устанавливается гидрозатвор между шахтным объемом реактора и помещением шахты ревизии ВКУ.

5.7.2.4.2.5.1.1.10 Снимается гидрозатвор между шахтным объемом реактора и топливным бассейном.

5.7.2.4.2.5.1.1.11 Заполняется борированной водой шахтный объем реактора и топливный бассейн до уровня, достаточного для перегрузки топлива. Заполнение осуществляется по линиям:

- баки-приямки JNK10,40BB001, насос FAK10AP001, теплообменник FAK10AC001, дроссельная шайба FAK10(40)BP001 (FAK10(40)AA102 закрыта),  арматура FAK55AA102, шахта реактора;

- баки-приямки JNK10,40BB001, насос JMN20AP001, арматура FAK12АА101 FAK12АА102 и топливный бассейн.

5.7.2.4.2.5.1.1.12 Производятся работы по перегрузке ядерного топлива.

5.7.2.4.2.5.1.1.13 Полностью дренируется шахтный объем реактора, а топливный бассейн до номинального уровня. Дренирование шахты реактора осуществляется по линии: шахтный объем реактора – арматура FAK51AA101 (и/или FAK55AA103)– баки-приямки JNK10,40BB001. Дренирование топливного бассейна осуществляется через нижний перелив топливного бассейна по линии: топливный бассейн – арматура FAK50AA101 – баки-приямки JNK10,40BB001.

При значительном отклонении качества воды в шахтном объеме реактора от проектного, его опорожнение частично осуществляется в бак KTF60BB001 через линию с арматурой FAK55AA002 и поворотной заглушкой FAK55AA003.

5.7.2.4.2.5.1.1.14 Снимается гидрозатвор между шахтным объемом реактора и помещением шахты ревизии ВКУ, устанавливается гидрозатвор между шахтой реактора и топливным бассейном;

5.7.2.4.2.5.1.1.15 Заполняются борированной водой шахтный объем реактора и помещения шахт ревизии ВКУ на высоту порядка трех метров. Порядок заполнения представлен в 5.7.2.4.2.3.1.1.2.

5.7.2.4.2.5.1.1.16- Производится подъем БЗТ до верхнего уровня воды по 5.7.2.4.2.5.1.1.3.

5.7.2.4.2.5.1.1.17 Заполняются борированной водой шахтный объем реактора и помещения шахт ревизии ВКУ до отметки, соответствующей уровню воды при перегрузке. Порядок заполнения представлен в 5.7.2.4.2.3.1.1.2.

5.7.2.4.2.5.1.1.18 Производится подъем БЗТ до отметки, необходимой для транспортировки её из колодца, после чего БЗТ транспортируется к реактору, устанавливается над ним и опускается на глубину порядка шести метров.

5.7.2.4.2.5.1.1.19 Дренируется вода в помещении шахты ревизии ВКУ и шахтном объеме реактора на 6 метров. Порядок дренирования представлен в 5.7.2.4.2.3.1.1.6.

5.7.2.4.2.5.1.1.20 БЗТ опускается в реактор.

5.7.2.4.2.5.1.1.21 Производится полное опорожнение шахтного объема реактора и помещения шахты ревизии ВКУ до отметки пола. Порядок дренирования представлен в 5.7.2.4.2.5.1.1.8.

5.7.2.4.2.5.1.1.22 Устанавливается гидрозатвор между шахтным объемом реактора и помещением шахт ревизии ВКУ.

## 5.7.2.4.2.5.1.2 Режим плановой (полной) выгрузки активной зоны

Исходное состояние:

- реакторная установка находится в «холодном» состоянии;

- отвод остаточных тепловыделений от ядерного топлива в реакторной установки осуществляется системой JNG/JNA;

- отвод остаточных тепловыделений от ядерного топлива в топливном бассейне осуществляется одним из каналов системы FAK;

- операции по перегрузки отработанного топлива в колодец перегрузки и отправка его за пределы защитной оболочки осуществляется либо перед, либо после работ по перегрузке топлива в реактор;

- шахтный объем реактора «сухой»;

- произведен демонтаж воздуховодов системы охлаждения СУЗ;

- произведен съем плиты блока электроразводок, блока теплоизоляции, верхнего блока и уплотнений с блока защитных труб;

- произведен съем гидрозатвора между шахтой реактора и помещением шахты ревизии ВКУ.

Операции:

5.7.2.4.2.5.1.2.1 Выполняются операции от 5.7.2.4.2.5.1.1.1 до 5.7.2.4.2.5.1.1.11.

5.7.2.4.2.5.1.2.2 Производится полная выгрузка активной зоны реактора. При этом для отвода остаточных тепловыделений от ядерного топлива в топливном бассейне, дополнительно к одному работающему каналу системы FAK10(40) подключается второй канал FAK40(10) или канал системы JNG30(20), JNA30(20), JMN30(20) при неработоспособности одного из каналов FAK.

5.7.2.4.2.5.1.2.3 Дренируется верхний объем топливного бассейна и шахтный объем реактора по 5.7.2.4.2.5.1.1.13.

5.7.2.4.2.5.1.2.4 Устанавливаются на место гидрозатвор между шахтным объемом реактора и топливным бассейном.

5.7.2.4.2.5.1.2.5 Снимается гидрозатвор между шахтным объемом реактора и помещением шахты ревизии ВКУ.

5.7.2.4.2.5.1.2.6 Крюк крана сцепляется с платформой для транспортировки и БЗТ поднимается из колодца ревизии до отметки, обеспечивающей биозащиту по воде.

5.7.2.4.2.5.1.2.7 Заполняются борированной водой шахтный объем реактора и помещения шахт ревизии ВКУ на высоту порядка трех метров. Порядок заполнения представлен в 5.7.2.4.2.5.1.1.2.

5.7.2.4.2.5.1.2.8 Производится подъем БЗТ до верхнего уровня воды по 5.7.2.4.2.5.1.1.3 и БЗТ устанавливается на проставку по верхнему кольцу.

5.7.2.4.2.5.1.2.9 Полностью дренируется шахтный объем реактора и помещение шахты ревизии ВКУ. Порядок дренирования представлен в 5.7.2.4.2.5.1.1.8.

5.7.2.4.2.5.1.2.10 На корпус реактора устанавливается приспособление для транспортировки шахты ВКУ и производится сцепление его с шахтой.

5.7.2.4.2.5.1.2.11 Производится отрыв и подъем шахты ВКУ на 200 мм.

5.7.2.4.2.5.1.2.12 Производится подъем шахты ВКУ на высоту порядка трех метров.

5.7.2.4.2.5.1.2.13 Заполняются борированной водой шахтный объем реактора и помещения шахт ревизии ВКУ на высоту порядка трех метров. Порядок заполнения представлен в 5.7.2.4.2.5.1.1.2.

5.7.2.4.2.5.1.2.14 Производится подъем шахты ВКУ до верхнего уровня воды по 5.7.2.4.2.5.1.1.3.

5.7.2.4.2.5.1.2.15 Заполняются борированной водой шахтный объем реактора и помещения шахт ревизии ВКУ на высоту порядка трех метров. Порядок заполнения представлен в 5.7.2.4.2.5.1.1.2.

5.7.2.4.2.5.1.2.16 Производится подъем шахты ВКУ до верхнего уровня воды по 5.7.2.4.2.5.1.1.3.

5.7.2.4.2.5.1.2.17 Заполняются борированной водой шахтный объем реактора и помещения шахт ревизии ВКУ до отметки, соответствующей уровню воды при перегрузке. Порядок заполнения представлен в 5.7.2.4.2.5.1.1.4.

5.7.2.4.2.5.1.2.18 Производится подъем шахты ВКУ до отметки, необходимой для транспортировки её из колодца, после чего шахта ВКУ транспортируется к колодцу, устанавливается над ним и опускается на глубину порядка трех метров.

5.7.2.4.2.5.1.2.19 Дренируется вода в помещении шахты ревизии ВКУ и шахтном объеме реактора на три метра. Порядок дренирования представлен в 5.7.2.4.2.5.1.1.6.

5.7.2.4.2.5.1.2.20 Шахта ВКУ опускается на колодец ревизии.

5.7.2.4.2.5.1.2.21 Производится полное опорожнение шахтного объема реактора и помещения шахты ревизии ВКУ до отметки пола. Порядок дренирования представлен в 5.7.2.4.2.5.1.1.8.

5.7.2.4.2.5.1.2.22 Производится ревизия корпуса реактора и ВКУ.

5.7.2.4.2.5.1.2.23 Шахта ВКУ поднимается из колодца ревизии  на высоту порядка трех метров.

5.7.2.4.2.5.1.2.24 Заполняются борированной водой шахтный объем реактора и помещения шахт ревизии ВКУ на высоту порядка трех метров. Порядок заполнения представлен в 5.7.2.4.2.5.1.1.2.

5.7.2.4.2.5.1.2.25 Производится подъем шахты ВКУ до верхнего уровня воды по 5.7.2.4.2.5.1.1.3.

5.7.2.4.2.5.1.2.26 Заполняются борированной водой шахтный объем реактора и помещения шахт ревизии ВКУ на высоту порядка трехметров. Порядок заполнения представлен в 5.7.2.4.2.5.1.1.2.

5.7.2.4.2.5.1.2.27 Производится подъем шахты ВКУ до верхнего уровня воды по 5.7.2.4.2.5.1.1.3.

5.7.2.4.2.5.1.2.28 Заполняются борированной водой шахтный объем реактора и помещения шахт ревизии ВКУ до отметки, соответствующей уровню воды при перегрузке. Порядок заполнения представлен в 5.7.2.4.2.3.1.1.4.

5.7.2.4.2.5.1.2.29 Производится подъем шахты ВКУ до отметки, необходимой для транспортировки её в корпус реактора, после чего шахта ВКУ транспортируется от колодца к реактору, устанавливается над ним и опускается на глубину порядка трех метров.

5.7.2.4.2.5.1.2.30 Дренируется вода в помещении шахты ревизии ВКУ и шахтном объеме реактора на три метра. Порядок дренирования представлен в 5.7.2.4.2.5.1.1.6.

5.7.2.4.2.5.1.2.31 Шахта ВКУ опускается на глубину три метра.

5.7.2.4.2.5.1.2.32 Дренируется вода в помещении шахты ревизии ВКУ и шахтном объеме реактора на три метра. Порядок дренирования представлен в 5.7.2.4.2.5.1.1.6.

5.7.2.4.2.5.1.2.33 Шахта ВКУ опускается в корпус реактора.

5.7.2.4.2.5.1.2.34 Производится полное опорожнение шахтного объема реактора и помещения шахты ревизии ВКУ до отметки пола. Порядок дренирования представлен в 5.7.2.4.2.5.1.1.8.

5.7.2.4.2.5.1.2.35 Устанавливается на место гидрозатвор между шахтным объемом реактора и помещением шахт ревизии ВКУ.

5.7.2.4.2.5.1.2.36 Снимается гидрозатвор между шахтным объемом реактора и топливным бассейном.

5.7.2.4.2.5.1.2.37 Заполняется борированной водой шахтный объем реактора и топливный бассейн до уровня, достаточного для перегрузки топлива. Порядок заполнения представлен в 5.7.2.4.2.5.1.1.11.

5.7.2.4.2.5.1.2.38 Производится полная загрузка активной зоны в реактор.

5.7.2.4.2.5.1.2.39 Выполняются операции от 5.7.2.4.2.5.1.1.13 по 5.7.2.4.2.5.1.1.22.

- 5.7.2.4.2.5.2 Нарушения нормальной эксплуатации и проектные аварии

При ННЭ и ПА изменений в работе системы охлаждения топливного бассейна не происходит. В случае прохождения землетрясения, с силой выше проектного (ПЗ), происходит автоматическое отсечение каналов системы охлаждения топливного бассейна FAK10 и FAK40 от смежных систем второй категории сейсмостойкости по сигналам СКУ безопасности.

При обесточивании в работу включаются ранее работавшие насосы FAK по программе ступенчатого пуска дизель-генераторов (СПДГ) и система функционирует как и в режиме НЭ.

- 5.7.2.4.2.5.3 Функционирование при внешних воздействиях

Система FAK защищена от воздействия внешних стихийных явлений: землетрясений, ураганов, экстремальных температур и падения самолета. Это обеспечивается конструкцией здания безопасности, относящейся к первой категории сейсмостойкости и рассчитанного на весь спектр внешних воздействий, в том числе и на падение самолета.

При максимальном расчетном землетрясении (МРЗ) оборудование второй категории сейсмостойкости надежно отсекается.

- 5.7.2.4.2.5.4 Функционирование при запроектных авариях

При запроектных авариях система FAK используется по своему прямому назначению, если сохраняют работоспособность система КАА, обеспечивающие системы вентиляции и электроснабжения.

При запроектных авариях с потерей всех источников электроснабжения переменным током на срок более 8 часов, отвод остаточных тепловыделений от хранящихся в топливном бассейне ТВС осуществляется путем выпаривания воды из топливного бассейна. После 8 часов с момента потери источников электроснабжения по линии LCU→JNB50→FAK70 насосным агрегатом JNB50AP001 осуществляется подпитка топливного бассейна от баков от баков запаса обессоленной воды (LCU).

Так же предусмотрены трубопроводы с ручной арматурой и фланцевыми заглушками в байпас насосного агрегата JNB50AP001 для подключения мобильного оборудования и резервных запасов воды.

В качестве мобильного оборудования предусмотрена передвижная насосная дизельная установка для обеспечения подпитки баков аварийного отвода тепла СПОТ и топливного бассейна.

Подробное описание работы системы в режимах ЗПА представлено в документе «Учет событий на АЭС Fukushima в проекте ЛАЭС-2».

- 5.7.2.4.2.5.5 Оценка безопасности

Система FAK является системой нормальной эксплуатации. Проект системы и конструкция отдельных ее элементов отвечает требованиям нормативной документации по безопасности АЭС.

Система FAK состоит из двух каналов FAK10 и FAK40.

Для выполнения функций охлаждения топливного бассейна предусмотрено резервирование системы FAK10(40) через систему JMN30(20), JNA30(20), JNG30(20).

Для выполнения функций охлаждения топливного бассейна в режиме работы АЭС на мощности достаточно работы одного канала FAK. Для выполнения функции охлаждения топливного бассейна в режиме плановой перегрузки достаточно работы двух каналов FAK. В режиме полной выгрузки активной зоны в топливный бассейн достаточно работы двух каналов FAK, или одного канала FAK10(40) и одного канала JMN/JNG30(20) при неисправности канала FAK. В режиме аварийной выгрузки активной зоны в топливный бассейн достаточно работы двух каналов FAK, или одного канала FAK10(40) и одного канала JMN/JNG30(20) при неисправности канала FAK

При работе АЭС на мощности один канал FAK10(40) постоянно находится в работе, периодические переключения с рабочего канала на резервный, а также периодический контроль элементов систем JNG30(20), JNA30(20), JMN30(20) позволяют обеспечивать постоянный контроль готовности элементов.

Таким образом, отказ активных элементов системы не приводит к отказу выполнения функций охлаждения топливного бассейна.

При отказе обеспечивающих систем - электропитания, управления, вентиляции, охлаждения КАА - происходит отказ соответствующего канала FAK.

Под полным отказом системы охлаждения топливного бассейна понимается отказ двух каналов FAK10(40) и двух каналов JNG30(20), JNA30(20), JMN30(20).

- Приложение A
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора системы FAK

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| 1.Оборудование |  |
| 1. Насос охлаждения топливного бассейна FAK10AP001 FAK40AP001 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Насос одного канала системы включается оператором до начала первой перегрузки реактора. Разрешение на включение насоса: - давление на всасе больше минимума; - уровень воды в топливном бассейне выше минимуиа. Отключение защитой по любому из сигналов: - давление на всасе меньше минимума; - уровень в топливном бассейне ниже минимума; - расход после насоса меньше минимума с выдержкой времени; - давление на напоре насоса меньше минимума с выдержкой времени; - температура 1-го или 2-го подшипника больше максимума; - температура 3-го или 4-го подшипника больше максимума; - температура обмотки статора электродвигателя больше максимума. |
| 2. Насос дренажный топливного бассейна FAK50AP001 | Насос управляется по месту. |
| 2. Арматура |  |
| 1. Запорная арматура на линии отвода воды из нижнего коллектора топливного бассейна FAK10AA101 FAK40AA101 | Нормально открыт. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрывается при уровне воды в топливном бассейне меньше минимума. |

| Продолжение таблицы А.1 |  |
| --- | --- |
| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| 2. Запорная арматура на напоре насоса FAK10(40)AР001 FAK10AA102 FAK40AA102 | Нормально открыт. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. |
| 3. Запорная арматура на возврате воды в топливный бассейн FAK10AA103 FAK40AA103 | Нормально открыт. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. |
| 4. Запорная арматура на линии подачи воды топливного бассейна в систему JNA FAK14AA101 FAK44AA101 | Нормально закрыт. Открыт при подключении “своих” каналов системы JMN20(30). Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически закрывается по сигналам защиты станции. |
| 5. Запорная арматура на линии подачи воды в топливный бассейн от системы JMN FAK12AA101 FAK12AA102 FAK42AA101 | Нормально закрыт. Открыт при подключении “своих” каналов системы JMN20(30). Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически закрывается по сигналам защиты станции. |
| 6. Запорная арматура на трубопроводе подачи воды в систему FAL FAK16AA101 FAK16AA102 FAK46AA101 FAK46AA102 | Нормально закрыт. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрывается по сигналам землетрясения и аварийным сигналам защиты станции. |
| 7. Локализующая арматура на трубопроводе всаса насосов FAK10(40)AP001 FAK10AA801 FAK10AA802 FAK40AA801 FAK40AA802 | Нормально открыт. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления. |
| 8. Локализующая арматура на напоре насосов FAK10(40)AP001 FAK10AA803 FAK40AA803 FAK10AA804 FAK40AA804 | Нормально открыт. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления. |
| 9. Запорная арматура на трубопроводе заполнения шахты реактора FAK55AA102 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно c БПУ/РПУ. При работе реактора на мощности схема электропитания разобрана. |
| 10. Запорная арматура на трубопроводе заполнения шахты ревизии ВКУ FAK13AA101 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления. Автоматически закрывается по сигналам защиты станции. |
| 11. Запорная арматура на трубопроводе дренажа в гермозоне FAK50AA101 FAK53AA101 FAK55AA103 | Нормально открыт. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ. |
| 12. Запорная арматура на трубопроводе дренажа в бак JNK10BB001 FAK51AA101 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по превышению уровня в топливном бассейне выше первого максимума при открытом положении арматуры FAK50АА101. Автоматически открывается по превышению уровня в топливном бассейне выше второго максимума при условии закрытого положения арматуры FAK50АА101. |
| 13. Запорная арматура на трубопроводе дренажа в бак KTC10BB001 FAK50AA103 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно c БПУ/РПУ. |
| 14. Запорная арматура на трубопроводе дренажа в систему FAL FAK50AA102 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно c БПУ/РПУ. |
| 15. Локализующая арматура на трубопроводе дренажа FAK50AA801 FAK50AA802 | Нормально открыт. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически закрывается по сигналам защиты станции. |
| 16. Локализующая арматура на трубопроводе аварийной подпитки топливного бассейна FAK70AA801 FAK70AA802 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и с панели резервного управления. |
| 17. Запорная арматура на трубопроводе аварийной подпитки топливного бассейна FAK70AA101 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и с панели резервного управления. |

- Приложение Б
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля системы FAK

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С/ Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение | Трубопровод |  | Место/ способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр | Марка материала |  |  |  |  |  |
| FAK10CF001 | Расход насоса FAK10AP001 | 100/ 1,4 | 0/400 м3/ч | 200 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK10CL001 | Уровень в топливном бассейне | 150/ 0,7 | 7/17 м |  |  | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 3Н | С | I | UJA |

| Продолжение таблицы Б.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С/ Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение | Трубопровод |  | Место/ способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
|  |  |  |  | Диаметр | Марка материала |  |  |  |  |  |
| FAK10CL002 | Уровень в топливном бассейне | 150/ 0,7 | 7/17 м |  |  | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 3Н | С | I | UJA |
| FAK10CP001 | Давление на всасе насоса FAK10AP001 | 100/ 1,0 | 0/1 МПа | 250 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK10CP002 | Давление на напоре насоса FAK10AP001 | 100/ 1,4 | 0/1,6 МПа | 200 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK10CP102 | Перепад давления на теплообменнике FAK10AC001 | 100/ 1,4 | 0/100 кПа | 200 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK10CQ001 | Концентрация борной кислоты в топливном бассейне | 100/ 1,4 | 0/20 г/кг | 200 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK10CT001 | Температура среды на входе в теплообменник FAK10AC001 | 100/ 1,4 | 0/100 °C | 200 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK10CT002 | Температура на выходе из теплообменника FAK10AC001 | 100/ 1,4 | 0/100 °C | 200 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK10CT003 | Температура заднего подшипника насоса FAK10AP001 | 150/- | 0/100 °C |  |  | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK10CT004 | Температура переднего подшипника насоса FAK10AP001 | 150/- 1,0 | 0/100 °C |  |  | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK10CT011 | Температура среды в топливном бассейне | 150/ 0,7 | 0/100 °C | 250 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UJA |
| FAK10CT012 | Температура среды в топливном бассейне | 150/ 0,7 | 0/100 °C | 250 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UJA |
| FAK10CT013 | Температура среды в топливном бассейне | 150/ 0,7 | 0/100 °C |  |  | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UJA |
| FAK40CF001 | Расход насоса FAK40AP001 | 100/ 1,4 | 0/400 м3/ч | 200 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK40CP001 | Давление на всасе насоса FAK40AP001 | 100/ 1,0 | 0/1 МПа | 250 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK40CP002 | Давление на напоре насоса FAK40AP001 | 100/ 1,4 | 0/1,6 МПа | 200 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK40CP102 | Перепад давления на теплообменнике FAK40AC001 | 100/ 1,4 | 0/100 кПа | 200 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK40CQ001 | Концентрация борной кислоты в топливном бассейне | 100/ 1,0 | 0/20 г/кг | 200 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK40CT001 | Температура среды на входе в теплообменник FAK40AC001 | 100/ 1,0 | 0/100 °C | 200 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK40CT002 | Температура на выходе из теплообменника FAK40AC001 | 100/ 1,0 | 0/100 °C | 200 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK40CT003 | Температура заднего подшипника насоса FAK40AP001 | 150/- | 0/100 °C |  |  | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK40CT004 | Температура переднего подшипника насоса FAK40AP001 | 150/- | 0/100 °C |  |  | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UKD |
| FAK40CT011 | Температура среды в топливном бассейне | 150/ 0,7 | 0/100 °C | 250 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UJA |
| FAK40CT012 | Температура среды в топливном бассейне | 150/ 0,7 | 0/100 °C | 250 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UJA |
| FAK40CT013 | Температура среды в топливном бассейне | 150/ 0,7 | 0/100 °C |  |  | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | С | I | UJA |
| FAK40CL001 | Уровень в топливном бассейне | 150/ 0,7 | 7/17 м |  |  | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 3Н | С | I | UJA |
| FAK40CL002 | Уровень в топливном бассейне | 150/ 0,7 | 7/17 м |  |  | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 3Н | С | I | UJA |
| FAK50CL001 | Уровень в шахте реактора | 150/ 0,7 | 0/11 м | 20 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 3Н | С | I | UJA |
| FAK70CL001 | Наличие среды в трубопроводе LCQ70 между арматурой FAK70AA801 и FAK70AA101 | 90/ 1,56 | - | 50 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 3Н | С | I | UJB |
| FAK70CL002 | Наличие среды в трубопроводе LCQ70 между арматурой FAK70AA801 и FAK70AA101 | 90/ 1,56 | - | 50 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 3Н | С | I | UJB |
| FAK70CL003 | Наличие среды в трубопроводе LCQ70 между арматурой FAK70AA801 и FAK70AA101 | 90/ 1,56 | - | 50 | нж | Блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 3Н | С | I | UJB |

- Приложение В
Габаритные чертежи оборудования

Рисунок В.1 - Габаритный чертеж теплообменника FAK

Рисунок В.2 - Габаритный чертеж насоса охлаждения топливного бассейна FAK

- Перечень принятых сокращений

| АВР | – автоматическое включение резерва |  |
| --- | --- | --- |
| АЗ | – аварийная защита |  |
| АСУ ТП | – автоматическая система управления |  |
| АЭС | – атомная электрическая станция |  |
| БАОТ | - бак аварийного отвода тепла |  |
| БВ | - бассейн выдержки |  |
| БПУ | – блочный пульт управления |  |
| БЗТ | - блок защитных труб |  |
| ВКУ | - внутрикорпусные устройства |  |
| КП | - колодец перегрузки |  |
| МРЗ | – максимальное расчетное землетрясение |  |
| ННУЭ | – нарушение нормальных условий эксплуатации |  |
| НТД | – нормативно-техническая документация |  |
| ННЭ | – нарушение нормальной эксплуатации |  |
| НЭ | – нормальная эксплуатация |  |
| ОТВС | Отработавшая тепловыделяющая сборка |  |
| ПА | – проектная авария |  |
| ПНР | – пусконаладочные работы |  |
| ППР | – планово-предупредительный ремонт |  |
| РО | – реакторное отделение |  |
| РУ | – реакторная установка |  |
| РПУ | – резервный пульт управления |  |
| САЭ | – система аварийного электроснабжения |  |
| СВБУ | – система верхнего блочного уровня |  |
| СУЗ | - система управления и защиты |  |
| СКП | - система контроля при перегрузке |  |
| СНЭ | – система нормальной эксплуатации |  |
| СОДС | Система обнаружения дефектных сборок |  |
| ТВС | Тепловыделяющая сборка |  |
| ТВЭЛ | Тепловыделяющий элемент |  |

- Ссылочные нормативные документы

| - Обозначение документа, на который дана ссылка | - Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 НП-001-97. | 5.7.2.4.2.2 |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008-89. | 5.7.2.4.2.2 |
| Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01. | 5.7.2.4.2.2 |

- Список литературы

1. Установка реакторная В-491 Технические требования со стороны системы перегрузки топлива, 491.08 Д1 ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2007.