5.7.2.4.21 Система отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды (JMM)

| Дата | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Разработал | В.В. Андреев |
|  | Е.И. Мезенин |
| Всего листов | 14 |

Содержание

5.7.2.4.21.1 Функции	3

5.7.2.4.21.2 Проектные основы	3

5.7.2.4.21.2.1 Классификация	3

5.7.2.4.21.2.2 Функциональные требования	3

5.7.2.4.21.2.3 Защита от превышения давления	3

5.7.2.4.21.2.4 АСУ ТП	3

5.7.2.4.21.2.5 Электроснабжение	3

5.7.2.4.21.2.6 Вентиляция и охлаждение помещений	4

5.7.2.4.21.2.7 Оборудование и материалы	4

5.7.2.4.21.2.8 Испытания и проверки	4

5.7.2.4.21.2.9 Требования к системам, связанным с системой JMM	4

5.7.2.4.21.2.10 Требования к компоновке	5

5.7.2.4.21.3 Общее описание	5

5.7.2.4.21.3.1 Описание технологической схемы	5

5.7.2.4.21.3.2 Связи с другими системами	6

5.7.2.4.21.3.3 Размещение компонентов	6

5.7.2.4.21.3.4 Компоненты системы	6

5.7.2.4.21.3.4.1 Оборудование	6

5.7.2.4.21.3.4.2 Арматура	7

5.7.2.4.21.3.4.3 Трубопроводы	7

5.7.2.4.21.4 АСУ ТП	7

5.7.2.4.21.5 Электроснабжение	7

5.7.2.4.21.6 Испытания и проверки	8

5.7.2.4.21.6.1 Пусконаладочные работы	8

5.7.2.4.21.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	8

5.7.2.4.21.7 Функционирование системы	8

5.7.2.4.21.7.1 Нормальная эксплуатация	8

LN2P.B.110.&.&&&&&&.JMM&&.021.CK.0001K_05070221_F=0

5.7.2.4.21.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации	8

5.7.2.4.21.7.3 Проектные аварии	8

Приложение А (обязательное) Ведомость точек контроля	9

Приложение Б (обязательное) Пречень защит, блокировок и действий оператора	10

Приложение В (обязательное) Габаритные чертежи оборудования	11

Перечень принятых сокращений	12

Ссылочные нормативные документы	13

Список литературы	14

- 5.7.2.4.21.1 Функции

Система отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды  (JMM) предназначена для контроля целостности облицовки бака-приямка защитной оболочки JNK10(40)BB001 и баков запаса борированной воды высокой концентрации JNK10(40)BB002, определения наличия поступлений воды в зазоре между облицовкой и стенкой в каждой из секций облицовки.

- 5.7.2.4.21.2 Проектные основы

- 5.7.2.4.21.2.1 Классификация

В соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) система отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды по назначению является системой нормальной эксплуатации, а по влиянию на безопасность - не влияющей на безопасность.

Баки JMM11,41BB001 с трубопроводами до запорной арматуры JMM60,70AA001,002 включительно, относятся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «ЗН», к группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89 и второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Все остальные элементы системы отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды относится к четвертому классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) , обозначение «4» на технологической схеме, и ко второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций также представлено на технологической схеме системы отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды LN2P.B.110.&.&&&&&&.JMM&&.021.LG.0001K.

- 5.7.2.4.21.2.2 Функциональные требования

Система JMM должна обеспечивать отвод протечек из зазора между облицовкой и стенкой бака-приямка защитной оболочки JNK10(40)BB001 и баков запаса борированной воды высокой концентрации JNK10(40)BB002, а также сигнализировать об их наличии.

- 5.7.2.4.21.2.3 Защита от превышения давления

Защита от превышения давления в системе отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды  не требуется, так как расчетное давление, на которое выбраны оборудование и трубопроводы системы выше максимально возможного в процессе эксплуатации системы давления.

- 5.7.2.4.21.2.4 АСУ ТП

Система JMM должна включаться в работу по месту и дистанционно с БПУ и РПУ.

Отклонение параметров в проектных пределах должно фиксироваться посредством предупредительной информации, на основании которой оперативный персонал может производить корректирующие мероприятия.

- 5.7.2.4.21.2.5 Электроснабжение

Активные элементы системы JMM должны обеспечиваться электропитанием третьей группы надежности системы электроснабжения нормальной эксплуатации.

- 5.7.2.4.21.2.6 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование системы JMM, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

- 5.7.2.4.21.2.7 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов должен быть осуществлен с учетом функций системы, в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- качества воды баков запаса борированной воды высокой и низкой концентрации;

- проведения дезактивации, в соответствии с пунктом 5.7.6.2.9 Проекта;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Параметры среды в защитной оболочке в различных режимах (в том числе аварийных) представлены в пункте 5.7.2.1.2 Проекта.

Условия окружающей среды для оборудования системы, расположенного в здании безопасности:

- температура окружающей среды, оС							от 15 до 45

- разрежение, Па 																50

- относительная влажность, %, до									90

- мощность дозы в аварийных условиях, 3в/ч			30.

- 5.7.2.4.21.2.8 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж арматуры и трубопроводов должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже арматуры и трубопроводов должен проводиться службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований "Программы контроля качества изделий атомной энергетики" 
(ОСТ 108.004-10-88).

По завершению монтажа должно проводиться техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с пунктом 8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции должна проводиться полная серия испытаний системы JMM для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность должны производиться в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89 и пунктом 5.4 СНиП 3.05.05-84.

Система JMM должна быть рассчитана на обеспечение:

- периодических осмотров основного оборудования;

- периодических функциональных испытаний с целью обеспечения целостности и контроля работоспособности компонентов системы.

- 5.7.2.4.21.2.9 Требования к системам, связанным с системой JMM

Система JMM имеет связи со следующими системами:

- системой хранения борированной воды (JNK);

- системой дренажа оборудования здания реактора (KTA);

- истемы дренажей и воздушников в здании UKD (KTA90/KTB90);

- АСУ ТП;

Из перечисленных систем для обеспечения работоспособности системы JMM необходимо функционирование следующих систем:

- системы дренажа оборудования здания реактора (KTA);

- системы дренажей и воздушников в здании UKD (KTA90/KTB90);

- АСУ ТП;

- системы электроснабжения нормальной эксплуатации;

- системы вентиляции внутренних помещений здания реактора и здания безопасности.

АСУ ТП должна обеспечивать:

- сбор и обработку информации о состоянии системы;

- логическое дискретное (автоматическое) управление;

- технологическую, предупредительную и аварийную сигнализацию;

- регистрацию, протоколирование, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе, работе автоматики.

Описание АСУ ТП представлено в разделе 5.7.8 Проекта.

Система электроснабжения нормальной эксплуатации должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы JMM во всех проектных режимах. Описание системы электроснабжения нормальной эксплуатации представлено в разделе 5.2.2 Проекта.

Система вентиляции и охлаждения внутренних помещений здания реактора (KLA) должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования системы JMM. Описание системы вентиляции представлено в пункте 5.4.2.2 Проекта.

- 5.7.2.4.21.2.10 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- обеспечение необходимых условий для нормального протекания предусмотренных проектом технологических процессов;

- оборудование, арматура и трубопроводы должны размещаться внутри защитной оболочки и в здании безопасности;

- должен быть обеспечен доступ к данному оборудованию и арматуре и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности;

- сокращение до минимума технологических коммуникаций;

- обеспечение безопасных условий эксплуатации для персонала.

- 5.7.2.4.21.3 Общее описание

- 5.7.2.4.21.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды представлена на чертеже LN2P.B.110.&.&&&&&&.JMM&&.021.LG.0001K.

Система отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды включает в себя:

- сборный бак JMM10BB001;

- сборный бак JMM11BB001;

- сборный бак JMM41BB001;

- арматуру;

- трубопроводы.

- Система состоит из трех сборных баков контроля протечки.

- Сборный бак JMM10BB001 располагается в здании реактора (UJA) и служит для сбора и контроля протечек через облицовку бака-приямка защитной оболочки JNK10,40BB001.

- Сборные баки JMM11BB001 и JMM41BB001 располагаются в здании безопасности (UKD) и служат для сбора и контроля протечек через облицовку баков запаса борированной воды высокой концентрации JNK10,40BB002.

Сбор протечек осуществляется сливными трубками, подключенными к зазорам между облицовкой и стенками контролируемых баков. На каждой трубке устанавливается трехходовой клапан. Отводящие патрубки данного клапана подключены: или к сборному коллектору, выход из которого заведен в сборный бак, или к контрольной воронке, выходы, из которых также объединены в коллектор со сбросом в дренажную линию за отсечной арматурой. Сборные баки оборудованы переливом.

На линии слива из бака JMM10BB001 установлена электроприводная запорная арматура. На линиях подачи и слива из баков JMM11,41BB002 установлена ручная запорная арматура.

- 5.7.2.4.21.3.2 Связи с другими системами

Система JMM имеет связи со следующими системами:

- системой дренажа оборудования здания реактора (KTA);

- системой дренажей и воздушников в здании UKD (KTA90/KTB90);

- АСУ ТП;

- системой электроснабжения нормальной эксплуатации;

- системами вентиляции внутренних помещений здания реактора и здания безопасности

- 5.7.2.4.21.3.3 Размещение компонентов

Оборудование, арматура и трубопроводы данной системы размещаются внутри защитной оболочки и в здании безопасности.

- 5.7.2.4.21.3.4 Компоненты системы

- 5.7.2.4.21.3.4.1 Оборудование

Габаритные чертежи оборудования представлены в Приложении В.

Баки сбора протечек облицовки баков аварийного запаса борированной воды высокой и низкой концентрации JMM10BB001  ( JMM11BB002, JMM41BB002)

Бак предназначен для сбора протечек облицовки и сигнализации об их наличии.

Количество									3

Объем полезный, м3										не менее 0,05

Расчетное давление, МПа							не менее 0,05

Расчетная температура, С							не менее 60 (75)

Материал														нержавеющая сталь

Перечень оборудования системы отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.JMM&&.021.SD.0001K.

- 5.7.2.4.21.3.4.2 Арматура

Арматура в системе отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05».

Арматура выполнена из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Перечень арматуры системы отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.JMM&&.021.SD.0001K.

- 5.7.2.4.21.3.4.3 Трубопроводы

Трубопроводы системы отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды отвечают требованиям СНиП 3.05.05-84. Трубопроводы системы, относящиеся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) и к группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89 отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89.

Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения деталей трубопроводов – сварные.

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно СТО 79814898 101-2008:

| Ду, мм | ДнхS, мм |
| --- | --- |
| 50 | 57 х3 |
| 25 | 32х2,5 |
| 15 | 18х2,5 |

Расчетные параметры в трубопроводах: давление - 0,05 МПа и температура – 60 и 75 С.

Рабочие параметры трубопроводов системы также представлены на технологической схеме системы отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды LN2P.B.110.&.&&&&&&.JMM&&.021.LG.0001K.

- 5.7.2.4.21.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная сигнализация наличия воды в сборных баках обеспечены системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Перечень точек контроля системы отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды представлен в Приложении А (перечень точек контроля для второго блока аналогичен представленному).

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды представлен в таблице Б1 Приложения Б.

- 5.7.2.4.21.5 Электроснабжение

Активные элементы системы JMM обеспечиваются электропитанием третьей группы надежности системы электроснабжения нормальной эксплуатации.

- 5.7.2.4.21.6 Испытания и проверки

- 5.7.2.4.21.6.1 Пусконаладочные работы

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы JMM для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Информация о пусконаладочных работах по системе отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды представлена в разделе 6.2 Проекта.

- 5.7.2.4.21.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

Для обеспечения требуемого уровня надежности системы отвода и контроля протечек баков аварийного запаса борированной воды предусматривается периодический визуальный контроль за состоянием элементов.

- 5.7.2.4.21.7 Функционирование системы

- 5.7.2.4.21.7.1 Нормальная эксплуатация

В режиме нормальной эксплуатации блока система JMM не функционирует и находится в режиме ожидания (в состоянии готовности на случай возникновения протечек через облицовки баков аварийного запаса борированной воды). Запорная арматура на трубопроводах подачи протечек в баки открыта, а запорная на трубопроводах отвода протечек из бака закрыта.

- 5.7.2.4.21.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации

При нарушениях нормальной эксплуатации, связанных с потерей герметичности облицовки баков аварийного запаса борированной воды система JMM осуществляет отвод протечек воды из зазора между облицовкой и стенками баков аварийного запаса борированной воды высокой или низкой концентрации. Данные протечки накапливаются в сборных баках и фиксируются датчиками уровня. При срабатывании датчика JMM10CL001 бака JMM10BB001, расположенного в здании реактора, оператор дистанционно, управляя электроприводной запорной арматурой на линии слива из бака, направляет воду в бак системы дренажей оборудования здания реактора (KTA), после чего арматура закрывается. В случае срабатывания датчика JMM11(41)CL001 бака JMM11(41)BB001, дренирование бака осуществляется по месту вручную. В дальнейшем контролируется скорость заполнения бака. Решение по останову блока оперативный персонал принимает при величине протечки одного из баков более 50 л/сут. Во время ППР персонал с помощью переключения трехходовых разделительных клапанов определяет протекающую секцию облицовки бака.

При нарушениях нормальной эксплуатации, не связанных с отказами в данной системе или требующей ее работы, изменений в работе системы не происходит.

- 5.7.2.4.21.7.3 Проектные аварии

При проектных авариях функционирование системы не требуется.

- Приложение А
(обязательное)
Ведомость точек контроля

Таблица А.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| JMM10CL001 | Уровень в баке контроля протечек облицовки бака JNK10,40BB001 | 100 0,1 | -/0,6 м |  | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 |  | II | 10UJA |
| JMM11CL001 | Уровень в баке контроля протечек облицовки бака JNK10BB002 | 100 0,1 | -/0,6 м |  | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3 | С | II | 10UKD |
| JMM41CL001 | Уровень в баке контроля протечек облицовки бака JNK40BB002 | 100 0,1 | -/0,6 м |  | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3 | С | II | 10UKD |

- Приложение Б
(обязательное)
Пречень защит, блокировок и действий оператора

Таблица Б.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| 1. Арматура |  |
| 1. Запорная арматура на линии сброса протечек в систему KTA JMM10AA101 | Управляется дистанционно с БПУ/РПУ. Нормально закрыт. |

- Приложение В
(обязательное)
Габаритные чертежи оборудования

Рисунок B.1 - Габаритный чертеж бака сбора протечек облицовки бака-приямка защитной оболочки

- Перечень принятых сокращений

| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| Ду | - условный диаметр |
| Дн | - наружный диаметр |
| РПУ | - резервный пункт управления |
| СВБУ | - система верхнего блочного уровня |
| СКУ-НЭ | - система контроля и управления нормальной эксплуатации |

- Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 | 5.7.2.4.21.2.1 |
| ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 1) Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | 5.7.2.4.21.2.7 |
| НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций | 5.7.2.4.21.2.1 |
| НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования | 5.7.2.4.21.3.4.2 |
| СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» | 5.7.2.4.21.3.4.3 |

- Список литературы

1. Техническое задание на проектирование АЭС LN2P.B.130.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.0001.