5.7.2.4.23 Промконтур системы ответственных потребителей “высокого давления”

| Дата | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Главный специалист ТО | М.И. Яковлев |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Разработал | С.А. Кузин |
| Всего листов | 49 |

Содержание

5.7.2.4.23.1 Функции	2

5.7.2.4.23.2 Проектные основы	2

5.7.2.4.23.2.1 Классификация	2

5.7.2.4.23.2.2 Функциональные требования	2

5.7.2.4.23.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки	3

5.7.2.4.23.2.4 Защита от превышения давления	3

5.7.2.4.23.2.5 АСУ ТП	3

5.7.2.4.23.2.6 Электроснабжение	4

5.7.2.4.23.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений	4

5.7.2.4.23.2.8 Оборудование и материалы	4

5.7.2.4.23.2.9 Испытания и проверки	4

5.7.2.4.23.2.10 Требования к системам, связанным с системой КАВ	5

5.7.2.4.23.2.11 Требования к компоновке	6

5.7.2.4.23.3 Общее описание	6

5.7.2.4.23.3.1 Описание технологической схемы	6

5.7.2.4.23.3.2 Связи с другими системами	14

5.7.2.4.23.3.3 Размещение компонентов	14

5.7.2.4.23.3.4 Компоненты системы	14

5.7.2.4.23.3.5 Трубопроводы	15

5.7.2.4.23.3.6 АСУ ТП	16

5.7.2.4.23.3.7 Электроснабжение	16

5.7.2.4.23.4 Испытания и проверки	17

5.7.2.4.23.4.1 Пусконаладочные работы	17

5.7.2.4.23.4.2 Контроль и испытания при эксплуатации	17

5.7.2.4.23.5 Функционирование системы	17

5.7.2.4.23.5.1 Режимы нормальной эксплуатации	17

5.7.2.4.23.5.2 Нарушения нормальной эксплуатации	18

LN2P.B.110.&.&&&&&&.KAB&&.021.CK.0001K_0507020423_F=0

5.7.2.4.23.5.2.1 Нарушения нормальных условий эксплуатации	18

5.7.2.4.23.5.2.2 Проектные аварии	18

5.7.2.4.23.5.2.3 Функционирование при внешних воздействиях	18

Приложение A Перечень защит, блокировок и действий оператора	19

Приложение Б Ведомость точек контроля	22

Приложение В (обязательное) Габаритные чертежи оборудования	46

Перечень принятых сокращений	48

Ссылочные нормативные документы	49

5.7.2.4.23.1 Функции

Промконтур охлаждения ответственных потребителей высокого давления КАВ предназначен для подачи охлаждающей воды и отвода тепла от вспомогательного оборудования реакторной установки и вспомогательных систем реакторной установки в режимах нормальной эксплуатации, нарушений нормальных условий эксплуатации и проектных авариях (подача воды на охлаждение теплообменников ГЦНА), а также для обеспечения барьера между теплоносителем первого контура высокого давления и промконтуром системы охлаждения ответственных потребителей КАА.

5.7.2.4.23.2 Проектные основы

5.7.2.4.23.2.1 Классификация

В соответствии НП-001-97 (ОПБ-88/97) промконтур охлаждения ответственных потребителей высокого давления по назначению является системой нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность - важной для безопасности.

Оборудование, трубопроводы и арматура системы КАВ расположенные в здании безопасности UKD и в здании реактора UJA, относятся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «ЗН», к группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Трубопроводы и арматура локализующих групп, относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «2Л», группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Трубопроводы и арматура системы КАВ расположенные в здании вспомогательного корпуса UKA, относятся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «ЗН», к группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89 и второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций также представлено на технологической схеме системы КАВ LN2P.B.110.&.&&&&&&.KAB&&.021.DP.0001K.

5.7.2.4.23.2.2 Функциональные требования

При работе РУ на мощности система КАВ должна обеспечивать отвод тепла не менее 7,6 МВт от потребителей двумя каналами при температуре охлаждающей воды промконтура КАВ плюс 35 оС и воды системы КАА плюс 33 оС.

В режимах расхолаживания первого контура система КАВ должна обеспечивать отвод тепла не менее 3,3 МВт от потребителей двумя каналами при температуре охлаждающей воды промконтура КАВ плюс 35 оС и воды системы КАА плюс 33 оС.

Система КАВ должна обеспечить отвод тепла от потребителей при поддержании реакторной установки в «горячем» состоянии при температуре охлаждающей воды промконтура КАВ плюс 35 оС и воды системы КАА плюс 33 оС.

В режимах проектных аварий, при необходимости, система должна обеспечивать отвод тепла от теплообменников ГЦНА, СРК, насосов КВА двумя каналами при температуре охлаждающей воды промконтура КАВ плюс 37 оС и воды системы КАА плюс 35 оС.

Система КАВ должна состоять из четырех каналов выполненных независимыми по технологическим и электрическим связям, а также системам контроля и управления.

Для обеспечения надежности и стабильности работы системы КАВ в режиме нормальной эксплуатации, каждый из двух работающих каналов системы должен иметь резерв от соседнего канала (КАВ10 и КАВ20, КАВ30 и КАВ40).

Должно быть предусмотрено отсечение потребителей имеющих давление охлаждаемой радиоактивной среды выше давления промконтура в случае нарушения герметичности поверхности теплообмена.

При работе РУ на мощности система должна обеспечить подвод охлаждающей воды к потребителям, работающим в режиме нормальной эксплуатации (НЭ).

В режимах нарушений нормальной эксплуатации (ННЭ) система должна обеспечить отвод тепла от теплообменников ГЦНА и КВА.

5.7.2.4.23.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки

Напорные и всасывающие трубопроводы каждого канала (КАВ50,60) при проходе через защитную оболочку должны оборудоваться локализующей арматурой с электроприводом внутри и вне защитной оболочки.

Система обнаружения течей должна быть рассчитана на то, чтобы оператор мог предотвратить потерю целостности защитной оболочки закрытием арматуры на поврежденном трубопроводе.

5.7.2.4.23.2.4 Защита от превышения давления

Часть оборудования и трубопроводов системы КАВ, работающие при низком давлении должны быть защищены от превышения давления.

Трубопроводы обвязки теплообменников КВА и JEB должны быть снабжены отсекающей арматурой и трубопроводами, рассчитанными на параметры первого контура, а также предохранительной арматурой для защиты оборудования и трубопроводов системы КАВ от превышения давления (вследствие температурного расширения среды в замкнутом объеме).

Для защиты локализующих групп: KAB50, KAB60 от превышения давления (вследствие температурного расширения среды в замкнутом объеме), при локализации герметичной оболочки по сигналам аварийной защиты, должны быть предусмотрены предохранительные клапаны: KAB50AA810, KAB50AA811, KAB60AA810, KAB60AA811.

Количество, настройка и пропускная способность предохранительной арматуры, установленной в системе КАВ, должны быть выбраны в соответствии с п. 6.2.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

5.7.2.4.23.2.5 АСУ ТП

Система KAB должна включаться в работу оператором и автоматически по соответствующим сигналам.

Поддержание параметров системы в проектных пределах должно осуществляется системой автоматического управления технологическим процессом.

АСУ ТП также должна обеспечивать защиту оборудования при непроектном функционировании.

5.7.2.4.23.2.6 Электроснабжение

Локализующая арматура системы КАВ, должны обеспечиваться электропитанием первой группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы КАВ, расположенные в здании безопасности UKD, должны обеспечиваться электропитанием второй группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы КАВ, обеспечивающие подачу воды к теплообменникам автономного контура ГЦНА и теплообменникам системы подпитки и борного регулирования КВА, должны обеспечиваться электропитанием второй группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы KAB, обеспечивающие подачу воды к теплообменникам отбора проб, должны обеспечиваться электропитанием третьей группы надежности системы электроснабжения нормальной эксплуатации (СНЭ).

5.7.2.4.23.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование промконтура системы охлаждения ответственных потребителей КАА, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

5.7.2.4.23.2.8 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов должен быть осуществлен с учетом функций системы, в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- качества воды в системе КАВ;

- проведения дезактивации, в соответствии с пунктом 5.7.6.2.9 Проекта;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Параметры среды в защитной оболочке в различных режимах (в том числе аварийных) представлены в разделе 5.7.2.1.2 Проекта.

Условия окружающей среды для оборудования системы, расположенного в здании безопасности:

- температура окружающей среды 				от 5 до 45 С;

- давление разрежения							 			50 Па;

- относительная влажность					 			от 5 до 80 %;

- мощность дозы в аварийных условиях 		30 3в/ч.

5.7.2.4.23.2.9 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж арматуры и трубопроводов должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже арматуры и трубопроводов должен проводиться службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований "Программы контроля качества изделий атомной энергетики" 
(ОСТ 108.004-10-86 с изм. 9).

По завершению монтажа должно проводиться техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с пунктом 8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции должна проводиться полная серия испытаний системы KAA для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов. Информация о пусконаладочных работах представлена в разделе 6.2 Проекта.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность должны производиться в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

5.7.2.4.23.2.10 Требования к системам, связанным с системой КАВ

Для обеспечения работоспособности системы КАВ необходимо функционирование следующих систем:

- системы подачи обессоленной воды (КВС2);

- промконтура системы охлаждения ответственных потребителей (КАА);

- системы электроснабжения;

- АСУ ТП;

- системы вентиляции и охлаждения помещений.

Система подачи обессоленной воды КВС2 должна обеспечивать заполнение и подпитку промконтура КАВ. Заполнение и подпитка промконтура должна производится обессоленной водой, отвечающей следующим требованиям:

- Значение рН (25 оС) 																  	   		     от 6,0 до 8;

- Удельная электропроводность, мкСм/см, не более 							          1,2;

- Концентрация общего органического углерода, мг/дм3, не более            0,3;

- Концентрация хлоридов, мг/дм3, не более 										          0,005;

- Концентрация кремниевой кислоты, мг/дм3, не более 						        0,02.

Описание системы подачи обессоленной воды КВС2 представлено в разделе 5.7.2.4.9 Проекта.

Промконтур системы охлаждения ответственных потребителей КАА должен обеспечивать отвод тепла от теплообменников промконтура КАВ при температуре воды КАА 33 оС в режимах нормальной эксплуатации и нарушений нормальных условий эксплуатации, а также по необходимости при проектных авариях при температуре 35 оС.

Система электроснабжения должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы КАВ во всех проектных режимах. Проект системы аварийного электроснабжения должен удовлетворять требованиям пункта 1.2.12 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание системы электроснабжения представлено в разделе 5.1 Проекта.

АСУ ТП должна обеспечивать:

- автоматическое регулирование;

- логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки, пошаговые программы, АВР);

- технологические защиты оборудования;

- сбор и обработку информации о состоянии системы;

- технологическую, предупредительную и аварийную сигнализацию;

- регистрацию, протоколирование, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе, работе автоматики;

Проект АСУ ТП должен удовлетворять требованиям пункта 1.2.12 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание АСУ ТП представлено в разделе 5.7.8 Проекта.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы КАВ, должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования данной системы. Проект системы вентиляции и охлаждения помещений должен удовлетворять требованиям пункта 1.2.12 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание системы вентиляции представлено в разделе 5.4 Проекта.

5.7.2.4.23.2.11 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- сокращение до минимума технологических коммуникаций;

- оборудование каждого канала промконтура КАВ должно размещаться в отдельных, изолированных друг от друга огнестойкими физическими барьерами, помещениях здания безопасности;

- трубопроводы каждого канала, размещенные в пределах защитной оболочки, должны трассироваться в разных частях защитной оболочки, для исключения их одновременного повреждения;

- для оборудования, размещенного за пределами защитной оболочки, должен быть обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности;

- компоновка системы должна быть выполнена таким образом, чтобы отказы в системах нормальной эксплуатации не приводили к нарушениям в работе системы, а также отказ одного канала системы не должен приводить к отказу других каналов через системы вентиляции, строительные конструкции, транспортные пути, каналы охлаждающей воды и кабельные коммуникации;

- обеспечения безопасных условий эксплуатации для персонала.

5.7.2.4.23.3 Общее описание

5.7.2.4.23.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема промконтура охлаждения ответственных потребителей высокого давления КАВ представлена на чертеже LN2P.B.110.&.&&&&&&.KAB&&.021.DP.0001K.

Система КАВ состоит из четырех каналов, выполненных независимыми по технологическим и электрическим связям.

Каждый канал КАВ10, 20, 30, 40 подключен к общему напорному и обратному коллекторам. Общие коллектора соединены с коллекторами зданий реакторного отделения UJA и вспомогательного корпуса UKA.

Каждый канал промконтура КАВ представляет собой замкнутую систему. "Холодная" вода промконтура насосами подается к потребителям, от потребителей вода сливается в обратную магистраль, откуда направляется в теплообменник промконтура, где охлаждается водой системы КАА. Затем "холодная" вода вновь поступает на всас насосов промконтура.

Из двух каналов КАВ10 и КАВ20, один насос канала является рабочим, другой резервным. Из двух каналов КАВ30 и КАВ40, один насос является рабочим, другой резервным.

Каждый канал включает:

- теплообменник КАВ10АС001 (КАВ20АС001, КАВ30АС001, КАВ40АС001);

- насосы КАВ10АР001 (КАВ20АР001, КАВ30АР001, КАВ40АР001);

- общий дыхательный бак КАВ00ВВ001;

- арматуру;

- трубопроводы.

Каждый теплообменник каналов КАВ подключен к «своему» каналу КАА.

Нормально вода КАВ подается (и отводится) в реакторное отделение по двум линиям КАВ50 и КАВ60, а во вспомогательный корпус по линии КАВ80. При нарушениях подачи охлаждающей воды в реакторное отделение (например, ложное закрытие локализующей арматуры) потребители будут обеспечены охлаждающей водой при подаче по одной линии КАВ50 или КАВ60 от работающих каналов КАВ.

Давление воды промконтура КАВ, ниже давления среды потребителей, что не исключает загрязнение радиоактивными веществами воды промконтура КАВ. Поэтому возможные источники загрязнения промконтура КАВ снабжены отсекающей арматурой, закрывающейся автоматически при повышении температуры промконтура на выходе из источника (теплообменники КВА10АС002, КВА40АС001, JEB10, 20, 30, 40АС001, 002) выше 100 ˚С.

Дыхательный бак КАВ00ВВ001 расположен выше уровня установки теплообменников ГЦНА и подключен ко всасывающим трубопроводам насосов промконтура КАВ.

Подпитка промконтура КАВ осуществляется автоматически, обессоленной водой из системы КВС2 в дыхательный бак.

Для возможности регулирования радиационных характеристик и водно-химического режима промконтура КАВ, предусмотрена периодическая замена воды промконтура путем слива части воды контура в спецканализацию, а также очистка воды от механических примесей на фильтрах системы КАА.

Распределение потребителей по каналам, тепловые нагрузки и расход воды промконтура КАВ в нормальном и аварийном режиме приведены в таблицах 5.7.2.4.23.3.1.1, 5.7.2.4.23.3.1.2, 5.7.2.4.23.3.1.3.

Таблица 5.7.2.4.23.3.1.1- Тепловые нагрузки и расходы воды потребителей промконтура КАВ при работе реактора на мощности (температура промконтура КАВ плюс 35 ˚С в работе два канала КАВ – условно рабочие каналы КАВ10 и КАВ30)

| Наименование и код KKS потребителя | Тепловые нагрузки, МВт/ расходы воды КАА, м3/ч |  |  |  | Доп. информа ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КАВ10 | КАВ20 | КАВ30 | КАВ40 |  |
| Здание реактора UJA |  |  |  |  |  |
| Теплообменники ГЦНА JEB10, 20, 30, 40 АС001, 002 | 1 / 100 | 0 / 0 | 1 / 100 | 0 / 0 |  |
| Теплообменники отбора проб реакторного отделения системы подготовки проб KUB01AC001 KUB11AC001 KUA06AC001 KUA07AC001, 002 | 0,33 / 18 | 0 / 0 | 0,33 / 18 | 0 / 0 |  |
| Доохладитель продувки КВА10АС002 | 1,6 / 45 (0,5 / 7,5)1) | 0 / 0 | 1,6 / 45 (0,5 / 7,5)1) | 0 / 0 | Расход регулируется |
| Теплообменник аварийного вывода теплоносителя КВА40АС001 | 0,8 / 25 | 0 / 0 | 0,8 / 25 | 0 / 0 |  |
| ИТОГО общее по UJA на два работающих канала КАВ | 7,5 / 376 (5,3 / 300)1) |  |  |  |  |
| Здание вспомогательного корпуса |  |  |  |  |  |
| Теплообменники на линии рециркуляции насосов подпитки и борного регулирования KBA21,31AC001 | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 5 | 0 / 0 |  |

| Продолжение Таблицы 5.7.2.4.23.3.1.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и код KKS потребителя | Тепловые нагрузки, МВт/ расходы воды КАА, м3/ч |  |  |  | Доп. информа ция |
|  | КАВ10 | КАВ20 | КАВ30 | КАВ40 |  |
| Насосы подпитки и борного регулирования большой производительности КВА20,30АР001 | 0,051) / 6 | 0 / 0 | 0,051) / 6 | 0 / 0 |  |
| Насосы подпитки и борного регулирования малой производительности КВА51,52,53АР001 | 0 / 0,5 | 0 / 0 | 0 / 0,5 | 0 / 0 |  |
| Теплообменники радиационного контроля воды первого контура KUC50АС001 | 0,01 / 1,9 | 0 / 0 | 0,01 / 1,9 | 0 / 0 |  |
| Рециркуляционные охлаждающие установки вспомогательного корпуса UKA KLE40 | 0.015 / 10,1 | 0 / 0 | 0.015 / 10,1 | 0 / 0 |  |
| ИТОГО общее по UKA на два работающих канала КАВ | 0,05 / 47 |  |  |  |  |
| ИТОГО по станции на два работающих канала КАВ | 7,6 / 423 (5,2 / 347)1) |  |  |  |  |
| Примечание: 1) – Без борного регулирования. |  |  |  |  |  |

Таблица 5.7.2.4.23.3.1.2- Тепловые нагрузки и расходы воды потребителей промконтура охлаждения КАВ в режиме расхолаживания (температура промконтура КАВ 35 ˚С, Т1к=130 ˚С, Р1к = 2,0 МПа, в работе два канала КАВ - условно в работе КАВ10 и КАВ30)

| Наименование и код KKS потребителя | Тепловые нагрузки, МВт/ расходы воды КАА, м3/ч |  |  |  | Доп. информа ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КАВ10 | КАВ20 | КАВ30 | КАВ40 |  |
| Здание реактора UJA |  |  |  |  |  |
| Теплообменники ГЦНА JEB10, 20, 30, 40 АС001, 002 | 0,3 / 100 | 0 / 0 | 0,3 / 100 | 0 / 0 |  |
| Теплообменники отбора проб реакторного отделения системы подготовки проб KUB01AC001 KUB11AC001 KUA06AC001 KUA07AC001, 002 | 0,3 / 18 | 0 / 0 | 0,3 / 18 | 0 / 0 |  |
| Доохладитель продувки КВА10АС002 | 0,8 / 25 | 0 / 0 | 0,8 / 25 | 0 / 0 | Расход регулируется |
| Теплообменник аварийного вывода теплоносителя КВА40АС001 | 0,2 / 25 | 0 / 0 | 0,2 / 25 | 0 / 0 |  |
| ИТОГО общее по UJA на два работающих канала КАВ | 3,2 / 336 |  |  |  |  |
| Здание вспомогательного корпуса |  |  |  |  |  |
| Теплообменники на линии рециркуляции насосов подпитки и борного регулирования KBA21,31AC001 | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 5 | 0 / 0 |  |

| Продолжение Таблицы 5.7.2.4.23.3.1.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и код KKS потребителя | Тепловые нагрузки, МВт/ расходы воды КАА, м3/ч |  |  |  | Доп. информа ция |
|  | КАВ10 | КАВ20 | КАВ30 | КАВ40 |  |
| Насосы подпитки и борного регулирования большой производительности КВА20,30АР001 | 0,05 / 6 | 0 / 0 | 0,05 / 6 | 0 / 0 |  |
| Насосы подпитки и борного регулирования малой производительности КВА51,52,53АР001 | 0 / 0,5 | 0 / 0 | 0 / 0,5 | 0 / 0 |  |
| Теплообменники радиационного контроля воды первого контура KUC50АС001 | 0,01 / 1,9 | 0 / 0 | 0,01 / 1,9 | 0 / 0 |  |
| Рециркуляционные охлаждающие установки вспомогательного корпуса UKA KLE40 | 0,015 / 10 | 0 / 0 | 0,015 / 10 | 0 / 0 |  |
| ИТОГО общее по UKA на два работающих канала КАВ | 0,1 / 47 |  |  |  |  |
| ИТОГО по станции на два работающих канала КАВ | 3,3 / 383 |  |  |  |  |

Таблица 5.7.2.4.23.3.1.3- Тепловые нагрузки и расходы воды потребителей промконтура КАВ в  режиме проектной аварии “течь теплоносителя первого контура” (температура промконтура КАВ 37 оС)

| Наименование и код KKS потребителя | Тепловые нагрузки, МВт/ расходы воды КАА, м3/ч |  |  |  | Доп. информа ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КАВ10 | КАВ20 | КАВ30 | КАВ40 |  |
| Здание реактора UJA |  |  |  |  |  |
| Теплообменники ГЦНА JEB10, 20, 30, 40 АС001, 002 | 0,5 / 100 | 0 / 0 | 0,5 / 100 | 0 / 0 |  |
| Теплообменники отбора проб реакторного отделения системы подготовки проб KUB01AC001 KUB11AC001 KUA06AC001 KUA07AC001, 002 | 0 / 18 | 0 / 0 | 0 / 18 | 0 / 0 |  |
| Доохладитель продувки КВА10АС002 | 0 / <10 | 0 / 0 | 0 / <10 | 0 / 0 | Расход регулируется |
| Теплообменник аварийного вывода теплоносителя КВА40АС001 | 0 / 25 | 0 / 0 | 0 / 25 | 0 / 0 |  |
| ИТОГО общее по UJA на два работающих канала КАВ | 0,4 / 300 |  |  |  |  |
| Здание вспомогательного корпуса |  |  |  |  |  |
| Теплообменники на линии рециркуляции насосов подпитки и борного регулирования KBA21,31AC001 | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 5 | 0 / 0 |  |

| Продолжение Таблицы 5.7.2.4.23.3.1.3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и код KKS потребителя | Тепловые нагрузки, МВт/ расходы воды КАА, м3/ч |  |  |  | Доп. информа ция |
|  | КАВ10 | КАВ20 | КАВ30 | КАВ40 |  |
| Насосы подпитки и борного регулирования большой производительности КВА20,30АР001 | 0,05 / 6 | 0 / 0 | 0,05 / 6 | 0 / 0 |  |
| Насосы подпитки и борного регулирования малой производительности КВА51,52,53АР001 | 0 / 0,5 | 0 / 0 | 0 / 0,5 | 0 / 0 |  |
| Теплообменники радиационного контроля воды первого контура KUC50АС001 | 0,01 / 1,9 | 0 / 0 | 0,01 / 1,9 | 0 / 0 |  |
| Рециркуляционные охлаждающие установки вспомогательного корпуса UKA KLE40 | 0,015 / 10 | 0 / 0 | 0,015 / 10 | 0 / 0 |  |
| ИТОГО общее по UKA на два работающих канала КАВ | 0,09 / 47 |  |  |  |  |
| ИТОГО по станции на два работающих канала КАВ | 0,53 / 348 |  |  |  |  |

5.7.2.4.23.3.2 Связи с другими системами

Каждый канал системы КАВ имеет связи со следующими системами:

- системой подачи обессоленной воды (КВС2);

- промконтуром системы охлаждения ответственных потребителей (КАА);

- системой электроснабжения;

- АСУ ТП;

- системой вентиляции и охлаждения помещений.

5.7.2.4.23.3.3 Размещение компонентов

Оборудование промконтура КАВ – насосы, теплообменники, а так же арматура и трубопроводы в обвязке насосов и теплообменников, размещены в помещениях здания безопасности. Каждый канал в отдельном помещении изолированном один от другого огнестойкими физическими барьерами. Часть системы промконтура КАВ – трубопроводы и арматура размещены в пределах защитной оболочки.

Трубопроводы подачи и слива воды КАВ здания реактора трассируются в разных частях здания, что исключает их одновременное повреждение.

Для оборудования, размещенного за пределами защитной оболочки, обеспечены доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

Места установки оборудования системы КАВ представлены в таблице 5.7.2.4.23.3.3.1.

Таблица 5.7.2.4.23.3.3.1-Расположение оборудования

| Оборудование | Помещение | Отметка установки |
| --- | --- | --- |
| KAВ10AP001 | UKD00121 | Плюс 0.00 |
| KAВ20AP001 | UKD00221 | Плюс 0.00 |
| KAВ30AP001 | UKD00321 | Плюс 0.00 |
| KAВ40AP001 | UKD00421 | Плюс 0.00 |
| KAВ10AC001 | UKD05121 | Плюс 5.10 |
| KAВ20AC001 | UKD05222 | Плюс 5.10 |
| KAВ30AC001 | UKD05322 | Плюс 5.10 |
| KAВ40AC001 | UKD04521 | Плюс 5.10 |
| KAВ00BB001 | UKD27320 | Плюс 27.00 |

5.7.2.4.23.3.4 Компоненты системы

Насосы

Насосы КАВ10,20,30,40АР001 предназначены для подачи охлаждающей воды к потребителям промконтура.

Производительность насоса определена в соответствии с нагрузками - таблицы 5.7.2.4.23.3.1.1, 5.7.2.4.23.3.1.2, 5.7.2.4.23.3.1.3.

Расчетная величина напора насоса выбрана так, чтобы обеспечить необходимый расход к каждому потребителю.

| - Количество | 4; |
| --- | --- |
| - Рабочая температура, С | не более 37; |
| - Расчетная температура, С | не менее 60; |
| - Производительность, м3/ч | ~150-350; |
| - Напор, м.в.ст. | ~40-35; |
| - Мощность электродвигателя, кВт | ~75 |

Теплообменники

Теплообменники КАВ10(20,30,40)АС001 предназначены для охлаждения воды промконтура КАВ водой системы КАА.

В каждом канале установлено по одному пластинчатому теплообменнику.

Поверхность теплообмена одного теплообменника определяется в соответствии с тепловыми нагрузками- таблицы 5.7.2.4.23.3.1.1, 5.7.2.4.23.3.1.2, 5.7.2.4.23.3.1.3.

| - Количество | 4; |
| --- | --- |
| - Тип | пластинчатый; |
| - - Со стороны воды промконтура (KAB): |  |
| - Расход, м3/ч | ~ 220; |
| - Расчетная температура, С | не менее 100; |
| - - Со стороны воды промконтура (KAA): |  |
| - Расход, м3/ч | ~ 250; |
| - Расчетная температура, С | не менее 100. |

Дыхательный бак КАВ00ВВ001 предназначен для восприятия температурных изменений объема воды промконтура, подпитки промконтура, компенсации протечек в системе и создания подпора на всасе насоса.

| - Количество | 1; |
| --- | --- |
| - Рабочая температура, С | не более 60; |
| - Расчетная температура, С | не менее 100; |
| - Рабочий (полезный) объем бака, м3 | не менее 1,5. |

Перечень оборудования системы KAB представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.KAB&&.021.SD.0001K.

Арматура

Арматура выполнена из нержавеющей стали, все соединения с трубопроводами сварные.

Перечень арматуры промконтура охлаждения ответственных потребителей высокого давления КАВ представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.KAB&&.021.SD.0001K.

5.7.2.4.23.3.5 Трубопроводы

Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные

Материал трубопроводов - нержавеющая сталь. Соединения сварные.

Применяется сортамент трубопроводов низкого давления согласно СТО 79814898 109-2009.

| Ду, мм | Дн х S, мм |
| --- | --- |
| 600 | 630х8 |
| 500 | 530х8 |
| 350 | 377х6 |
| 300 | 325х12 |
| 200 | 219 х11 |
| 150 | 159х6 |
| 125 | 133х6 |
| 100 | 108х5 |
| 80 | 89х5 |
| 50 | 57х3 |
| 25 | 32 х2.5 |
| 20 | 25х3 |
| 10 | 14х2 |

Применяется сортамент трубопроводов высокого давления согласно ОСТ.24.125.01-89.

| Ду, мм | Дн х S, мм |
| --- | --- |
| 125 | 159х17 |
| 125 | 133х14 |
| 80 | 108x12 |
| 80 | 89х8 |
| 65 | 76х7 |

Расчетные параметры трубопроводов системы представлены на технологической схеме системы КАВ LN2P.B.110.&.&&&&&&.KAB&&.021.DP.0001K.

5.7.2.4.23.3.6 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация обеспечены системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Управление элементами, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация в объеме, обеспечивающем функционирование системы при останове блока при неработоспособной СВБУ, выполнены также на панелях резервного управления БПУ и РПУ.

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы КАВ представлен в таблице А.1 Приложения A.

Перечень точек контроля системы КАВ представлен в таблице Б.1 Приложении Б.

5.7.2.4.23.3.7 Электроснабжение

Локализующая арматура системы промконтура КАВ, обеспечивается электропитанием первой группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы промконтура КАВ, расположенные в здании безопасности UKD, обеспечивается электропитанием второй группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы промконтура КАВ, обеспечивающие подачу воды к теплообменникам автономного контура ГЦНА и теплообменникам системы подпитки и борного регулирования КВА, обеспечивается электропитанием второй группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

Активные элементы системы промконтура КАВ, обеспечивающие подачу воды к теплообменникам отбора проб, обеспечивается электропитанием третьей группы надежности системы электроснабжения нормальной эксплуатации (СНЭ).

5.7.2.4.23.4 Испытания и проверки

5.7.2.4.23.4.1 Пусконаладочные работы

Изготовление и монтаж оборудования и трубопроводов производятся в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже оборудования и трубопроводов проводится службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований “Программы контроля качества изделий атомной энергетики” (ОСТ 108.004-10-86 c изм. 9).

По завершению монтажа и в процессе дальнейшей эксплуатации проводится техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов системы КАВ в соответствии с ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы КАВ для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов. Информация о пусконаладочных работах представлена в разделе 6.2 Проекта.

Эксплуатационный контроль системы и ее элементов производится в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации примененного в проекте оборудования и технологическим регламентом.

Для системы предусмотрена возможность проверки работоспособности ее элементов отнесенных к первой и второй категориям сейсмостойкости по НП-031-01 после прохождения сейсмических воздействий силой ПЗ и выше. При этом детализация процесса проверки элементов и технические меры по восстановлению их работоспособности указываются в соответствующей эксплуатационной документации.

5.7.2.4.23.4.2 Контроль и испытания при эксплуатации

В целях выявления возможных скрытых отказов компонентов системы КАВ предусматриваются комплексные периодические испытания при работе реактора на мощности и при остановленном реакторе, включая работу от дизель-генераторов, с проверкой формирования и прохождения сигналов на включение системы.

5.7.2.4.23.5 Функционирование системы

5.7.2.4.23.5.1 Режимы нормальной эксплуатации

Режим пуска

В режиме пуска осуществляется подготовка системы к эксплуатации. Первоначальное заполнение и подпитка системы ведется химобессоленной водой через дыхательный бак.

Работа РУ на мощности

В работе находятся два насоса системы КАВ – КАВ10(20)АР001и КАВ30(40)АР001. Два насоса системы КАВ находятся в резерве.

Каждый работающий канал КАВ работает по замкнутой схеме: “холодная” вода промконтура КАВ насосами подается к потребителям, от потребителей сливается в обратную магистраль, откуда направляется в теплообменник КАВ, где охлаждается водой промконтура КАА. Затем “холодная” вода вновь поступает на всас насосов промконтура КАВ.

Вода промконтура КАВ подается (и отводиться) в здание реактора по двум линиям КАВ50 и КАВ60. В здание вспомогательного корпуса вода подается по магистралям КАВ80.

Тепловые нагрузки и расходы воды к потребителям представлены в таблице 5.7.2.4.23.3.1.1.

Нарушения в системе при работе РУ на мощности

При выходе из строя рабочего канала по АВР включается резервный канал, и система КАВ работает как в номинальном режиме.

При ложном закрытии локализующей арматуры КАВ на любой из магистралей КАВ50 или КАВ60 изменений в работе системы КАВ не происходит, вода к потребителям подается через оставшуюся магистраль в полном объеме.

Плановое расхолаживание

Отвод тепла обеспечивается при работе двух каналов КАВ10(20)и КАВ30(40).

Функционирование системы КАВ в данном режиме аналогично работе системы в режиме работы РУ на мощности.

Тепловые нагрузки и расходы воды к потребителям в режимах планового расхолаживания представлены в таблице 5.7.2.4.23.3.1.2.

5.7.2.4.23.5.2 Нарушения нормальной эксплуатации

5.7.2.4.23.5.2.1 Нарушения нормальных условий эксплуатации

При ННУЭ (кроме обесточивания) работа системы КАВ аналогична НЭ.

Обесточивание.

По программе ступенчатого пуска дизель генератора (СПДГ) в работу включаются ранее работавшие насосы КАВ и система КАВ работает как в номинальном режиме.

5.7.2.4.23.5.2.2 Проектные аварии

В режимах проектных аварий связанных с течью теплоносителя (сигнал из системы защиты станции) при необходимости обеспечивается отвод тепла от теплообменников ГЦНА, СРК и насосов КВА.

Тепловые нагрузки и расходы воды к потребителям в режимах аварии представлены в таблице 5.7.2.4.23.3.1.3.

5.7.2.4.23.5.2.3 Функционирование при внешних воздействиях

Система КАВ защищена от воздействия внешних стихийных явлений: землетрясений, ураганов, экстремальных температур и падения самолета. Это обеспечивается конструкцией здания безопасности, относящейся к первой категории сейсмостойкости и рассчитанного на весь спектр внешних воздействий, в том числе и на падение самолета.

Приложение A
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора системы КАВ

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| Оборудование |  |
| Насос промконтура охлаждения KAВ10AP001 KAВ20AP001 KAВ30AP001 KAВ40AP001 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. При обесточивании АЭС работавшие до момента обесточивания насосы КАВ автоматически включаются в работу по программе ступенчатого пуска дизель-генератора. Разрешение на включение насоса: - открыта запорная арматура на напоре соответствующего насоса. Отключение насоса по защите по любому из сигналов: - насос включен и расход в напорной магистрали меньше минимума, с выдержкой времени, - насос включен и давление на напоре меньше минимума с выдержкой времени, - давление на всасе насоса меньше минимума, с выдержкой времени, - температура любого из подшипников более максимума; - температура любой из обмоток статора больше максимума. Из четырех насосов два насоса рабочих, два резервных. В каналах КАВ10 и КАВ20 насос одного канала рабочий, второй резервный. В каналах КАВ30 и КАВ40 также насос одного канала рабочий второго резервный. |
| Арматура |  |
| Запорная арматура на напоре насоса промконтура КАВ KAВ10AA101 KAВ20AA101 KAВ30AA101 KAВ40AA101 | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открываются при включении “своего” насоса. |

| Продолжение таблицы А.1 |  |
| --- | --- |
| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| Локализующая арматура на подводе воды промконтура к потребителям гермозоны (вне гермозоны) и на сливе воды от потребителей (в гермозоне и вне ее) KAВ50AA801 KAВ50AA802 KAВ50AA803 KAВ50AA804 KAВ60AA801 KAВ60AA802 KAВ60AA803 KAВ60AA804 | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления. |
| Запорная арматура на подводе и сливе воды от доохладителя продувки первого контура и теплообменника аварийного вывода теплоносителя КВА10АС002: КBА40АС001 КАВ52АА101 КАВ52АА102 КАВ52АА103 КАВ52АА104 КАВ62АА101 КАВ62АА102 КАВ62АА103 КАВ62АА104 | Нормально открыты. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрываются по сигналам температура промконтура КАВ на выходе из соответствующего теплообменника более 100 оС. Автоматически закрываются и открываются по программе поиска течи. |
| Клапан регулирующий за доохладителем продувки KBA10AC002: KAВ52AA201 | Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Управляется регулятором KBA и поддерживает температуру теплоносителя перед KBE 55 оC |
| Запорная арматура на подводе и сливе воды на охлаждение ГЦН KAВ50AA101 KAВ50AA102 KAВ50AA103 KAВ50AA104 KAВ50AA105 KAВ50AA106 KAВ50AA107 KAВ50AA108 KAВ60AA101 KAВ60AA102 KAВ60AA103 KAВ60AA104 KAВ60AA105 KAВ60AA106 KAВ60AA107 KAВ60AA108 | Нормально открыты. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открываются по программе пуска соответствующего ГЦН. Автоматически закрываются по сигналам температура промконтура КАВ на выходе из соответствующего теплообменника более 100 оС. Автоматически закрываются и открываются по программе поиска течи. |
| Запорная арматура на подводе и сливе воды от теплообменников KUA06(07)AC001(002) KUB01,11AC001: KAВ56AA101 KAВ56AA102 KAВ56AA103 KAВ56AA104 KAВ56AA105 KAВ56AA106 KAВ56AA107 KAВ56AA108 | Нормально открыты. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ. |
| Запорная арматура на магистралях КАВ80 KAВ80AA101 KAВ80AA102 KAВ80AA103 KAВ80AA104 | Нормально открыты. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ. Закрываются по сигналу землетрясения силой выше ПЗ. |

Приложение Б
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля системы КАВ

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, оС / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение | Трубопровод |  | Место/ способ снятия показаний | Класс безопасности по НП-001-97 (ОПБ 88/97) | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KAB00CL001A | Уровень в баке КАВ00ВВ001 | 100 1,0 | 1,5 0/1,75 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив | 3Н | C | I | UKD27R320 |
| KAB00CL001B | Уровень в баке КАВ00ВВ001 | 100 1,0 | 1,5 0/1,75 м | - | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив | 3Н | C | I | UKD27R320 |
| KAB00CL901 | Уровень в баке КАB00ВВ001 (1v2) | 100 1,0 | 1,5 0/1,75 м |  |  | блочная СКУ-НЭ, функция автоматики, архив, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 3Н | C | I | UKD |

| Продолжение таблицы Б.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, оС / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение | Трубопровод |  | Место/ способ снятия показаний | Класс безопасности по НП-001-97 (ОПБ 88/97) | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Место установки |
|  |  |  |  | Диаметр | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KAB10CP001 | Давление на всасе насоса КАВ10АР001 | 100 1,0 | 280 0/700 кПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD00R121 |
| KAB10CP002 | Давление на напоре насоса КАВ10АР001 | 100 1,0 | 0,67 0/1 МПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD00R121 |
| KAB10CP101 | Перепад давления на ТО КАВ10АС001 | 100 1,0 | 23 0/160 кПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD04R121 |
| KAB20CP001 | Давление на всасе насоса КАВ20АР001 | 100 1,0 | 280 0/700 кПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD00R221 |
| KAB20CP002 | Давление на напоре насоса КАВ20АР001 | 100 1,0 | 0,67 0/1 МПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD00R221 |
| KAB20CP101 | Перепад давления на ТО КАВ20АС001 | 100 1,0 | 23 0/160 кПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD04R222 |
| KAB30CP001 | Давление на всасе насоса КАВ30АР001 | 100 1,0 | 260 0/700 кПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD00R321 |
| KAB30CP002 | Давление на напоре насоса КАВ30АР001 | 100 1,0 | 0,67 0/1 МПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD00R321 |
| KAB30CP101 | Перепад давления на ТО КАВ30АС001 | 100 1,0 | 23 0/160 кПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD04R322 |
| KAB40CP001 | Давление на всасе насоса КАВ40АР001 | 100 1,0 | 260 0/700 кПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD00R421 |
| KAB40CP002 | Давление на напоре насоса КАВ40АР001 | 100 1,0 | 0,67 0/1 МПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD00R421 |
| KAB40CP101 | Перепад давления на ТО КАВ40АС001 | 100 1,0 | 23 0/160 кПа | 200 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD04R421 |
| KAB50CF001 | Расход воды КАВ50 в здание UJA | 100 1,0 | 56 0/120 кг/с | 250 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD |
| KAB50CP001 | Давление воды КАВ50 в сливном трубопроводе здания UJA | 350 17,64 | 260 0/700 кПа | 250 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD |
| KAB50CP002 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА20 | 350 17,64 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB50CP003 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА20 | 350 17,64 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB50CP004 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА20 | 350 17,64 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB50CP005 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА10 | 350 17,64 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB50CP006 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА10 | 350 17,64 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB50CP007 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА10 | 350 17,64 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB50CP008 | Давление КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА20 | 350 17,64 | 0,35 0/2 МПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB50CP009 | Давление КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА10 | 350 17,64 | 0,35 0/2 МПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB50CP901 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА20 (вычисление 2 из 3) | 350 17,64 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | - |
| KAB50CP901 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА20 (вычисление 2 из 3) | 350 17,64 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | - |
| KAB50CR001 | Объемная активность воды системы КАВ50 | 100 1,0 | - 3,7E+03/3,70E+09 Бк/м3 | 250 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив, мониторы СВБУ, мозаика БПУ и РПУ | 3Н | C | I | UKD |
| KAB50CT001 | Температура воды КАВ50 в сливном трубопроводе здания UJA | 100 1,0 | 45 0/100 оС | 250 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD |
| KAB50CT002 | Температура воды КАА50 на входе в здание UJA | 100 1,0 | 37 0/100 оС | 250 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD |
| KAB50CT711 | Температура КАВ после ТО ГЦНА10 | 350 17,64 | 45 0/150 оС | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB50CT712 | Температура КАВ после ТО ГЦНА10 | 350 17,64 | 45 0/150 оС | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB50CT713 | Температура КАВ после ТО ГЦНА10 | 350 17,64 | 45 0/150 оС | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB50CT721 | Температура КАВ после ТО ГЦНА20 | 350 17,64 | 45 0/150 оС | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB50CT722 | Температура КАВ после ТО ГЦНА20 | 350 17,64 | 45 0/150 оС | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB50CT723 | Температура КАВ после ТО ГЦНА20 | 350 17,64 | 45 0/150 оС | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB52CG201 | Указатель положения регулирующего клапана КАВ52АА201 | - | - 0/100 % | - | - | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB52CP001 | Давление КАВ на теплообменнике КВА10АС002 | 17,64 350 | 0,35 0/2 МПа | 150 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB52CP401 | Перепад давления на линии охлаждающей воды теплообменника KBA10AC002 | 17,64 350 | - 0/100 кПа | 150 | нж | СКУ отсутствует, измерение, по месту | 4 | - | III | UJA |
| KAB52CT711 | Температура после ТО КВА10АС002 | 17,64 350 | 45 0/150 оС | 150 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB52CT712 | Температура после ТО КВА10АС002 | 17,64 350 | 45 0/150 оС | 150 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB52CT713 | Температура после ТО КВА10АС002 | 17,64 350 | 45 0/150 оС | 150 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB60CF001 | Расход воды КАВ60 в здание UJA | 100 1,0 | 56 0/120 кг/с | 250 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD |
| KAB60CP001 | Давление воды КАВ60 в сливном трубопроводе здания UJA | 100 1,0 | 260 0/700 кПа | 250 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD |
| KAB60CP002 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА30 | 100 1,0 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB60CP003 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА30 | 100 1,0 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB60CP004 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА30 | 100 1,0 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB60CP005 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА40 | 100 1,0 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB60CP006 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА40 | 100 1,0 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB60CP007 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА40 | 100 1,0 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB60CP008 | Давление КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА30 | 17,64 350 | 0,35 0/2 МПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB60CP009 | Давление КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА40 | 17,64 350 | 0,35 0/2 МПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB60CP901 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА30 (вычисление 2 из 3) | 17,64 350 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | - |
| KAB60CP902 | Перепад давления КАВ на выносных теплообменниках ГЦНА40 (вычисление 2 из 3) | 17,64 350 | 50 0/350 кПа | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | - |
| KAB60CR001 | Объемная активность воды системы КАВ60 | 100 1,0 | - 3,7E+03/3,70E+09 Бк/м3 | 250 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, архив, мониторы СВБУ и мозаика БПУ и РПУ | 3Н | C | I | UKD |
| KAB60CT001 | Температура воды КАВ60 в сливном трубопроводе здания UJA | 100 1,0 | 45 0/100 оС | 250 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD |
| KAB60CT002 | Температура КАА на входе в здание UJA | 100 1,0 | 37 0/100 оС | 250 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD |
| KAB60CT731 | Температура КАВ после ТО ГЦНА30 | 350 17,64 | 45 0/150 оС | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB60CT732 | Температура КАВ после ТО ГЦНА30 | 350 17,64 | 45 0/150 оС | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB60CT733 | Температура КАВ после ТО ГЦНА30 | 350 17,64 | 45 0/150 оС | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB60CT741 | Температура КАВ после ТО ГЦНА40 | 350 17,64 | 45 0/150 оС | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB60CT742 | Температура КАВ после ТО ГЦНА40 | 350 17,64 | 45 0/150 оС | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB60CT743 | Температура КАВ после ТО ГЦНА40 | 350 17,64 | 45 0/150 оС | 125 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB62CP001 | Давление КАВ на теплообменнике КВА40АС001 | 17,64 350 | 0,35 0/2 МПа | 100 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB62CP401 | Перепад давления на линии охлаждающей воды теплообменника KBA40AC001 | 17,64 350 | - 0/60 кПа | 150 | нж | СКУ отсутствует, измерение, по месту | 4 | - | III | UJA |
| KAB62CT711 | Температура после ТО КВА40АС001 | 17,64 350 | - 0/150 оС | 100 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB62CT712 | Температура после ТО КВА40АС001 | 17,64 350 | 45 0/150 оС | 100 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB62CT713 | Температура после ТО КВА40АС001 | 17,64 350 | 45 0/150 оС | 100 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UJA |
| KAB80CF001 | Расход воды КАB80 на здание UKA | 100 1,0 | 14 0/18 кг/с | 80 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD |
| KAB80CT001 | Температура воды КАВ80 в сливном трубопроводе здания UKA | 100 1,0 | 45 0/100 оС | 80 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | I | UKD |

Приложение В
(обязательное)
Габаритные чертежи оборудования

Рисунок В.1 - Габаритный чертеж насоса промконтура KAB10-40AP001

Рисунок В.2 - Габаритный чертеж теплообменника КАВ10-40AC001

Рисунок В.3 - Габаритный чертеж дыхательного бака КАВ00BB001

Таблица В.2 Перечень штуцеров к рисунку В.6

| Обозначение | Диаметр условный, мм | Внешний диаметр и толщина стенки, мм | Кол-во | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 600 | - | 1 | Люк-лаз |
| B | 100 | 108x5 | 1 | На всас насосов КАВ |
| C | 50 | 57x3 | 1 | Подпитка |
| D | 80 | 89x5 | 1 | Воздушник |
| E | 250 | 273x11 | 1 | Перелив |
| F | 10 | 14x2 | 1 | Штуцер для уровнемера |

Перечень принятых сокращений

| АВР | – автоматическое включение резерва |  |
| --- | --- | --- |
| АЗ | – аварийная защита |  |
| АСУ ТП | – автоматическая система управления |  |
| АЭС | – атомная электрическая станция |  |
| БВ | - бассейн выдержки |  |
| БПУ | – блочный пульт управления |  |
| ГЦНА | Главный циркуляционный насосный агрегат |  |
| МРЗ | – максимальное расчетное землетрясение |  |
| НЭ | - нормальная эксплуатация |  |
| ННЭ | – нарушение нормальной эксплуатации |  |
| НТД | – нормативно-техническая документация |  |
| НЭ | – нормальная эксплуатация |  |
| ПА | – проектная авария |  |
| ПНР | – пусконаладочные работы |  |
| ППР | – планово-предупредительный ремонт |  |
| РО | – реакторное отделение |  |
| РУ | – реакторная установка |  |
| РПУ | – резервный пульт управления |  |
| САЭ | – система аварийного электроснабжения |  |
| СВБУ | – система верхнего блочного уровня |  |
| СНЭ | – система нормальной эксплуатации |  |
| ТЗ | Техническое задание |  |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97). | 5.7.2.4.23 |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008-89. | 5.7.2.4.23 |
| Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01. | 5.7.2.4.23 |