5.7.2.4.24 Система продувки импульсных линий КИП ЯО (KWA)

| Дата |  | 09.2013 |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль |  | А.А. Дмитриев |
| Проверил |  | К.М. Ильинский |
| Разработал |  | А.Э. Ширванянц И.А. Дощук |
| Всего листов |  | 55 |

Содержание

5.7.2.4.24.1 Функции	3

5.7.2.4.24.2 Проектные основы	3

5.7.2.4.24.2.1 Классификация	3

5.7.2.4.24.2.2 Функциональные требования	3

5.7.2.4.24.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки	4

5.7.2.4.24.2.4 Защита от превышения давления	4

5.7.2.4.24.2.5 АСУ ТП	4

5.7.2.4.24.2.6 Электроснабжение	4

5.7.2.4.24.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений	4

5.7.2.4.24.2.8 Оборудование и материалы	5

5.7.2.4.24.2.9 Испытания и проверки	5

5.7.2.4.24.2.10 Требования к системам, связанным с системой KWA	5

5.7.2.4.24.2.11 Требования к компоновке	6

5.7.2.4.24.3 Общее описание	6

5.7.2.4.24.3.1 Описание технологической схемы	6

5.7.2.4.24.3.2 Связи с другими системами	7

5.7.2.4.24.3.3 Размещение компонентов	8

5.7.2.4.24.3.3.1 Оборудование	8

5.7.2.4.24.3.4 АСУ ТП	9

5.7.2.4.24.3.5 Электроснабжение	10

5.7.2.4.24.3.6 Испытания и проверки	10

5.7.2.4.24.3.6.1 Пусконаладочные работы	10

5.7.2.4.24.3.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	10

5.7.2.4.24.3.7.1 Нормальная эксплуатация	10

5.7.2.4.24.3.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации	13

5.7.2.4.24.3.7.3 Проектные аварии	14

Приложение A Перечень защит, блокировок и действий оператора	15

Приложение B Ведомость точек контроля	19

LN2P.B.110.&.&&&&&&.KWA&&.021.CK.0001K_0507020424_F=1

Приложение C Габаритные чертежи оборудования	36

Приложение D Перечень датчиков продуваемых стационарной системой продувки KWA	37

Перечень принятых сокращений	54

Ссылочные нормативные документы	55

5.7.2.4.24.1 Функции

Система продувки импульсных линий КИП ЯО (KWA) предназначена для подачи среды на продувку и заполнение импульсных линий датчиков КИП следующих систем РУ:

- реактора (JAA);

- САОЗ (JNG-2);

- ГЦТ(JEC);

- САГ(KTP);

- КД(JEF);

- ПГ(JEA);

- ГЦНА(JEB);

- вспомогательных систем РУ (КВА, КВЕ, КТА и др.)

- систем безопасности РУ (JNG, JND, JNA и др.)

- систем ядерного обслуживания РУ (FKK)

5.7.2.4.24.2 Проектные основы

5.7.2.4.24.2.1 Классификация

В соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) система продувки импульсных линий КИП ЯО по назначению является системой нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность – важной для безопасности.

Трубопроводы и арматура стационарной системы KWA в зданиях UJA и UJB относятся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «3Н», группе «C» по ПНАЭ Г-7-008-89 и второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Трубопроводы и арматура системы KWA, расположенные в зданиях UKA, UKD относятся к четвертому классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «4», не являются подведомственными ПНАЭ Г-7-008-89 и относятся ко второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Трубопроводы и арматура системы KWA, расположенные в зданиях UKС относятся к четвертому классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «4», не являются подведомственными ПНАЭ Г-7-008-89 и относятся ко второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «III» на технологической схеме.

Переносные установки QFA10AP001 и QFA20AP001 предназначенные для заполнения импульсных линий чистым конденсатом и функционально связанные с системой KWA относятся к четвертому классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «4», не являются подведомственными ПНАЭ Г-7-008-89 и относятся к третьей категории сейсмостойкости по НП-031-01.

Принципиальная схема системы КWA и классификация по НП-001-97 (ОПБ-88/97), ПНАЭ Г -7-008-89, НП-031-01 представлены на чертеже LN2P.B.110.&.&&&&&&.KWA&.021.LG.0001K.

5.7.2.4.24.2.2 Функциональные требования

Основные требования к системе KWA изложены в документации ОКБ ГП «Технические требования к внешним системам 491 Д7».

В соответствии с документом указанной документацией система KWA должна обеспечивать:

- подачу среды на продувку импульсных линий датчиков КИП ГЦТ и основного оборудования РУ с температурой не менее 70 ºC, давлением от 16,9 до 17,64 МПа и расходом не менее 2 м3/час;

- подачу среды на продувку импульсных линий (далее ИЛ) датчиков КИП ГЕ САОЗ с температурой не менее 22 ºC, давлением не менее 6,7 МПа и расходом не менее 2 м3/час.

- Также система KWA должна обеспечивать подачу борной кислоты с концентрацией не менее 16 г/дм3 (далее РБК) на продувку ИЛ датчиков КИП для проверки на предмет проходимости ИЛ с давлением до 2,0 МПа.

- Переносные установки (далее ПУ) QFA10(20)AP001 предназначенные для заполнения ИЛ КИП первого контура чистым конденсатом, должны иметь возможность быть подключенными к любому стенду датчиков КИП первого контура и иметь следующие технические характеристики:

- производительность 											около 1,5 м3/час;

- номинальное давление 									не более 2,2 МПа;

- максимальное давление 									не более 2,5 МПа;

- температура перекачиваемой среды				не более 50 ºС.

5.7.2.4.24.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки

Для подачи среды в ГО (для нужд продувки ИЛ КИП) должна использоваться проходка JMK06BQ005 с арматурой KBA90AA803, KBA90AA804 и ПК КВА90АА811.

5.7.2.4.24.2.4 Защита от превышения давления

Часть оборудования и трубопроводов системы КWA, работающие при низком давлении должны быть защищены от превышения давления.

5.7.2.4.24.2.5 АСУ ТП

Система KWA должна включатся в работу оператором.

Поддержание параметров системы в проектных пределах должно осуществляется системой автоматического управления технологическим процессом.

АСУ ТП также должна обеспечивать защиту оборудования при непроектном функционировании.

5.7.2.4.24.2.6 Электроснабжение

Электроприводные компоненты стационарной системы KWA должны иметь электропитание от системы нормального электроснабжения нормальной эксплуатации (СНЭ НЭ).

Переносные установки QFA10(20)AP001 должны обеспечиваться электропитанием от системы электроснабжения нормальной эксплуатации.

5.7.2.4.24.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование системы, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

Условия окружающей среды для оборудования, расположенного в защитной оболочке, в межоболочном пространстве, во вспомогательном корпусе, в здании безопасности и в здания ядерного обслуживания представлены в разделе 5.1.2.1.2 Проекта.

5.7.2.4.24.2.8 Оборудование и материалы

Выбор материала трубопроводов и оборудования осуществляется с учетом требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды, а при необходимости, и в условиях применения дезактивирующих растворов, в течение всего срока службы.

В качестве основного материала трубопроводов, оборудования, арматуры в системе KWA принята коррозионностойкая сталь аустенитного класса.

5.7.2.4.24.2.9 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж оборудования и трубопроводов должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже арматуры и трубопроводов должен проводиться службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований "Программы контроля качества изделий атомной энергетики" 
(ОСТ 108.004-10-88).

По завершению монтажа должно проводиться техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с пунктом 8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции должна проводиться полная серия испытаний системы KWA для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность должны производиться в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

5.7.2.4.24.2.10 Требования к системам, связанным с системой KWA

Для обеспечения работоспособности системы KWA необходимо функционирование следующих систем:

- KBA;

- KBС-2;

- JNK;

- вентиляции и охлаждения помещений;

- электроснабжения;

- АСУ ТП.

- Система KBA в режиме продувки ИЛ КИП должна обеспечивать подачу раствора борной кислоты с концентрацией не менее 16 г/дм3 (далее РБК) или теплоносителя первого контура с текущей концентрацией с требуемым давлением и температурой. Описание системы КВА представлено в 5.7.2.4.6 Проекта.

- Система JNK должна обеспечивать подачу РБК для продувки ИЛ КИП «низким» давлением. Описание системы JNK представлено в 5.7.2.3.6 Проекта.

- Система KBС-2 должна обеспечить подачу обессоленной воды на заполнение бака передвижной установки QFA10(20)AP001.

- Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы KWA, должны обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования системы. Описание систем вентиляции представлено в разделе 5.4.2 Проекта.

- Система электроснабжения (надежного электроснабжения нормальной эксплуатации) - должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы КWА во всех проектных режимах. Описание систем электроснабжения представлено в разделе 5.1.2 Проекта.

- АСУ ТП - должна обеспечивать: автоматическое регулирование, логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки, пошаговые программы, АВР), технологические защиты оборудования, дистанционное управление, сбор и обработку информации о состоянии системы, технологическую, предупредительную и аварийную сигнализацию, регистрацию, протоколирование, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе и работе автоматики. Описание системы контроля и управления представлено в разделе 5.7.7 Проекта.

5.7.2.4.24.2.11 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- обеспечение необходимых условий для нормального протекания предусмотренных проектом технологических процессов;

- сокращение до минимума технологических коммуникаций;

- для оборудования, трубопроводов и арматуры, размещенного за пределами защитной оболочки, должны быть обеспечены доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонта при работе реактора на мощности, и в период ППР;

- трубопроводы и арматура системы должна размещаться внутри защитной оболочки, в межоболочном пространстве, во вспомогательном корпусе, в здании безопасности и в здании ядерного обслуживания.

5.7.2.4.24.3 Общее описание

5.7.2.4.24.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы продувки импульсных линий КИП представлена на чертежах LN2P.B.110.&.&&&&&&.KWA&&.021.LG.0001K.

Стационарная система KWA включает:

- трубопроводы («раздающие» коллекторы по зданию, по помещениям);

- арматуру запорную;

- обратные клапаны;

- предохранительный клапан;

- КИП.

Продувка ИЛ КИП первого контура осуществляется с помощью насоса КВА90АР001, который обеспечивает подачу среды (теплоносителя) с требуемыми параметрами (давление, температура, расход) в «раздающие» коллектора стационарной системы KWA.

«Раздающие» коллектора подают среду для продувки ИЛ к стендам КИП, расположенным в зданиях: UJA, UJB, UKA, UKD, UKC.

Предусмотрены «раздающие» коллектора «высокого» и «низкого» давлений. Для стендов КИП с расчетным давлением до 2,2 МПа подведен коллектор «низкого» давления. Для стендов с расчетным давлением выше 2,2 МПа подведен коллектор «высокого» давления. Для защиты трубопроводов низкого давления от непроектного давления предусмотрен предохранительный клапан.

На «раздающих» коллекторах «высокого» и «низкого» давлений перед входом в здание установлен запорный клапан с электроприводом, а также датчик давления с выводом показаний на БПУ.

Кроме того, в каждом помещении, где установлен стенд КИП, на «раздающем» коллекторе помещения установлен манометр для контроля давления по месту непосредственно возле стенда КИП.

На подводах среды от «раздающего» коллектора к каждому помещению стендов установлена запорная арматура. После запорной арматуры на продувочном трубопроводе предусмотрен штуцер и запорная арматура для подключения переносной установки QFA10(20)AP001, а также штуцер и запорная арматура для дренажа продувочного коллектора помещения.

Для обеспечения защиты продувочного коллектора «низкого» давления от превышения давления выше расчетного, при нарушениях в управлении линии подачи среды на продувку от насоса КВА90АР001, предусмотрен предохранительный клапан KWA30AA401.

Основные параметры клапана KWA30AA401:

- пропускная способность ПК составляет 5 м3/ч воды при температуре 20 C;

- давление настройки клапана 2,0 МПа (изб.);

- давление полного открытия клапана 2,3 МПа (изб.).

Для контроля давления в каждом коллекторе системы KWA установлен датчик давления, с выводом показаний на БПУ.

Расчетные параметры коллектора «низкого» давления: давление – 2,2 МПа, температура – 120 ºC.

Расчетные параметры коллектора «высокого» давления: давление – 17,64 МПа, температура – 120 ºC.

5.7.2.4.24.3.2 Связи с другими системами

Система КWA имеет связи через ИЛ КИП со следующими системами:

- Реактор (JAA);

- Система аварийного ввода бора (JDH);

- Главный циркуляционный трубопровод (JEС);

- Главные циркуляционные насосы (JEB);

- Система компенсации давления (JEF);

- Система сбора протечек теплоносителя реактора (JET);

- Система уплотняющей воды ГЦН (JEW);

- Спринклерная система защитной оболочки (JMN);

- Система отвода остаточного тепла (JNA);

- Система аварийного впрыска высокого давления (JND);

- Система аварийного впрыска низкого давления (JNG-1);

- Гидроёмкости САОЗ (JNG-2);

- Система хранения борированной воды (JNK);

- Система подпитки и борного регулирования (KBA);

- Система хранения теплоносителя (KBB);

- Система очистки теплоносителя первого контура (KBE);

- Система охлаждения топливного бассейна (FAK);

- Система очистки воды ТБ и воды баков хранения борированной воды (FAL);

- Система обработки теплоносителя первого контура (KBF);

- Система дренажа оборудования здания реактора (KTA);

- Система сбора боросодержащих дренажей (KTC);

- Система аварийного газоудаления (КТР);

- Система приготовления и подачи борной кислоты (QCA).

5.7.2.4.24.3.3 Размещение компонентов

Трубопроводы и арматура системы KWA, размещены в следующих зданиях:

- внутри защитной оболочки (UJA);

- межоболочном пространстве (UJB);

- здании систем безопасности (UKD);

- вспомогательном корпусе (UKA);

- здании ядерного обслуживания (UKC).

При отсутствии необходимости продувки импульсных линий датчиков КИП, одна ПУ должна располагаться в межоболочном пространстве (UJB), а другая в здании безопасности (UKD).

5.7.2.4.24.3.3.1 Оборудование

Габаритный чертеж оборудования представлены в Приложении В.

Переносные установки QFA10AP001, QFA20AP001

ПУ предназначены для заполнения импульсных линий КИП химически обессоленной водой.

| Среда | ХОВ |
| --- | --- |
| Рабочая температура перекачиваемой среды, С | не более 50 |
| Напор при номинальной подаче/максимальный, МПа | 2,2/2,5 |
| Производительность, м3/ч | 1,5 |
| Размер бака рабочей среды, л | 10 |

Рис.1 – Технологическая схема ПУ

Арматура

Арматура в системе KWA отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05».

Арматура выполнена из коррозионностойкой стали аустенитного класса. Все соединения с трубопроводами сварные.

Для защиты трубопроводов и оборудования системы от превышения давления предусматриваются предохранительные клапаны (подробное описание представлено в п. 5.7.2.4.24.3.1).

Заключение о соответствии оборудования требованиям НТД РФ входит в состав сопроводительной документации на оборудование.

Трубопроводы

Трубопроводы системы KWA отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89. Все трубопроводы выполнены из коррозионностойкой стали аустенитного класса. Все соединения деталей трубопроводов сварные.

Заключение о соответствии оборудования требованиям НТД РФ входит в состав сопроводительной документации на оборудование.

В системе KWA применяется следующий сортамент трубопроводов высокого давления, согласно ОСТ.24.125.01-89:

| Dу,мм | Dн*S, мм |
| --- | --- |
| 32 | 38х3,5 |
| 10 | 14x2 |

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно
СТО 79814898 109-2009:

| Dу,мм | Dн*S, мм |
| --- | --- |
| 32 | 38x3 |
| 15 | 18x2,5 |
| 10 | 14x2 |

Рабочие параметры трубопроводов системы представлены на технологической схеме системы KWA – LN2P.B.110.&.&&&&&&.KWA&.021.LG.0001

5.7.2.4.24.3.4 АСУ ТП

АСУ ТП для стационарной системы KWA обеспечивает выполнение следующих требований:

- обеспечение выполнения технологической системой заданных функций во всех режимах требующих ее работы;

- обеспечение дистанционного и автоматического управления элементами, имеющими электропривод;

- выдача оператору информации по технологическим параметрам, а также состоянию и положению элементов;

- обеспечение предупредительной и аварийной сигнализации в случае отклонения параметров от номинальных значений;

- обеспечение защиты оборудования.

В Приложении А представлен перечень технологических защит и блокировок системы.

Переносные установки QFA10(20)AP001 системы KWA имеет собственный пульт управления. Для контроля работы агрегата предусмотрен манометр на напорном трубопроводе и сигнализатор уровня жидкости в баке агрегата.

Перечень точек контроля системы продувки ИЛ датчиков КИП представлен в таблице Б1 Приложения Б.

5.7.2.4.24.3.5 Электроснабжение

Арматура на линиях KWA к зданиям, где будет производиться продувка ИЛ КИП, обеспечивается электропитанием второй группы надежности от дизель-генераторной установки надежного электроснабжения.

5.7.2.4.24.3.6 Испытания и проверки

5.7.2.4.24.3.6.1 Пусконаладочные работы

Комплексная проверка характеристик системы и отдельного оборудования выполняется на этапе пуско-наладочных работ перед пуском блока, а также после выполнения реконструкции системы или отдельного оборудования и проводится по специальным программам. Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы KWA для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов. Информация по программе пусконаладочных работ представлена в разделе 6.2 Проекта.

5.7.2.4.24.3.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

Эксплуатационный контроль системы и ее элементов производится в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации примененного в проекте оборудования и технологическим регламентом.

Гидравлические (пневматические) испытания системы, кроме элементов четвертого класса безопасности по НП-001-97, на прочность и плотность производятся в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

Все элементы системы периодически находятся в работе и не требуют дополнительной проверки или испытаний.

5.7.2.4.24.3.7 Функционирование системы

5.7.2.4.24.3.7.1 Нормальная эксплуатация

Режим 1. Останов РУ на перегрузку и ППР

После перезагрузки топлива и проведения ППР, перед пуском энергоблока производиться продувка ИЛ КИП на предмет проходимости, а затем ИЛ заполняются химически обсоленной водой для исключения кристаллизации бора в ИЛ.

Режим 1.1. Продувка импульсных линий.

Продувка ИЛ КИП для проверки проходимости ИЛ производится раствором борной кислоты (далее РБК) с концентрацией не менее 16 г/дм3, «низким»  давлением.

Перед началом операций по продувке ИЛ КИП оператор выполняет следующие операции:

- подключает всасывающие трубопроводы насоса КВА90АР001 к деаэратору  (если в среде деаэратора концентрация борной кислоты не менее 16 г/дм3) или к баку JNK10(40)BB001;

- отключает КВА90ЕЕ001 (программу работы насоса КВА90АР001 в режимах «впрыска» в АК ГЦНА или корректировки ВХР ГЕ);

-	проверяет, что закрыта запорная арматура: КВА90АА101, КВА92АА101, КВА50АА102, JEW10-40AA112, KBD40AA106, KBD50AA104;

- открывает запорную арматуру КВА90АА104, КВА90АА102 на линии рециркуляции насоса КВА90АР001;

- открывает запорную арматуру КВА90АА111 и закрывает запорную арматуру КВА90АА112 при подключении к баку JNK10(40)BB001, или открывает запорную арматуру КВА90АА112 и закрывает запорную арматуру КВА90АА111 при подключении к деаэратору.

- включает КВА90ЕЕ002 и выбирает режим работы насоса КВА90АР001 – «продувка ИЛ датчиков КИП «низким» давлением».

- включает насосный агрегат КВА90АР001 по линии рециркуляции. Насосный агрегат будет работать с минимальным расходом 0,7 м3/ч, давление на напоре ~ 0,6 МПа.

- вводит требуемое давление (диапазон вводимых значений – «0,6÷2,0 МПа») в KBA90GX001, которое будет поддерживать на напоре насоса КВА90АР001.

При температуре в первом контуре менее 70 оС автоматически в регулятор КВА90DU001 поступит сигнал, который ограничит в задатчике данного регулятора диапазон вводимых значений – до 2,0 МПа. Оператор вводит в регулятор значение давления КВА90СР002, которое будет поддерживаться при продувке ИЛ КИП.

Оператор переводит регулятор КВА90DU001 в АУ, после этого контролирует плавное увеличение давления (КВA90СР002) на напоре насоса до заданного значения, расход насоса также увеличится.

Далее оператор открывает запорную арматуру для подачи в один из коллекторов KWА: КВА90АА108 или КВА90АА105 или КВА90АА106, КВА90АА107. После чего оператор открывает запорную арматуру на линии KWA к зданию, где будет производиться продувка ИЛ.

После открытия данной арматуры насосный агрегат будет продолжать автоматически поддерживать заданное давление на напоре насоса КВА90АР001.

По манометру возле стенда КИП персонал контролирует, что давление в коллекторе требуемое (то, которое задал оператор на БЩУ в регуляторе КВА90DU001). Оператор так же контролирует, что в соответствующем коллекторе создано требуемое давление. Насосный агрегат КВА90АР001 продолжает работать по линии рециркуляции.

Персонал начинает выполнять переключения (закрывает/открывает запорную арматуру на стенде КИП для продувки ИЛ). Оператор контролирует увеличение расхода КВА90FF001, (КВА90FF001 =  КВА90CF001 - КВА90CF002). Расход КВА90FF001 ограничен значением 2 м3/ч (заложено в логике регулятора КВА90DU001). Критерием проходимости ИЛ с отключающим устройством является расход продувочной воды 2 м3/ч при ΔР= 0,5 МПа ( ΔР = Рконтур – Р продувочной среды). Длительность продувки контролирует персонал (1÷2 минуты).

ИЛ КИП продуваются поочередно.

Если в период продувки расход составлял менее 1,5 м3/ч, то необходимо повторить операцию (2-3 раза). При недостижении требуемого расхода в период повторной продувки приступить к определению причин непроходимости ИЛ КИП. Количество циклов продувки ИЛ на нахождении РУ в холодном состоянии не ограничено.

После окончания продувки ИЛ заполняются «чистым» конденсатом 
(обессоленной водой).

Режим 1.2. Заполнение ИЛ «чистым» конденсатом.

Заполнение ИЛ «чистым» конденсатом (обессоленной водой) производится переносной установкой (ПУ). Максимальное давление насоса ПУ 2,5 МПа, емкость бака ПУ 10 литров.

При заполнении ИЛ обессоленной водой, ПУ QFA10(20)AP001 подключается к любому стенду датчиков КИП через специально предназначенный штуцер с ручной арматурой, предусмотренный на каждом стенде КИП.

Заполнение емкости ПУ производится от системы KBC-2 обессоленной водой. Трубопроводы системы KBC-2 с возможностью подключения шлангом имеются в каждом здании, где расположены стенды КИП.

Максимальная длина одной ИЛ, которая соединена с первым контуром, составляет 90 метров (объем 7 л). При данных операциях должен фиксироваться объем «чистого» конденсата, который подают в ИЛ. Суммарный объем ЧК, необходимый для заполнения ИЛ, которые связаны с I контуром, не должен превышать 1,2 м³. При этих операциях должны находиться в работе одна или две системы JNG1 для обеспечения перемещения теплоносителя первого контура.

В период ПНР для каждой импульсной линии, которая требует заполнения ЧК, будет определена длина. На основании этого определится объем чистого конденсата, который требуется для заполнения ИЛ. Эти данные будут внесены в эксплуатационную  документацию для системы KWA, что позволит оператору знать, какое количество чистого конденсата требуется для заполнения ИЛ.

Режим 2. Работа РУ на мощности (МКУ, «горячее» состояние, разогрев и расхолаживание)

При работе блока на мощности (РУ в горячем состоянии) продувка ИЛ имеющих связь с первым контуром осуществляется только по мере необходимости, при недостоверных показателях измерительного канала. Продувка ИЛ в контур осуществляется средой с текущей концентрацией борной кислоты, температурой не менее 70 ºС . Продувочная среда к стендам датчиков КИП подается насосом КВА90АР001, всасывающие трубопроводы которого подключен к деаэратору.

Количество циклов продувки импульсных линий при номинальных параметрах в первом контуре ограничено, оно обосновано расчетами на прочность. За весь срок службы количество циклов продувки для оборудования не должно превысить:

- для компенсатора давления – 60 циклов;

- для реактора – 25 циклов;

- для ГЦТ – 60 циклов.

Продувка ИЛ при номинальных параметрах первого контура состоит из нескольких этапов.

На первом этапе измерительный канал выводится из работы.

На втором этапе требуется заполнить «раздающий» коллектор KWA теплоносителем с текущей концентрацией и с температурой не менее 70 оС.

Перед началом операций по продувке ИЛ КИП «высоким» давлением оператор выполняет следующие операции:

- отключает КВА90ЕЕ001 (программу работы насоса КВА90АР001 в режимах «впрыска» в АК ГЦНА или корректировки ВХР ГЕ);

-	проверяет, что закрыта запорная арматура: КВА90АА101, КВА92АА101, КВА92АА102, КВА90АА111, КВА90АА106, КВА90АА107, КВА50АА102, JEW10-40AA112, KBD40AA106, KBD50AA104, KWA80AA101, KWA90AA101, KWA75AA101;

- открывает запорную арматуру КВА90АА104, КВА90АА102 на линии рециркуляции насоса КВА90АР001;

- открывает запорную арматуру КВА90АА112 и КВА91АА101 для подключения к деаэратору.

- включает КВА90ЕЕ002 и выбирает режим работы насоса КВА90АР001  «продувка ИЛ датчиков КИП «высоким» давлением». Для продувки ИЛ датчиков КИП ГЕ САОЗ оператор, выбирает режим работы насоса КВА90АР001 – «продувка ИЛ датчиков КИП ГЕ САОЗ».

Подключив насос КВА90АР001 к деаэратору, оператор вводит насос в работу по линии рециркуляции (при этом открыта запорная арматура KBA90AA102, KBА90AA104 и КВА90АА112), насос работает с минимальным расходом 0,7 м3/ч, давление на напоре ~0,6 МПа. При этом всасывающий трубопровод насоса КВА90АР001 заполняется средой от деаэратора (104 ºС) – теплоносителем первого контура с текущей концентрацией.

Оператор открывает запорную арматуру КВА90АА105 и KWA70АА101 или КВА90АА108 (для продувки ИЛ датчиков КИП ГЕ САОЗ оператор открывает запорную арматуру КВА90АА105 и KWA75АА101). Далее персонал открывает запорную арматуру на дренажных линиях, сброс среды из «раздающего» коллектора KWA осуществляется в трап соседнего помещения. После появления «горячего» теплоносителя в «раздающем» коллекторе, по месту закрывается дренажная линия. Температура в коллекторе определяется с использование переносного бесконтактного измерительного прибора.

Далее, требуется создать в коллекторе KWA давление, с которым будет продуваться ИЛ. При выборе режима «продувка ИЛ датчиков КИП «высоким» давлением» автоматически, при температуре теплоносителя в первом контуре более 70 оС, в регулятор КВА90DU001 поступит сигнал, который сформирует в задатчике данного регулятора значение давления, которое будет поддерживаться на напоре насоса КВА90АР001 – «Р IК+0,8 МПа».

При выборе режима «продувка ИЛ датчиков КИП ГЕ САОЗ» автоматически, при температуре теплоносителя в первом контуре более 70 оС, в регулятор КВА90DU001 поступит сигнал, который сформирует в задатчике данного регулятора значение давления, которое будет поддерживаться на напоре КВА90АР001 - «6,7 МПа».

После ввода значения давления, оператор должен проконтролировать плавное увеличение давления 0,98 МПа/мин (заложено в логике регулятора КВА90DU001)
в коллекторе KWA и на напоре насоса КВА90АР001.

Затем персонал выполняет операции по продувке ИЛ датчика КИП. Длительность продувки должна быть 1÷2 мин, время контролирует персонал. Оператор контролирует расход (KBA90FF001), который поступает в KWA. Расход КВА90FF001 не должен превышать 2 м3/ч (заложено в логике регулятора KBA90DU001). Критерием проходимости ИЛ и отключающего устройства является расход продувочной среды 2 м3/ч при ΔР= 0,5 МПа  (ΔР = Рконтур – Р продувочной среды).

После прекращения продувки ИЛ датчика КИП персонал подключает датчик к импульсной линии. Если после ввода измерительного канала в работу показания не удовлетворяют персонал, то принимается решение о повторной продувке или выводе измерительного канала из работы до конца текущей кампании.

После окончания операций по продувке ИЛ насос КВА90АР001 должен быть выключен, закрыта запорная арматура КВА90АА105, КВА90АА108, KWA70АА101, KWA75АА101.

По месту персонал сбрасывает давление из коллектора через дренажный трубопровод, предусмотренный в каждом помещении системы KWA.

Продувка ИЛ датчиков КИП систем с низким расчетным давлением, но имеющие связь с первым контуром продуваются в соответствии с описанием, которое представлено в «Режим 1.1. Продувка импульсных линий». Схему подключения насоса КВА90АР001 по всасывающим трубопроводам определяет оператор.

5.7.2.4.24.3.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации

По сигналам АЗ, а также сигналам впрыска в АК ГЦНА выполняется следующее:

- автоматически закрывается запорная арматура на подаче среды от насоса КВА90АР001 в коллектора KWA (КВА90АА105,106,107,108), а также на подаче продувочной среды KWA в каждое здание (KWA20,30,40,50,60,70,80,90 АА101);

- автоматически вводится в работу КВА90ЕЕ001;

- останавливается насос КВА90АР001 (при отсутствии сигналов впрыска в АК ГЦНА);

- стенд переводится в исходное состояние (закрывается запорная арматура на подводе продувочной среды к стенду, подключается датчик КИП, сбрасывается давление в коллекторе KWA).

При обесточивании активные элементы системы KWA получают электропитание от СНЭ НЭ и закрываются по сигналу АЗ.

5.7.2.4.24.3.7.3 Проектные аварии

Функционирование системы KWA при ПА не требуется.

Приложение A
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| КВА90АА105 Клапан на линии подачи среды в линии KWA70, KWA75, KWA80, KWA90 | Управляются дистанционно (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыты КВА90АА103 И КВА90АА106 И КВА90АА107 Автоматически закрывается: - при включении КВА90ЕЕ001 Защитное закрытие по любому из сигналов: - по сигналу «защитное закрытие» KWA70AA101 - по сигналу «защитное закрытие» KWA80AA101 - по сигналу «защитное закрытие» KWA90AA101 - по сигналу «защитное закрытие» KWA75AA101 - сигнал АЗ |
| КВА90АА108 Клапан на линии подачи среды в линию KWA60 | Управляются дистанционно (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыты КВА90АА105 И КВА90АА106 И КВА90АА107, - выбран SEL2 ИЛИ - SEL3 (в КВА90ЕЕ002) И температура в первом контуре менее 70 оС. Автоматически закрывается: - при включении КВА90ЕЕ001 Защитное закрывается по любому из сигналов: - выбран SEL2 и давление на KWA60СР001 ≥ 17,4 МПа; - выбран SEL3 и давление на KWA60СР001 ≥ 2,2 МПа; - сигнал АЗ |
| КВА90АА106, КВА90АА107 Клапан на линии подачи среды в линию KWA20, KWA30, KWA40, KWA50 | Управляются дистанционно (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыты КВА90АА105, КВА90АА103, - давление КВА90СР002 ≤2,0 МПа - выбран SEL3 в КВА90ЕЕ002 Автоматически закрывается: - при включении КВА90ЕЕ001 Защитное закрытие по любому из сигналов: - давление КВА90СР002 ≥ 2,1 МПа - сигнал АЗ |
| КWА20АА101 | Управляются дистанционно (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыты КWА30АА101 И КWА40АА101 И КWА50АА101; - открыта КВА90АА106, КВА90АА107 Автоматически закрывается: - при включении КВА90ЕЕ001 Защитное закрытие по любому из сигналов: - давление КWА20СР001 ≥ 2,2 МПа - сигнал АЗ |
| КWА30АА101 | Управляются дистанционно (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыты КWА20АА101 И КWА40АА101 И КWА50АА101; - открыта КВА90АА106, КВА90АА107 Автоматически закрывается: - при включении КВА90ЕЕ001 Защитное закрытие по любому из сигналов: - давление КWА30СР001 ≥ 2,2 МПа - сигнал АЗ |
| КWА40АА101 | Управляются дистанционно (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыты КWА20АА101 И КWА30АА101 И КWА50АА101; - открыта КВА90АА106, КВА90АА107 Автоматически закрывается: - при включении КВА90ЕЕ001 Защитное закрытие по любому из сигналов: - давление КWА40СР001 ≥ 2,2 МПа - сигнал АЗ |
| КWА50АА101 | Управляются дистанционно (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыты КWА20АА101 И КWА30АА101 И КWА40АА101; - открыта КВА90АА106, КВА90АА107 Автоматически закрывается: - при включении КВА90ЕЕ001 Защитное закрытие по любому из сигналов: - давление КWА50СР001 ≥ 2,2 МПа - сигнал АЗ |
| КWА70АА101 | Управляются дистанционно (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыты КWА75АА101 И КWА80АА101 И КWА90АА101; - открыта КВА90АА105. - выбран SEL2 (в КВА90ЕЕ002) ИЛИ - SEL3 (в КВА90ЕЕ002) И температура в первом контуре менее 70 оС. Автоматически закрывается: - при включении КВА90ЕЕ001 Защитное закрытие по любому из сигналов: - выбран SEL2 и давление на KWA70СР001 ≥ РI к+1,0 МПа; - выбран SEL3 и давление на KWA70СР001 ≥ 2,1 МПа; - сигнал АЗ |
| КWА75АА101 | Управляются дистанционно (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - выбран SEL 1 (в КВА90ЕЕ002) ИЛИ - SEL3 (в КВА90ЕЕ002) И температура в первом контуре менее 70 оС. - закрыты КWА70АА101 И КWА80АА101 И КWА90АА101; - открыта КВА90АА105. Автоматически закрывается: - при включении КВА90ЕЕ001 Защитное закрытие по любому из сигналов: - Сигнал АЗ - давление КWА75СР001 ≥ 7,2 МПа |
| КWА80АА101 | Управляются дистанционно (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - выбран SEL 3 (в КВА90ЕЕ002) - закрыты КWА70АА101 И КWА75АА101 И КWА90АА101; - открыта КВА90АА105. Автоматически закрывается: - при включении КВА90ЕЕ001 Защитное закрытие по любому из сигналов: - Сигнал АЗ - давление КWА80СР001 ≥ 2,2 МПа |
| КWА90АА101 | Управляются дистанционно (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - выбран SEL 3 (в КВА90ЕЕ002) - закрыты КWА70АА101 И КWА75АА101 И КWА80АА101; - открыта КВА90АА105. Автоматически закрывается: - при включении КВА90ЕЕ001 Защитное закрытие по любому из сигналов: - Сигнал АЗ давление КWА80СР001 ≥ 2,2 МПа |

Приложение B
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax,0С / Pmax, МПа | Минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KWA20CP001 | Давление в продувочном коллекторе низкого давления здания UJB | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UJB |
| KWA21CP501 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UJB91R140 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJB UJB91R140 |
| KWA22CP501 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UJB91R450 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJB UJB91R450 |
| KWA23CP501 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UJB91R510 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJB UJB91R510 |
| KWA24CP501 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UJB91R110 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJB UJB91R110 |
| KWA30CP001 | Давление в продувочном коллекторе низкого давления вспомогательного корпуса | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKA |
| KWA31CP501 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA99R111 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA99R111 |
| KWA31CP502 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA99R113 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA99R113 |
| KWA31CP503 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA99R210 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA99R210 |
| KWA31CP504 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA99R211 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA99R211 |
| KWA31CP505 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA99R310 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA99R310 |
| KWA31CP506 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA99R421 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA99R421 |
| KWA31CP507 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA99R422 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA99R422 |
| KWA32CP501 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA97R241 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA97R241 |
| KWA32CP502 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA97R320 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA97R320 |
| KWA32CP503 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA97R330 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA97R330 |
| KWA32CP504 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA97R421 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA97R421 |
| KWA32CP505 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA97R422 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA97R422 |
| KWA32CP506 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA97R431 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA97R431 |
| KWA32CP507 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA97R432 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA97R432 |
| KWA33CP501 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA93R240 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA93R240 |
| KWA33CP502 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA93R241 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA93R241 |
| KWA33CP503 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA93R420 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA93R420 |
| KWA34CP501 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKA00R240 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA00R240 |
| KWA40CP001 | Давление в продувочном коллекторе низкого давления здания безопасности | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD |
| KWA41CP501 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD99R112 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD99R112 |
| KWA41CP502 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD99R210 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD99R210 |
| KWA41CP503 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD99R310 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD99R310 |
| KWA41CP504 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD99R410 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD99R410 |
| KWA42CP501 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD98R110 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD98R110 |
| KWA42CP502 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD98R120 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD98R120 |
| KWA42CP503 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD98R132 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD98R132 |
| KWA42CP504 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD98R210 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD98R210 |
| KWA42CP505 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD98R220 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD98R220 |
| KWA42CP506 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD98R310 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD98R310 |
| KWA42CP507 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD98R320 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD98R320 |
| KWA42CP508 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD98R410 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD98R410 |
| KWA42CP509 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD98R420 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD98R420 |
| KWA43CP501 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD93R111 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD93R111 |
| KWA43CP502 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD93R211 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD93R211 |
| KWA43CP503 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD93R311 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD93R311 |
| KWA43CP504 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD93R411 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD93R411 |
| KWA44CP501 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD00R111 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R111 |
| KWA44CP502 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD00R122 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R122 |
| KWA44CP503 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD00R222 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R222 |
| KWA44CP504 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD00R322 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R322 |
| KWA44CP505 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD00R411 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R411 |
| KWA44CP506 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD00R422 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R422 |
| KWA45CP501 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD04R121 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD04R121 |
| KWA45CP502 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD04R122 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD04R122 |
| KWA45CP503 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKD04R421 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD04R421 |
| KWA50CP001 | Давление в продувочном коллекторе низкого давления здания ядерного обслуживания | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKC |
| KWA51CP501 | Давление в продувочном трубопроводе н.д. помещения UKC00R313 | 120 2,1 | 0,0/3,0 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKC UKC00R313 |
| KWA60CP001 | Давление в продувочном коллекторе высокого давления здания реактора | 120 17,64 | 0,0/19,00 МПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UJA |
| KWA61CP501 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UJA00R120 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJA UJA00R120 |
| KWA62CP501 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UJA14R121 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJA UJA14R121 |
| KWA62CP502 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UJA14R140 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJA UJA14R140 |
| KWA62CP503 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UJA14R520 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJA UJA14R520 |
| KWA62CP504 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UJA14R540 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJA UJA14R540 |
| KWA70CP001 | Давление в продувочном коллекторе высокого давления здания UJB | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UJB |
| KWA71CP501 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UJB91R140 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJB UJB91R140 |
| KWA72CP501 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UJB91R450 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJB UJB91R450 |
| KWA73CP501 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UJB91R510 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJB UJB91R510 |
| KWA74CP501 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UJB91R110 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJB UJB91R110 |
| KWA75CP001 | Давление в продувочном коллекторе ГЕ САОЗ здания UJB | 120 6,4 | 0,0/10,00 МПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UJB |
| KWA75CP501 | Давление в продувочном трубопроводе ГЕ САОЗ помещения UJB91R140 | 120 6,4 | 0,0/10,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJB UJB91R140 |
| KWA75CP502 | Давление в продувочном трубопроводе ГЕ САОЗ. помещения UJB91R450 | 120 6,4 | 0,0/10,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJB UJB91R450 |
| KWA75CP503 | Давление в продувочном трубопроводе ГЕ САОЗ помещения UJB91R510 | 120 6,4 | 0,0/10,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJB UJB91R510 |
| KWA75CP504 | Давление в продувочном трубопроводе ГЕ САОЗ помещения UJB91R110 | 120 6,4 | 0,0/10,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UJB UJB91R110 |
| KWA80CP001 | Давление в продувочном коллекторе высокого давления вспомогательного корпуса | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKA |
| KWA81CP501 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKA99R111 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA99R111 |
| KWA81CP502 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKA99R113 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA99R113 |
| KWA81CP503 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKA99R210 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA99R210 |
| KWA81CP504 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKA99R211 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA99R211 |
| KWA81CP505 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKA99R310 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA99R310 |
| KWA84CP501 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKA00R521 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKA UKA00R521 |
| KWA90CP001 | Давление в продувочном коллекторе высокого давления здания безопасности | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 32 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD |
| KWA91CP501 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD99R112 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD99R112 |
| KWA91CP502 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD99R210 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD99R210 |
| KWA91CP503 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD99R310 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD99R310 |
| KWA91CP504 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD99R410 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD99R410 |
| KWA92CP501 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD98R110 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD98R110 |
| KWA93CP501 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD93R111 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD93R111 |
| KWA93CP502 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD93R211 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD93R211 |
| KWA93CP503 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD93R311 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD93R311 |
| KWA93CP504 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD93R411 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD93R411 |
| KWA94CP501 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD00R111 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R111 |
| KWA94CP502 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD00R122 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R122 |
| KWA94CP503 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD00R131 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R131 |
| KWA94CP504 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD00R211 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R211 |
| KWA94CP505 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD00R222 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R222 |
| KWA94CP506 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD00R311 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R311 |
| KWA94CP507 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD00R322 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R322 |
| KWA94CP508 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD00R410 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R410 |
| KWA94CP509 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD00R411 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R411 |
| KWA94CP510 | Давление в продувочном трубопроводе в.д. помещения UKD00R422 | 120 17,64 | 0,0/20,00 МПа | 10 | нж | По месту | 3Н | C | II | UKD UKD00R422 |

Приложение C
Габаритные чертежи оборудования

Рисунок C.1 - Габаритный чертеж установки для заполнения и продувки ИЛ датчиков КИП

| Л – места установки гарантийных пломб |  |
| --- | --- |
| М – места установки консервационных пломб |  |
| 1 – насосный агрегат |  |
| 2 – перепускной клапан |  |
| 3 – линия рециркуляции |  |
| 4 - регулятор |  |
| 5 - манометр |  |
| 6 – линия нагнетания |  |
| 7 – запорный клапан |  |
| 9 – бак |  |
| 10 – пульт управления |  |
| 11 – обратный клапан |  |
| 12 – тележка |  |
| 13 – сигнализатор уровня жидкости |  |
| 14 – кабель силовой |  |
| 15 – разъем силовой |  |

Приложение D
Перечень датчиков продуваемых стационарной системой продувки KWA

| KKS датчика | Наименование | KKS стенда | Помещение |
| --- | --- | --- | --- |
| UJA отм. 0,000 |  |  |  |
| JEW50CP001 | Давление в линии аварийного впрыска | UJA00GZ059 | UJA00R120 |
| JEW50CP002 | Давление в линии аварийного впрыска | UJA00GZ059 |  |
| KBA10CF001 | Расход в линии вывода КВА15(КВА16) | UJA00GZ061 |  |
| KBA10CF002 | Расход в обратной линии продувки | UJA00GZ062 |  |
| KBA14CF001 | Расход в линии вывода КВА14 | UJA00GZ061 |  |
| KBA40CF001 | Расход в линии (КВА40) аварийного вывода | UJA00GZ062 |  |
| KBA60CP001 | Давление в линии подпитки | UJA00GZ065 |  |
| KBE10CF001 | Расход на фильтр KBE10AT001 | UJA00GZ066 |  |
| KBE50CF001 | Расход на фильтр KBE50AT001 | UJA00GZ069 |  |
| KBE10CP001 | Перепад давления на фильтре-ловушке KBE50AT002 | UJA00GZ066 |  |
| KBE10CP002 | Давление перед фильтром KBE10AT001 | UJA00GZ067 |  |
| KBE10CP003 | Перепад давления на фильтре KBE10AT001 | UJA00GZ067 |  |
| KBE10CP004 | Перепад давления на фильтре-ловушке KBE10AT002 | UJA00GZ068 |  |
| KBE50CP001 | Давление перед фильтром KBE50AT001 | UJA00GZ069 |  |
| KBE50CP002 | Перепад давления на фильтре KBE50AT001 | UJA00GZ070 |  |
| KBE50CP003 | Давление перед фильтрами KBE10AT001, KBE50AT001 | UJA00GZ070 |  |
| KTP10CP001 | Давление в трубопроводе сброса парогазовой смеси в барботер и герметичный объем | UJA00GZ030 |  |
| UJA отм. 0,000 (с отсекающими устройствами) |  |  |  |
| JEC10CP001 | Перепад давления на ПГ | UJA00GZ009 | UJA00R120 |
| JEC13CP001 | Давление на напоре ГЦНА | UJA00GZ009 |  |
| JEC13CP002 | Давление на напоре ГЦНА | UJA00GZ021 |  |
| JEC13CP003 | Давление на напоре ГЦНА | UJA00GZ021 |  |
| JEC20CP001 | Перепад давления на ПГ | UJA00GZ010 |  |
| JEC23CP001 | Давление на напоре ГЦНА | UJA00GZ010 |  |
| JEC23CP002 | Давление на напоре ГЦНА | UJA00GZ022 |  |
| JEC23CP003 | Давление на напоре ГЦНА | UJA00GZ022 |  |
| JEC30CP001 | Перепад давления на ПГ | UJA00GZ011 |  |
| JEC33CP001 | Давление на напоре ГЦНА | UJA00GZ011 |  |
| JEC33CP002 | Давление на напоре ГЦНА | UJA00GZ023 |  |
| JEC33CP003 | Давление на напоре ГЦНА | UJA00GZ023 |  |
| JEC40CP001 | Перепад давления на ПГ | UJA00GZ012 |  |
| JEC43CP001 | Давление на напоре ГЦНА | UJA00GZ012 |  |
| JEC43CP002 | Давление на напоре ГЦНА | UJA00GZ024 | UJA00R120 |
| JEC43CP003 | Давление на напоре ГЦНА | UJA00GZ024 |  |
| JEF10CL003 | Уровень теплоносителя в КД | UJA00GZ013 |  |
| JEF10CL004 | Уровень теплоносителя в КД | UJA00GZ013 |  |
| UJA отм. +14,500 |  |  |  |
| JEB10CP001 | Давление воды на входе в уплотнение | UJA14GZ001 | UJA14R121 |
| JEB10CP002 | Давление воды за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ002 |  |
| JEB10CP003 | Перепад давления воды между входом и за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ001 |  |
| JEB10CP004 | Перепад давления воды между входом и за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ002 |  |
| JEB10CP005 | Перепад давления воды между входом и за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ003 |  |
| JEB10CP006 | Перепад давления воды автономного контура | UJA14GZ004 |  |
| JEB10CP007 | Перепад давления воды автономного контура | UJA14GZ004 |  |
| JEB10CP008 | Перепад давления воды автономного контура | UJA14GZ005 |  |
| JEB10CP009 | Давление воды автономного контура на выходе из ГЦНА | UJA14GZ005 |  |
| JEB10CP010 | Давление воды автономного контура на выходе из ГЦНА | UJA14GZ006 |  |
| JEB10CP011 | Давление воды автономного контура на входе в ГЦНА | UJA14GZ006 |  |
| JEB20CP001 | Давление воды на входе в уплотнение | UJA14GZ010 | UJA14R140 |
| JEB20CP002 | Давление воды за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ011 |  |
| JEB20CP003 | Перепад давления воды между входом и за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ010 |  |
| JEB20CP004 | Перепад давления воды между входом и за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ011 |  |
| JEB20CP005 | Перепад давления воды между входом и за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ012 |  |
| JEB20CP006 | Перепад давления воды автономного контура | UJA14GZ013 |  |
| JEB20CP007 | Перепад давления воды автономного контура | UJA14GZ013 |  |
| JEB20CP008 | Перепад давления воды автономного контура | UJA14GZ014 |  |
| JEB20CP009 | Давление воды автономного контура на выходе из ГЦНА | UJA14GZ014 |  |
| JEB20CP010 | Давление воды автономного контура на выходе из ГЦНА | UJA14GZ015 |  |
| JEB20CP011 | Давление воды автономного контура на входе в ГЦНА | UJA14GZ015 |  |
| JEB30CP001 | Давление воды на входе в уплотнение | UJA14GZ019 | UJA14R520 |
| JEB30CP002 | Давление воды за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ020 |  |
| JEB30CP003 | Перепад давления воды между входом и за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ019 |  |
| JEB30CP004 | Перепад давления воды между входом и за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ020 |  |
| JEB30CP005 | Перепад давления воды между входом и за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ021 | UJA14R520 |
| JEB30CP006 | Перепад давления воды автономного контура | UJA14GZ022 |  |
| JEB30CP007 | Перепад давления воды автономного контура | UJA14GZ022 |  |
| JEB30CP008 | Перепад давления воды автономного контура | UJA14GZ023 |  |
| JEB30CP009 | Давление воды автономного контура на выходе из ГЦНА | UJA14GZ023 | UJA14R520 |
| JEB30CP010 | Давление воды автономного контура на выходе из ГЦНА | UJA14GZ024 | UJA14R520 |
| JEB30CP011 | Давление воды автономного контура на входе в ГЦНА | UJA14GZ024 |  |
| JEB40CP001 | Давление воды на входе в уплотнение | UJA14GZ028 | UJA14R540 |
| JEB40CP002 | Давление воды за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ029 |  |
| JEB40CP003 | Перепад давления воды между входом и за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ028 |  |
| JEB40CP004 | Перепад давления воды между входом и за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ029 |  |
| JEB40CP005 | Перепад давления воды между входом и за первой ступенью уплотнения | UJA14GZ030 |  |
| JEB40CP006 | Перепад давления воды автономного контура | UJA14GZ031 |  |
| JEB40CP007 | Перепад давления воды автономного контура | UJA14GZ031 |  |
| JEB40CP008 | Перепад давления воды автономного контура | UJA14GZ032 |  |
| JEB40CP009 | Давление воды автономного контура на выходе из ГЦНА | UJA14GZ032 |  |
| JEB40CP010 | Давление воды автономного контура на выходе из ГЦНА | UJA14GZ033 |  |
| JEB40CP011 | Давление воды автономного контура на входе в ГЦНА | UJA14GZ033 |  |
| UJB отм. -1,250 (с отсекающими устройствами) |  |  |  |
| JAA10CL001 | Уровень теплоносителя в реакторе | UJB91GZ114 | UJB91R110 |
| JAA10CP811 | Давление над активной зоной (на выходе из СКР) | UJB91GZ107 |  |
| JAA10CP812 | Давление над активной зоной (на выходе из СКР) | UJB91GZ108 |  |
| JEC10CP811 | Перепад давления на ГЦНА 1 | UJB91GZ107 |  |
| JEC10CP812 | Перепад давления на ГЦНА 1 | UJB91GZ108 |  |
| JEC20CP811 | Перепад давления на ГЦНА | UJB91GZ109 |  |
| JEC20CP812 | Перепад давления на ГЦНА 2 | UJB91GZ110 |  |
| JEC30CP811 | Перепад давления на ГЦНА 3 | UJB91GZ109 |  |
| JEC30CP812 | Перепад давления на ГЦНА 3 | UJB91GZ110 |  |
| JEC40CP811 | Перепад давления на ГЦНА 3 | UJB91GZ111 |  |
| JEC40CP812 | Перепад давления на ГЦНА 4 | UJB91GZ112 |  |
| JEF10CL005C | Уровень теплоносителя в КД | UJB91GZ113 |  |
| JEF10CL006 | Уровень теплоносителя в КД | UJB91GZ113 |  |
| JEF10CL811 | Уровень теплоносителя в КД | UJB91GZ111 |  |
| JEF10CL812 | Уровень теплоносителя в КД | UJB91GZ112 |  |
| JNG50CL811 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ115 |  |
| JNG50CL812 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ116 |  |
| JNG60CL811 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ117 | UJB91R110 |
| JNG60CL812 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ118 |  |
| JNG70CL811 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ119 |  |
| JNG70CL812 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ120 |  |
| JNG80CL811 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ121 |  |
| JNG80CL812 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ122 |  |
| JNA10CP001 | Давление на линии от общего коллектора к теплообменнику JNG | UJB91GZ114 |  |
| JEW10CP711 | Давление на сливе уплотняющей воды после ГЦНА | UJB91GZ129 |  |
| JEW20CP711 | Давление на сливе уплотняющей воды после ГЦНА | UJB91GZ129 |  |
| JEW40CP711 | Давление на сливе уплотняющей воды после ГЦНА | UJB91GZ130 |  |
| KBA10CP001 | Давление возле ПК KBA10AA401 на линии вывода | UJB91GZ130 |  |
| JNK10CL011 | Уровень в баке-приямке JNK10BB001 | UJB91GZ127 |  |
| KTA10CP002 | Контроль давления в коллекторе 10КТА10 | UJB91GZ127 |  |
| JAA10CP821 | Давление над активной зоной (на выходе из СКР) | UJB91GZ207 | UJB91R140 |
| JAA10CP822 | Давление над активной зоной (на выходе из СКР) | UJB91GZ208 |  |
| JEC10CP821 | Перепад давления на ГЦНА 1 | UJB91GZ207 |  |
| JEC10CP822 | Перепад давления на ГЦНА 1 | UJB91GZ208 |  |
| JEC20CP821 | Перепад давления на ГЦНА 2 | UJB91GZ209 |  |
| JEC20CP822 | Перепад давления на ГЦНА 2 | UJB91GZ210 |  |
| JEC30CP821 | Перепад давления на ГЦНА 3 | UJB91GZ209 |  |
| JEC30CP822 | Перепад давления на ГЦНА 3 | UJB91GZ210 |  |
| JEC40CP821 | Перепад давления на ГЦНА 4 | UJB91GZ211 |  |
| JEC40CP822 | Перепад давления на ГЦНА 4 | UJB91GZ212 |  |
| JEF10CL821 | Уровень теплоносителя в КД | UJB91GZ211 |  |
| JEF10CL822 | Уровень теплоносителя в КД | UJB91GZ212 |  |
| JNG50CL821 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ215 |  |
| JNG50CL822 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ216 |  |
| JNG60CL821 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ217 |  |
| JNG60CL822 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ218 |  |
| JNG70CL821 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ219 |  |
| JNG70CL822 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ220 |  |
| JNG80CL821 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ221 |  |
| JNG80CL822 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ222 |  |
| JNA20CP001 | Давление на линии от общего коллектора к теплообменнику JNG | UJB91GZ214 |  |
| JEW10CP721 | Давление на сливе уплотняющей воды после ГЦНА | UJB91GZ229 |  |
| JEW20CP721 | Давление на сливе уплотняющей воды после ГЦНА | UJB91GZ229 |  |
| JEW30CP721 | Давление на сливе уплотняющей воды после ГЦНА | UJB91GZ227 |  |
| JNK20CL021 | Уровень в баке-приямке JNK10BB001 | UJB91GZ230 |  |
| JAA10CP831 | Давление над активной зоной (на выходе из СКР) | UJB91GZ307 | UJB91R450 |
| JAA10CP832 | Давление над активной зоной (на выходе из СКР) | UJB91GZ308 |  |
| JEC10CP831 | Перепад давления на ГЦНА | UJB91GZ307 |  |
| JEC10CP832 | Перепад давления на ГЦНА 1 | UJB91GZ308 |  |
| JEC20CP831 | Перепад давления на ГЦНА 2 | UJB91GZ309 |  |
| JEC20CP832 | Перепад давления на ГЦНА 2 | UJB91GZ310 |  |
| JEC30CP831 | Перепад давления на ГЦНА 3 | UJB91GZ309 |  |
| JEC30CP832 | Перепад давления на ГЦНА 3 | UJB91GZ310 |  |
| JEC40CP831 | Перепад давления на ГЦНА | UJB91GZ311 |  |
| JEC40CP832 | Перепад давления на ГЦНА 4 | UJB91GZ312 |  |
| JEF10CL005B | Уровень теплоносителя в КД | UJB91GZ313 |  |
| JEF10CL831 | Уровень теплоносителя в КД | UJB91GZ311 |  |
| JEF10CL832 | Уровень теплоносителя в КД | UJB91GZ312 |  |
| JNG50CL831 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ315 |  |
| JNG50CL832 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ316 |  |
| JNG60CL831 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ317 |  |
| JNG60CL832 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ318 |  |
| JNG70CL831 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ319 |  |
| JNG70CL832 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ320 |  |
| JNG80CL831 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ321 |  |
| JNG80CL832 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ322 |  |
| JNA30CP001 | Давление на линии от общего коллектора к теплообменнику JNG | UJB91GZ314 |  |
| JEW20CP731 | Давление на сливе уплотняющей воды после ГЦНА | UJB91GZ329 |  |
| JEW40CP731 | Давление на сливе уплотняющей воды после ГЦНА | UJB91GZ330 |  |
| JEW30CP731 | Давление на сливе уплотняющей воды после ГЦНА | UJB91GZ330 |  |
| JNK30CL031 | Уровень в баке-приямке JNK40BB001 | UJB91GZ327 |  |
| JAA10CP841 | Давление над активной зоной (на выходе из СКР) | UJB91GZ407 | UJB91R510 |
| JAA10CP842 | Давление над активной зоной (на выходе из СКР) | UJB91GZ408 |  |
| JEC10CP841 | Перепад давления на ГЦНА | UJB91GZ407 |  |
| JEC10CP842 | Перепад давления на ГЦНА 1 | UJB91GZ408 |  |
| JEC20CP841 | Перепад давления на ГЦНА | UJB91GZ409 |  |
| JEC20CP842 | Перепад давления на ГЦНА 2 | UJB91GZ410 |  |
| JEC30CP841 | Перепад давления на ГЦНА 3 | UJB91GZ409 |  |
| JEC30CP842 | Перепад давления на ГЦНА 3 | UJB91GZ410 |  |
| JEC40CP841 | Перепад давления на ГЦНА 4 | UJB91GZ411 |  |
| JEC40CP842 | Перепад давления на ГЦНА 4 | UJB91GZ412 |  |
| JEF10CL005A | Уровень теплоносителя в КД | UJB91GZ413 |  |
| JEF10CL841 | Уровень теплоносителя в КД | UJB91GZ411 |  |
| JEF10CL842 | Уровень теплоносителя в КД | UJB91GZ412 |  |
| JNG50CL841 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ415 | UJB91R510 |
| JNG50CL842 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ416 |  |
| JNG60CL841 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ417 |  |
| JNG60CL842 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ418 |  |
| JNG70CL841 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ419 |  |
| JNG70CL842 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ420 |  |
| JNG80CL841 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ421 |  |
| JNG80CL842 | Уровень в ёмкости САОЗ | UJB91GZ422 |  |
| JNA40CP001 | Давление на линии от общего коллектора к теплообменнику JNG | UJB91GZ414 |  |
| JEW10CP741 | Давление на сливе уплотняющей воды после ГЦНА | UJB91GZ429 |  |
| JEW40CP741 | Давление на сливе уплотняющей воды после ГЦНА | UJB91GZ430 |  |
| JEW30CP741 | Давление на сливе уплотняющей воды после ГЦНА | UJB91GZ430 |  |
| JNK40CL041 | Уровень в баке-приямке JNK40BB001 | UJB91GZ427 |  |
| UKA отм. -11,400 |  |  |  |
| KBA52CP001 | Давление на всасе насоса KВА52АР001 | UKA99GZ001 | UKA99R111 |
| KBA52CP002 | Давление на напоре насоса KВА52АР001 | UKA99GZ002 |  |
| KBA51CP001 | Давление на всасе насоса KВА51АР001 | UKA99GZ006 | UKA99R113 |
| KBA51CP002 | Давление на напоре насоса KВА51АР001 | UKA99GZ007 |  |
| KBA53CP001 | Давление на всасе насоса KВА53АР001 | UKA99GZ018 | UKA99R210 |
| KBA53CP002 | Давление на напоре насоса KВА53АР001 | UKA99GZ031 |  |
| KBA20CP001 | Давление на всасе KВА20АР001 | UKA99GZ025 | UKA99R211 |
| KBA20CP002 | Давление на напоре KВА20АР001 | UKA99GZ024 |  |
| KBA20CP003 | Давление в трубопроводе разгрузки гидропяты KВА20АР001 | UKA99GZ025 |  |
| KBA20CF001 | Расход насоса KВА20АР001 | UKA99GZ023 |  |
| KBA30CP001 | Давление на всасе насоса KВА30АР001 | UKA99GZ034 | UKA99R310 |
| KBA30CP002 | Давление на напоре насоса KВА30АР001 | UKA99GZ033 |  |
| KBA30CP003 | Давление в трубопроводе разгрузки гидропяты насоса KВА30АР001 | UKA99GZ034 |  |
| KBA30CF001 | Расход насоса KВА30АР001 | UKA99GZ032 |  |
| KTC11CP001 | Давление на всасе насоса KТС11АР001 | UKA99GZ053 | UKA99R421 |
| KTC11CP002 | Давление на напоре насоса KТС11АР001 | UKA99GZ042 |  |
| KTC12CP001 | Давление на всасе насоса KТС12АР001 | UKA99GZ054 |  |
| KTC12CP002 | Давление на напоре насоса KТС12АР001 | UKA99GZ043 |  |
| KTC10CF001 | Расход на напоре насоса KТС11АР001, KТС12АР001 | UKA99GZ044 |  |
| KTC10CL001 | Уровень в баке KТС10ВВ001 | UKA99GZ044 |  |
| KTA11CP001 | Давление на всасе насоса KTA11AP001 | UKA99GZ046 | UKA99R422 |
| KTA11CP003 | Давление на напорном трубопроводе насоса KTA11AP001 | UKA99GZ046 |  |
| KTA12CP001 | Давление на всасе насоса KTA12AP001 | UKA99GZ045 |  |
| KTA12CP003 | Давление на напорном трубопроводе насоса KTA11AP001 | UKA99GZ045 |  |
| KTA10CF001 | Расход на напоре насосов KТА11,12АР001 | UKA99GZ047 |  |
| KTA10CL001 | Уровень в баке KTA10BB001 | UKA99GZ047 |  |
| UKA отм. -7,500 |  |  |  |
| KBF50CL001 | Уровень в баке KBF50BB001 | UKA97GZ014 | UKA97R241 |
| KBF51CP001 | Давление на всасе насоса KBF51AP001 | UKA97GZ018 |  |
| KBF51CP002 | Давление на напоре насоса KBF51AP001 | UKA97GZ018 |  |
| KBF51CP003 | Разница между давлением в системе KAA и на всасе насоса KBF51AP001 | UKA97GZ019 |  |
| KBF52CP001 | Давление на всасе насоса KBF52AP001 | UKA97GZ016 |  |
| KBF52CP002 | Давление на напоре насоса KBF52AP001 | UKA97GZ016 |  |
| KBF52CP003 | Разница между давлением в системе KAA и на всасе насоса KBF52AP001 | UKA97GZ015 |  |
| KBF50CF002 | Расход на напоре насосов KBF51AP001, KBF52AP001 | UKA97GZ017 |  |
| FAL10CP001 | Перепад давления на охладителе FAL10AC001 | UKA97GZ036 |  |
| FAL30CP008 | Перепад давления на фильтре-ловушке FAL30AT004 | UKA97GZ022 | UKA97R320 |
| FAL30CP001 | Давление перед фильтром FAL30AT001 | UKA97GZ037 | UKA97R330 |
| FAL30CP003 | Давление перед фильтром FAL30AT002 | UKA97GZ038 |  |
| FAL30CP005 | Давление после фильтра FAL30AT001 | UKA97GZ037 | UKA97R330 |
| FAL30CP006 | Давление после фильтра FAL30AT002 | UKA97GZ038 |  |
| FAL30CP007 | Перепад давления на фильтре FAL30AT003 | UKA97GZ039 |  |
| KBF50CP001 | Перепад давления на фильтре KBF50AT001 | UKA97GZ040 |  |
| KBF50CP002 | Перепад давления на фильтре KBF50AT002 | UKA97GZ040 |  |
| KBF50CP003 | Перепад давления на фильтре KBF50AT003 | UKA97GZ041 |  |
| KBA10CP002 | Давление в деаэраторе | UKA97GZ033 | UKA97R421 |
| KBA10CP003 | Давление в деаэраторе | UKA97GZ033 |  |
| KBB10CP005 | Перепад давления на ловушке KBB10AT003 | UKA97GZ034 |  |
| KBB11CP001 | Давление на всасе насоса KBB11AP001 | UKA97GZ034 |  |
| KBB11CP002 | Давление на напоре насоса KBB11AP001 | UKA97GZ035 |  |
| KBB12CP001 | Давление на всасе насоса KBB12AP001 | UKA97GZ030 | UKA97R422 |
| KBB12CP002 | Давление на напоре насоса KBB12AP001 | UKA97GZ028 |  |
| KBB10CF001 | Расход в напорном коллекторе насосов KBB11(12)AP001 | UKA97GZ028 |  |
| FAL10CF001 | Расход воды на фильтры | UKA97GZ029 |  |
| FAL11CP001 | Давление на всасе насоса FAL11AP001 | UKA97GZ029 |  |
| FAL11CP002 | Давление на напоре насоса FAL11AP001 | UKA97GZ049 | UKA97R431 |
| FAL12CP001 | Давление на всасе насоса FAL12AP001 | UKA97GZ049 |  |
| FAL12CP002 | Давление на напоре насоса FAL12AP001 | UKA97GZ054 |  |
| KBB10CP002 | Перепад давления на фильтре KBB10AT001 | UKA97GZ054 |  |
| KBB10CP004 | Перепад давления на фильтре KBB10AT002 | UKA97GZ055 |  |
| KBA10CL001 | Уровень в деаэраторе | UKA97GZ048 |  |
| KBA10CL002 | Уровень в деаэраторе | UKA97GZ056 |  |
| KBA10CL003 | Уровень в деаэраторе | UKA97GZ056 |  |
| KBB10CP005 | Перепад давления на ловушке KBB10AT003 | UKA97GZ048 |  |
| KBB11CL001 | Уровень в баке KBB11BB001 | UKA97GZ057 | UKA97R432 |
| KBB11CL002 | Уровень в баке KBB11BB001 | UKA97GZ057 |  |
| KBB12CL001 | Уровень в баке KBB12BB001 | UKA97GZ058 |  |
| KBB12CL002 | Уровень в баке KBB12BB001 | UKA97GZ058 |  |
| UKA отм. -3,600 |  |  |  |
| KBF10CL001 | Уровень в выпарном аппарате KBF10AT001 | UKA93GZ018 | UKA93R240 |
| KBF11CP001 | Давление на всасе насоса KBF11AP001 | UKA93GZ003 | UKA93R241 |
| KBF11CP002 | Давление на напоре насоса KBF11AP001 | UKA93GZ003 | UKA93R241 |
| KBF12CP001 | Давление на всасе насоса KBF12AP001 | UKA93GZ001 |  |
| KBF12CP002 | Давление на напоре насоса KBF12AP001 | UKA93GZ001 |  |
| KBF10CF001 | Расход на напоре насосов KBF11AP001, KBF12AP001 | UKA93GZ002 |  |
| KBF50CP004 | Перепад давления на фильтре-ловушке KBF50AT004 | UKA93GZ004 | UKA93R420 |
| UKA отм. 0,000 |  |  |  |
| KBF50CF001 | Расход перед KBF50AC001 | UKA00GZ014 | UKA00R240 |
| KBF10CP003 | Перепад давления на KBF10AC001 | UKA00GZ013 |  |
| KBA90CP008 | Давление в линии КВА90 | UKA00GZ030 | UKA00R521 |
| UKD отм. -12,100 |  |  |  |
| JNG10CP001 | Давление на всасе насоса аварийного впрыска низкого давления JNG10AP001 | UKD99GZ001 | UKD99R112 |
| JNG10CP002 | Давление на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG10AP001 | UKD99GZ002 |  |
| JND10CP002 | Давление на напоре на насоса аварийного впрыска высокого давления JND10AP001 | UKD99GZ005 |  |
| JND10CP003 | Давление перекачиваемой среды в камере за разгрузочным устройством насоса аварийного впрыска высокого давления JND10AP001 |  |  |
| JMN10CP001 | Давление на всасе спринклерного насоса JMN10AP001 | UKD99GZ006 |  |
| JND10CP001 | Давление на всасе насоса аварийного впрыска высокого давления JND10AP001 |  |  |
| JMN10CP002 | Давление на напоре спринклерного насоса JMN10AP001 | UKD99GZ007 |  |
| JNG20CP001 | Давление на всасе насоса аварийного впрыска низкого давления JNG20AP001 | UKD99GZ008 | UKD99R210 |
| JNG20CP002 | Давление на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG20AP001 | UKD99GZ009 |  |
| JND20CP002 | Давление на напоре на насоса аварийного впрыска высокого давления JND20AP001 | UKD99GZ012 |  |
| JND20CP003 | Давление перекачиваемой среды в камере за разгрузочным устройством насоса аварийного впрыска высокого давления JND20AP001 |  |  |
| JMN20CP001 | Давление на всасе спринклерного насоса JMN20AP001 | UKD99GZ013 |  |
| JND20CP001 | Давление на всасе насоса аварийного впрыска высокого давления JND20AP001 |  |  |
| JMN20CP002 | Давление на напоре спринклерного насоса JMN20AP001 | UKD99GZ014 |  |
| JNG30CP001 | Давление на всасе насоса аварийного впрыска низкого давления JNG30AP001 | UKD99GZ015 | UKD99R310 |
| JNG30CP002 | Давление на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG30AP001 | UKD99GZ016 |  |
| JND30CP002 | Давление на напоре на насоса аварийного впрыска высокого давления насоса аварийного впрыска высокого давления JND30AP001 | UKD99GZ019 | UKD99R310 |
| JND30CP003 | Давление перекачиваемой среды в камере за разгрузочным устройством насоса аварийного впрыска высокого давления JND30AP001 |  |  |
| JMN30CP001 | Давление на всасе спринклерного насоса JMN30AP001 | UKD99GZ020 |  |
| JND30CP001 | Давление на всасе насоса аварийного впрыска высокого давления насоса аварийного впрыска высокого давления JND30AP001 |  |  |
| JMN30CP002 | Давление на напоре спринклерного насосаJMN30AP001 | UKD99GZ021 |  |
| JNG40CP001 | Давление на всасе насоса аварийного впрыска низкого давления JNG40AP001 | UKD99GZ022 | UKD99R410 |
| JNG40CP002 | Давление на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG40AP001 | UKD99GZ023 |  |
| JND40CP002 | Давление на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND40AP001 | UKD99GZ026 |  |
| JND40CP003 | Давление перекачиваемой среды в камере за разгрузочным устройствомнасоса аварийного впрыска высокого давления JND40AP001 |  |  |
| JMN40CP001 | Давление на всасе спринклерного насоса JMN40AP001 | UKD99GZ027 |  |
| JND40CP001 | Давление на всасе насоса аварийного впрыска высокого давления JND40AP001 |  |  |
| JMN40CP002 | Давление на напоре спринклерного насоса JMN40AP001 | UKD99GZ028 |  |
| UKD отм. -8,700 |  |  |  |
| FAK10CP101 | Перепад давления между уплотняющей водой и всасом насоса FAK10AP001 | UKD98GZ002 | UKD98R110 |
| FAK10CP001 | Давление на всасе насоса FAK10AP001 | UKD98GZ003 |  |
| FAK10CP002 | Давление на напоре насоса FAK10AP001 |  |  |
| JNG14CF001 | Расход на линии испытания насоса аварийного впрыска низкого давления JNG10AP001 | UKD98GZ006 |  |
| JNG10CP003 | Давление между запорными арматурами на линии подачи борного раствора от баков JNK к насосу аварийного впрыска низкого давления JNG10AP001 | UKD98GZ044 | UKD98R120 |
| JMN15CP001 | Давление на напоре насоса ввода химреагента JMN15AP001 | UKD98GZ042 | UKD98R132 |
| JMN25CP001 | Давление на напоре насоса ввода химреагента JMN25AP001 | UKD98GZ014 | UKD98R210 |
| JNG20CP003 | Давление между запорными арматурами на линии подачи борного раствора от баков JNK к насосу аварийного впрыска низкого давления JNG20AP001 | UKD98GZ045 | UKD98R220 |
| JMN35CP001 | Давление на напоре насоса ввода химреагента JMN35AP001 | UKD98GZ024 | UKD98R310 |
| JNG30CP003 | Давление между запорными арматурами на линии подачи борного раствора от баков JNK к насосу аварийного впрыска низкого давления JNG30AP001 | UKD98GZ046 | UKD98R320 |
| FAK40CP001 | Давление на всасе насоса FAK40AP001 | UKD98GZ033 | UKD98R410 |
| FAK40CP002 | Давление на напоре насоса FAK40AP001 | UKD98GZ033 |  |
| FAK40CP102 | Перепад давления на теплообменнике FAK40AC001 | UKD98GZ034 |  |
| FAK40CP101 | Перепад давления между уплотняющей водой и всасом насоса FAK40AP001 | UKD98GZ035 |  |
| JMN45CP001 | Давление на напоре насоса ввода химреагента JMN45AP001 | UKD98GZ043 |  |
| JNG40CP003 | Давление между запорными арматурами на линии подачи борного раствора от баков JNK к насосу аварийного впрыска низкого давления JNG40AP001 | UKD98GZ047 | UKD98R420 |
| UKD отм. -3,500 |  |  |  |
| JMN10CL020A | Уровень в баке запаса химреагента JMN10BB001 | UKD93GZ001 | UKD93R111 |
| JMN10CL020B | Уровень в баке запаса химреагента JMN10BB001 |  |  |
| JND11CF001 | Расход на линии испытания насоса аварийного впрыска высокого давления JND10AP001 | UKD93GZ002 |  |
| JNA10CF001 | Расход на линии подключения перед теплообменником JNG | UKD93GZ005 |  |
| JND10CF810A | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND10AP001 | UKD93GZ022 |  |
| JND10CF810B | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND10AP001 |  |  |
| JND10CF810C | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND10AP001 | UKD93GZ023 |  |
| JND10CF810D | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND10AP001 |  |  |
| JND10CF810E | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND10AP001 | UKD93GZ024 |  |
| JND10CF8F | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND10AP001 |  |  |
| JET53CP001 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JND | UKD93GZ025 |  |
| JND21CF001 | Расход на линии испытания насоса аварийного впрыска высокого давления JND20AP001 | UKD93GZ006 | UKD93R211 |
| JMN20CF820D | Расход на напоре спринклерного насоса JMN20AP001 | UKD93GZ007 |  |
| JMN20CF820C | Расход на напоре спринклерного насоса JMN20AP001 |  |  |
| JMN20CF820A | Расход на напоре спринклерного насоса JMN20AP001 | UKD93GZ008 |  |
| JMN20CF820B | Расход на напоре спринклерного насоса JMN20AP001 |  |  |
| JMN20CF820E | Расход на напоре спринклерного насоса JMN20AP001 | UKD93GZ009 |  |
| JMN20CF820F | Расход на напоре спринклерного насоса JMN20AP001 | UKD93GZ009 | UKD93R211 |
| JNA20CF001 | Расход на линии подключения перед теплообменником JNG | UKD93GZ012 |  |
| JET53CP002 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JND | UKD93GZ026 |  |
| JND31CF001 | Расход на линии испытания насоса аварийного впрыска высокого давления JND30AP001 | UKD93GZ013 | UKD93R311 |
| JMN30CF830A | Расход на напоре спринклерного насоса JMN30AP001 | UKD93GZ014 |  |
| JMN30CF830B | Расход на напоре спринклерного насоса JMN30AP001 |  |  |
| JMN30CF830C | Расход на напоре спринклерного насоса JMN30AP001 | UKD93GZ015 |  |
| JMN30CF830D | Расход на напоре спринклерного насоса JMN30AP001 |  |  |
| JNA30CF001 | Расход на линии подключения перед теплообменником JNG | UKD93GZ018 |  |
| JMN30CF830E | Расход на напоре спринклерного насоса JMN30AP001 | UKD93GZ028 |  |
| JMN30CF830F | Расход на напоре спринклерного насоса JMN30AP001 |  |  |
| JET53CP003 | Давление на линиях контроля протечек через затворы: арматуры JND | UKD93GZ029 |  |
| JNA40CF001 | Расход на линии подключения перед теплообменником JNG | UKD93GZ021 | UKD93R411 |
| JET53CP004 | Давление на линиях контроля протечек через затворы: арматуры JND | UKD93GZ027 |  |
| UKD отм. 0,000 |  |  |  |
| JMN10CL010A | Уровень в баке запаса химреагента JMN10BB001 | UKD00GZ001 | UKD00R111 |
| JMN10CL010B | Уровень в баке запаса химреагента JMN10BB001 |  |  |
| FAK10CF001 | Расход на напоре насоса FAK10AP001 | UKD00GZ007 |  |
| JNG10CF810A | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG10AP001 | UKD00GZ009 |  |
| JNG10CF810B | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG10AP001 |  |  |
| JMN10CF810A | Расход на напоре спринклерного насоса JMN10AP001 | UKD00GZ012 |  |
| JMN10CF810B | Расход на напоре спринклерного насоса JMN10AP001 |  |  |
| JMN10CF810C | Расход на напоре спринклерного насоса JMN10AP001 | UKD00GZ013 |  |
| JMN10CF810D | Расход на напоре спринклерного насоса JMN10AP001 |  |  |
| JNG10CF810C | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG10AP001 | UKD00GZ014 |  |
| JNG10CF810D | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG10AP001 |  |  |
| JMN14CF001 | Расход на линии испытания спринклерного насоса JMN10AP001 | UKD00GZ016 | UKD00R111 |
| JMN10CF8F | Расход на напоре спринклерного насоса JMN10AP001 | UKD00GZ017 |  |
| JMN10CF810E | Расход на напоре спринклерного насоса JMN10AP001 |  |  |
| JNG10CF810E | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG10AP001 | UKD00GZ018 |  |
| JNG10CF8F | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG10AP001 |  |  |
| FAK10CP102 | Перепад давления на теплообменнике FAK10AC001 | UKD00GZ020 |  |
| JET51CP001 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JNG-1 | UKD00GZ024 |  |
| JDH10CP002 | Давление на напоре насоса аварийного ввода бора JDH10AP001 | UKD00GZ008 | UKD00R122 |
| JDH10CF001 | Расход на напоре насоса аварийного ввода бора JDH10AP001 | UKD00GZ022 |  |
| JDH10CP001 | Давление на всасе насоса аварийного ввода бора JDH10AP001 | UKD00GZ023 |  |
| JET52CP001 | Давление на линиях контроля протечек системы JNA | UKD00GZ025 | UKD00R131 |
| JET54CP001 | Давление на линиях контроля протечек через затворы: арматуры при прохождении через оболочку,системы JDH | UKD00GZ028 |  |
| JND20CF820A | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND20AP001 | UKD00GZ031 | UKD00R211 |
| JND20CF820B | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND20AP001 |  |  |
| JND20CF820E | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND20AP001 | UKD00GZ032 |  |
| JND20CF820F | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND20AP001 |  |  |
| JNG24CF001 | Расход на линии испытания насоса аварийного впрыска низкого давления JNG20AP001 | UKD00GZ033 |  |
| JND20CF820D | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND20AP001 | UKD00GZ034 |  |
| JND20CF820C | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND20AP001 |  |  |
| JNG20CF820A | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG20AP001 | UKD00GZ037 |  |
| JNG20CF820B | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG20AP001 |  |  |
| JNG20CF820D | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG20AP001 | UKD00GZ038 |  |
| JNG20CF820C | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG20AP001 |  |  |
| JNG20CF820E | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG20AP001 | UKD00GZ039 |  |
| JNG20CF820F | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG20AP001 |  |  |
| JET51CP002 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JNG-1 | UKD00GZ040 | UKD00R211 |
| JET54CP002 | Давление на линиях контроля протечек через затворы: арматуры при прохождении через оболочку,системы JDH |  |  |
| JDH20CF001 | Расход на напоре насоса аварийного ввода бора JDH20AP001 | UKD00GZ041 |  |
| JMN24CF001 | Расход на линии испытания спринклерного насоса JMN20AP001 | UKD00GZ042 |  |
| JET52CP002 | Давление на линиях контроля протечек системы JNA | UKD00GZ044 |  |
| JDH20CP001 | Давление на всасе насоса аварийного ввода бора JDH20AP001 | UKD00GZ043 | UKD00R222 |
| JDH20CP002 | Давление на напоре насоса аварийного ввода бора JDH20AP001 | UKD00GZ131 |  |
| JND30CF830A | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND30AP001 | UKD00GZ054 | UKD00R311 |
| JND30CF830B | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND30AP001 |  |  |
| JNG34CF001 | Расход на линии испытания насоса аварийного впрыска низкого давления JNG30AP001 | UKD00GZ055 |  |
| JND30CF830D | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND30AP001 | UKD00GZ056 |  |
| JND30CF830C | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND30AP001 |  |  |
| JND30CF830E | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND30AP001 | UKD00GZ057 |  |
| JND30CF830F | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND30AP001 |  |  |
| JNG30CF830A | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG30AP001 | UKD00GZ060 |  |
| JNG30CF830B | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG30AP001 |  |  |
| JNG30CF830D | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG30AP001 | UKD00GZ061 |  |
| JNG30CF830C | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG30AP001 |  |  |
| JNG30CF830E | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG30AP001 | UKD00GZ062 |  |
| JNG30CF830F | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG30AP001 |  |  |
| JET51CP003 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JNG-1 | UKD00GZ063 |  |
| JET54CP003 | Давление на линиях контроля протечек через затворы: арматуры при прохождении через оболочку,системы JDH |  |  |
| JDH30CF001 | Расход на напоре насоса аварийного ввода бора JDH30AP001 | UKD00GZ064 |  |
| JMN34CF001 | Расход на линии испытания спринклерного насоса JMN30AP001 | UKD00GZ065 |  |
| JET52CP003 | Давление на линиях контроля протечек системы JNA | UKD00GZ068 |  |
| JDH30CP002 | Давление на напоре насоса аварийного ввода бора JDH30AP001 | UKD00GZ052 | UKD00R322 |
| JDH30CP001 | Давление на всасе насоса аварийного ввода бора JDH30AP001 | UKD00GZ066 |  |
| JMN44CF001 | Расход на линии испытания спринклерного насоса JMN40AP001 | UKD00GZ094 | UKD00R410 |
| JND40CF840E | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND40AP001 | UKD00GZ071 | UKD00R411 |
| JND40CF840F | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND40AP001 |  |  |
| JND40CF840D | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND40AP001 | UKD00GZ072 |  |
| JND40CF840C | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND40AP001 |  |  |
| JNG44CF001 | Расход на линии испытания насоса аварийного впрыска низкого давления JNG40AP001 | UKD00GZ073 |  |
| JND40CF840A | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND40AP001 | UKD00GZ074 |  |
| JND40CF840B | Расход на напоре насоса аварийного впрыска высокого давления JND40AP001 |  |  |
| JMN40CF840A | Расход на напоре спринклерного насоса JMN40AP001 | UKD00GZ081 |  |
| JMN40CF840B | Расход на напоре спринклерного насоса JMN40AP001 |  |  |
| JND41CF001 | Расход на линии испытания насоса насоса аварийного впрыска высокого давления JND40AP001 | UKD00GZ082 |  |
| JMN40CL030A | Уровень в баке запаса химреагента JMN40BB001 | UKD00GZ083 |  |
| JMN40CL030B | Уровень в баке запаса химреагента JMN40BB001 |  |  |
| JMN40CF840D | Расход на напоре спринклерного насоса JMN40AP001 | UKD00GZ084 |  |
| JMN40CF840C | Расход на напоре спринклерного насоса JMN40AP001 |  |  |
| JMN40CF840E | Расход на напоре спринклерного насоса JMN40AP001 | UKD00GZ085 |  |
| JMN40CF840F | Расход на напоре спринклерного насоса JMN40AP001 |  |  |
| JET51CP004 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JNG-1 | UKD00GZ088 |  |
| JET54CP004 | Давление на линиях контроля протечек через затворы: арматуры при прохождении через оболочку,системы JDH | UKD00GZ089 |  |
| FAK40CF001 | Расход на напоре насоса FAK40AP001 | UKD00GZ090 |  |
| JNG40CF840D | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG40AP001 | UKD00GZ091 |  |
| JNG40CF840C | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG40AP001 |  |  |
| JNG40CF840A | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG40AP001 | UKD00GZ092 |  |
| JNG40CF840B | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG40AP001 | UKD00GZ092 | UKD00R411 |
| JNG40CF840E | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG40AP001 | UKD00GZ093 |  |
| JNG40CF840F | Расход на напоре насоса аварийного впрыска низкого давления JNG40AP001 |  |  |
| JMN40CL040A | Уровень в баке запаса химреагента JMN40BB001 | UKD00GZ095 |  |
| JMN40CL040B | Уровень в баке запаса химреагента JMN40BB001 |  |  |
| JET52CP004 | Давление на линиях контроля протечек системы JNA | UKD00GZ097 |  |
| JDH40CP002 | Давление на напоре насоса аварийного ввода бора JDH40AP001 | UKD00GZ080 | UKD00R422 |
| JDH40CP001 | Давление на всасе насоса аварийного ввода бора JDH40AP001 | UKD00GZ096 |  |
| JDH40CF001 | Расход на напоре насоса аварийного ввода бора JDH40AP001 | UKD00GZ098 |  |
| UKD отм. +5,200 |  |  |  |
| JNK10CL010 | Уровень в баке запаса раствора борной кислоты высокой концентрации JNK10BB002 | UKD04GZ003 | UKD04R121 |
| JDH11CF001 | Расход на линии испытания насоса JDH10AP001 | UKD04GZ004 |  |
| JDH21CF001 | Расход на линии испытания насоса JDH20AP001 | UKD04GZ005 |  |
| JNK10CL020 | Уровень в баке запаса раствора борной кислоты высокой концентрации JNK10BB002 | UKD04GZ006 |  |
| JNK10CP001 | Давление на напоре насоса JNK10AP001 подогрева бака JNK10BB002 | UKD04GZ016 |  |

| KKS датчика | Наименование | KKS стенда | Помещение |
| --- | --- | --- | --- |
| JNK10CF001 | Расход через электроподогреватель JNK10AH001 | UKD04GZ015 | UKD04R122 |
| JDH31CF001 | Расход на линии испытания насоса JDH30AP001 | UKD04GZ009 | UKD04R421 |
| JNK40CL030 | Уровень в баке запаса раствора борной кислоты высокой концентрации JNK40BB002 | UKD04GZ011 |  |
| JDH41CF001 | Расход на линии испытания насоса JDH40AP001 | UKD04GZ012 |  |
| JNK40CL040 | Уровень в баке запаса раствора борной кислоты высокой концентрации JNK40BB002 | UKD04GZ013 |  |
| JNK40CF001 | Расход через электроподогревательJNK40AH001 | UKD04GZ017 |  |
| JNK40CP001 | Давление на напоре насоса JNK40AP001 подогрева бака JNK40BB002 | UKD04GZ018 |  |
| UKC отм. -3,600 |  |  |  |
| 10FKK50CL001 | Уровень в ванне дезактивации мелкого оборудования 10FKK50BB001 | 10UKC93GZ003 | 10UKC93R341 |
| 10FKK60CL001 | Уровень в ванне дезактивации выемной части ГЦН 10FKK60BB001 |  |  |
| 10FKK50CP002 | Давление на напоре насоса 10FKK50AP001 | 10UKC93GZ004 |  |
| 10FKK60CP002 | Давление на напоре насоса 10FKK60AP001 |  |  |

Перечень принятых сокращений

| АЗ | - аварийная защита |
| --- | --- |
| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| ATWS | - аварийный процесс, проходящий с отказом аварийной защиты |
| АЭС | - атомная электрическая станция |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| ГЦК | - главный циркуляционный контур |
| ГЦНА | - главный циркуляционный насосный агрегат |
| ДГУ | - дизель-генераторная установка |
| ЗО | - защитная оболочка |
| КД | - компенсатор давления |
| КИП | - контрольно-измерительный прибор |
| ИЛ | - импульсная линия |
| ПЗ | - предупредительная защита |
| ПУ | - передвижная установка |
| РБК | - раствор борной кислоты |
| РУ | - реакторная установка |
| САОЗ | - система аварийного охлаждения зоны |
| СНЭНЭ | - система нормальной эксплуатации надежного электроснабжения |
| ТБ | - топливный бассейн |
| ННУЭ | - нарушения нормальных условий эксплуатации |
| УПЗ | - ускоренная предупредительная защита |
| ХОВ | - химически обессоленная вода |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 НП-001-97. | 5.7.2.4.24.2.1 |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008-89. | 5.7.2.4.24.2.1 |
| Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01 | 5.7.2.4.24.2.1 |
| Сортамент трубопроводов высокого давления ОСТ.24.125.01-89. | 5.7.2.4.24.3.3.1 |