5.7.2.4.4 Система сбора протечек теплоносителя реактора (JET)

| Дата | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Проверил | А.Э. Ширванянц |
| Разработал | А.В.Анохин |
| Всего листов | 40 |

Содержание

5.7.2.4.4.1 Функции	2

5.7.2.4.4.2 Проектные основы	2

5.7.2.4.4.2.1 Классификация	2

5.7.2.4.4.2.2 Функциональные требования	2

5.7.2.4.4.2.3 АСУ ТП	5

5.7.2.4.4.2.4 Электроснабжение	5

5.7.2.4.4.2.5 Оборудование и материалы	5

5.7.2.4.4.2.6 Испытания и проверки	5

5.7.2.4.4.2.7 Требования к системам, связанным с системой JET	6

5.7.2.4.4.2.8 Требования к компоновке	6

5.7.2.4.4.3 Общее описание	6

5.7.2.4.4.3.1 Описание технологической схемы	6

5.7.2.4.4.3.2 Связи с другими системами	7

5.7.2.4.4.3.3 Размещение компонентов	7

5.7.2.4.4.3.4 Компоненты системы	8

5.7.2.4.4.3.4.1 Арматура	8

5.7.2.4.4.3.4.2 Трубопроводы	8

5.7.2.4.4.4 АСУ ТП	9

5.7.2.4.4.5 Электроснабжение	9

5.7.2.4.4.6 Испытания и проверки	9

5.7.2.4.4.6.1 Пусконаладочные работы	9

5.7.2.4.4.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	9

5.7.2.4.4.7 Функционирование системы	9

5.7.2.4.4.7.1  Нормальная эксплуатация АЭС	9

5.7.2.4.4.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации	11

5.7.2.4.4.7.3 Проектные аварии и запроектные аварии	11

Приложение A Перечень защит, блокировок и действий оператора	13

Приложение Б Ведомость точек контроля	16

перечень принятых сокращений	39

Ссылочные нормативные документы	40

- 5.7.2.4.4.1 Функции

Система сбора протечек теплоносителя реактора (JET) (в режимах нормальной эксплуатации и нарушений нормальной эксплуатации) предназначена для выполнения следующих функций:

- контроль герметичности фланцевых уплотнений основного оборудования РУ и уплотнений штоков и затворов арматуры САОЗ (JNG-2).

- организованный сбор протечек и дальнейшее их направление в бак сбора организованных протечек KTA10BB001:

- при неплотности фланцевых уплотнений основного оборудования РУ и уплотнений штоков и затворов арматуры САОЗ (JNG-2);

- при неплотности затворов арматуры систем: JNG1, JNA, JND, JDH.

- организованный сбор дренажей и дальнейшее их направление в бак сбора организованных протечек KTA10BB001, при «прогреве» (дренировании) трубопроводов систем JNG-1, JNA, с низкотемпературной средой, в режиме расхолаживания РУ.

- 5.7.2.4.4.2 Проектные основы

- 5.7.2.4.4.2.1 Классификация

В соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) система сбора протечек теплоносителя реактора по назначению является системой нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность - важной для безопасности.

В целом элементы системы (арматура и сборные коллектора) относятся к третьему классу безопасности по НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «3Н», к группе «С» по ПН АЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости в соответствии с НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Арматура и участки трубопроводов на линиях сбора протечек от оборудования реакторной установки и систем безопасности относятся ко второму классу безопасности по НП-001-97 (ОПБ-88/97), к группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и к первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций также представлено на технологической схеме системы сбора протечек теплоносителя реактора  LN2P.B.110.&.0&&&&&.JET&&.021.DP.0001K.

- 5.7.2.4.4.2.2 Функциональные требования

К системе JET предъявляются следующие функциональные требования:

- источник протечки в соответствии с функцией «1» п. 5.7.2.4.4.1 должен определяться оператором по соответствующему предупредительному сигналу;

- обеспечение соответствия параметров отводимых дренажей и протечек - техническим характеристикам системы KTA.

Для протечек поступающих в коллектор KTA10 допустимые параметры: 
Рр=0,6 МПа,  Тр=150 оС.

Для протечек поступающих в бак KTA10BB001 из коллектора KTA10:   Рр(изб)=0,002 МПа, Тр=90 оС.

- обеспечение максимального приема протечки пароводяной смеси с расходом до 0,2 м3/ч, при выполнении функции «2» п. 5.7.2.4.4.1 и максимального расхода дренажа, от систем JNG-1, JNA (для двух каналов систем безопасности) до 4,4 м3/ч, при выполнении функции «3» п. 5.7.2.4.4.1.

Перечень источников протечек теплоносителя, поступающих в систему JET от оборудования РУ приведен в таблице 5.7.2.4.4.2.2.1.

Таблица 5.7.2.4.4.2.2.1 Перечень источников протечек поступающих в систему JET

| № | Источник протечки | Среда | Параметры среды |  | Присоединительный размер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температура, оС | Давление (включая давление ГИ), МПа |  |
| 1 | Фланцевое уплотнение реактора | теплоноситель первого контура | до 350 | до 24,5 | 1 штуцера - 142 мм |
| 2 | Фланцевое уплотнение главного разъема ГЦНА | теплоноситель первого контура | от 20 до 350 | до 24,5 | 1 штуцер - 283мм (на каждом ГЦНА, всего 4) |
| 3 | Фланцевое уплотнение люка ПГ по первому контуру | теплоноситель первого контура | от 20 до 350 | до 24,5 | 2 штуцера - 15  2,5 мм (на каждом ПГ, всего 8) |
| 4 | Фланцевое уплотнение люка КД | теплоноситель первого контура | от 20 до 350 | до 24,5 | 1 штуцер - 142 мм |
| 5 | Фланцевое уплотнение люков ёмкости САОЗ | азот | от 20 до 70 | до 9,43 | 1 штуцер -142 мм (на каждой ёмкости, всего 4) |
| 6 | Фланцевое уплотнение фильтров системы КВЕ | теплоноситель первого контура | 60 | до 24,5 | 4 штуцера - 142 мм |
| 7 | Фланцевое уплотнение ТЭН КД | теплоноситель первого контура | от 20 до 350 | до 24,5 | 28 штуцеров - 142 мм |

| Продолжение Таблицы 5.7.2.4.4.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источник протечки | Среда | Параметры среды |  | Присоединительный размер |
|  |  |  | Температура, оС | Давление (включая давление ГИ), МПа |  |
| 8 | Уплотнения арматуры на линии впрыска в КД | теплоноситель первого контура | от 20 до 350 | до 24,5 | 4 штуцера – 142 мм |
| 9 | Уплотнение арматуры систем: JNA, JND, JNG-1, JDH | теплоноситель первого контура | 60 | до 17,64 (из JDH до 24,5) | 4 штуцера - 182,5 мм (на каждом канале системы, всего 16) |
| 10 | Уплотнения ТЭН ГЕ САОЗ JNG-2 | теплоноситель первого контура | 90 | до 9,43 | 4 штуцера - 142 мм |
| 11 | Уплотнение арматуры по штоку, пассивной части САОЗ | теплоноситель первого контура или РБК | 90 | до 9,43 | 8 штуцеров - 142 мм |
| 12 | Затворы обратных клапанов пассивной части САОЗ | теплоноситель первого контура | от 20 до 350 | до 24,5 | 4 штуцера - 142 мм |
| 13 | Затворы запорной арматуры пассивной части САОЗ | РБК | от 20 до 135 | до 9,43 | 4 штуцера - 253 мм |
| 14 | Затворы арматуры систем КВЕ | теплоноситель первого контура | 150 | до 24,5 | 4 штуцера -182,5мм |
| 15 | Затворы арматуры систем КРK | теплоноситель первого контура | 150 | до 24,5 | 5 штуцеров – 182,5 мм |
| 16 | Затворы арматуры систем КВС-2 | теплоноситель первого контура | 150 | до 24,5 | Два штуцера соответственно 182,5 мм |

- 5.7.2.4.4.2.3 АСУ ТП

Система JET должна включаться в работу оператором и автоматически по соответствующим сигналам.

Поддержание параметров системы в проектных пределах должно осуществляется системой автоматического управления технологическим процессом.

АСУ ТП также должна обеспечивать защиту оборудования при непроектном функционировании.

- 5.7.2.4.4.2.4 Электроснабжение

Система JET должна иметь электропитание от систем электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения.

- 5.7.2.4.4.2.5 Оборудование и материалы

Выбор компонентов и материалов с учетом функций системы должен осуществляться в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды;

- качества химического состава рабочей среды;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Условия окружающей среды для компонентов, расположенных в герметичной оболочке представлены в разделе 5.4.2 Проекта.

- 5.7.2.4.4.2.6 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж арматуры и трубопроводов должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже арматуры и трубопроводов должен проводиться службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме

требований «Программы контроля качества изделий атомной энергетики» 
(ОСТ 108.004-10-88).

По завершению монтажа должно проводиться техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с пунктом 8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции должна проводиться полная серия испытаний системы KRJ для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность должны производиться в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

- 5.7.2.4.4.2.7 Требования к системам, связанным с системой JET

Для обеспечения работоспособности системы JET необходимо функционирование следующих систем:

- система электроснабжения;

- АСУ ТП.

Система электроснабжения (нормальной эксплуатации, аварийного электроснабжения) должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы JET во всех проектных режимах. Описание систем электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения представлено в разделе 5.1 Проекта.

Система контроля и управления должна обеспечивать: логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки), дистанционное управление; сбор и обработку информации о состоянии системы. Описание системы контроля и управления представлено в разделе 7.2.1 Проекта.

- 5.7.2.4.4.2.8 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- обеспечение необходимых условий для нормального протекания предусмотренных проектом технологических процессов;

- часть трубопроводов и арматуры размещается в защитной оболочке, другая часть размещается в здании безопасности;

- сокращение до минимума технологических коммуникаций;

- для элементов, размещенных за пределами защитной оболочки, должен быть обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности;

- обеспечение безопасных условий эксплуатации для персонала.

- 5.7.2.4.4.3 Общее описание

- 5.7.2.4.4.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы сбора протечек теплоносителя реактора представлена на чертеже LN2P.B.110.&.0&&&&&.JET&&.021.DP.0001K.

Все потоки системы JET собираются в четырех коллекторах. Коллекторы: JET10, JET20 и JET40 расположены в здании реактора (UJA), а коллектор JET50 - в здании безопасности (UKD).

В коллектор JET10 – трубопровод Дy 50, поступают следующие протечки, в соответствии с Таблицей 5.7.2.4.4.2.2.1: № 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13.

В коллектор JET20 – трубопровод Дy 25, поступают следующие протечки, в соответствии с Таблицей 5.7.2.4.4.2.2.1: № 6, 14, 15, 16.

В коллектор JET40 – трубопровод Дy 25, поступают следующие протечки, в соответствии с Таблицей 5.7.2.4.4.2.2.1: № 2, 3, 8.

В коллектор JET40 – трубопровод Дy 25, поступают следующие протечки, в соответствии с Таблицей 5.7.2.4.4.2.2.1: № 9.

В соответствии с Функциональными требованиями к системе JET (приведенными в  п. 5.7.2.4.4.2.2) были реализованы следующие технические решения:

- для обеспечения автоматического контроля герметичности фланцевых уплотнений основного оборудования РУ и уплотнений штоков и затворов арматуры систем: JNG-1, JNG-2, JNA, JND, JDH к оборудованию (или трубопроводам систем) подключается дренажный («контрольный») трубопровод на котором установлен датчик давления.

- для обеспечения соответствия параметров отводимых дренажей и протечек - техническим характеристикам системы KTA, на дренажных трубопроводах контроля герметичности фланцевых уплотнений основного оборудования РУ устанавливается дроссельное устройство (ДУ) и запорная арматура с электроприводом. На дренажных трубопроводах от систем JNG-1, JNG-2, JNA, JND, JDH граничащих с первым контуром устанавливается ДУ и две запорных арматуры с электроприводом.

- для обеспечения «прогрева» (дренирования) трубопроводов систем JNG-1, JNA, с «холодной» средой, в режиме расхолаживания РУ, к трубопроводам системы подключается дренажные  трубопроводы, на которых установлены датчики температуры.

- 5.7.2.4.4.3.2 Связи с другими системами

Система JET имеет соединения со следующими системами:

- корпусом реактора (JAA);

- главными циркуляционными насосами (JEB);

- системой компенсации давления (JEF);

- парогенераторами (JEA);

- системой аварийного ввода бора (JDH);

- системой аварийного впрыска высокого давления (JND);

- системой аварийного впрыска низкого давления (JNG-1);

- системой аварийного охлаждения активной зоны, пассивная часть (JNG-2);

- системой отвода остаточного тепла (JNA);

- системой очистки теплоносителя первого контура (KBE);

- системой хранения жидких радиоактивных отходов (КРК);

- системой подачи обессоленной воды (КВС-2);

- системой дренажей оборудования здания реактора (КТА).

- 5.7.2.4.4.3.3 Размещение компонентов

Трубопроводы и арматура системы сбора протечек теплоносителя реактора размещаются в защитной оболочке и в здании безопасности.

В здании безопасности расположены арматура и трубопроводы, собирающие протечки через затворы арматуры систем безопасности в коллектор JET50, который в свою очередь соединен с коллектором системы КТА подачи в бак организованных протечек во вспомогательном корпусе.

Остальные трубопроводы и арматура размещены в защитной оболочке.

Для элементов, размещенных за пределами защитной оболочки, обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

- 5.7.2.4.4.3.4 Компоненты системы

- 5.7.2.4.4.3.4.1 Арматура

Арматура в системе JET отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05».

Арматура выполнена из коррозионостойкой стали аустенитного класса. Все соединения с трубопроводами сварные.

Перечень арматуры системы сбора протечек теплоносителя реактора представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.0&&&&&.JET&&.021.SD.0001K.

- 5.7.2.4.4.3.4.2 Трубопроводы

Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные, за исключением присоединений предохранительных клапанов и приборов КИП.

Применяется следующий сортамент трубопроводов высокого давления, согласно ОСТ 24.125.01-89:

| Dу,мм | Dн*S, мм |
| --- | --- |
| 10 | 14x2 |
| 15 | 18x2,5 |
| 20 | 25x3 |
| 20 | 28x3 |

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно  СТО 79814898 101-2008:

| Dу,мм | Dн*S, мм |
| --- | --- |
| 10 | 14x2 |
| 15 | 18x2,5 |
| 20 | 25x3 |
| 25 | 32x2,5 |
| 50 | 57x3 |

Расчетные параметры трубопроводов системы представлены на технологической схеме системы JET: LN2P.B.110.&.0&&&&&.JET&&.021.DP.0001K.

- 5.7.2.4.4.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль за положением (состоянием) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительную и аварийную сигнализацию в полном объеме предусматривается выполнить на БПУ и РПУ посредством системы верхнего блочного уровня

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы JET представлен в таблице А.1 Приложения A.

Перечень точек контроля системы JET представлен в таблице Б.1 Приложения Б.

- 5.7.2.4.4.5 Электроснабжение

Активные элементы системы JET обеспечиваются электропитанием от систем электроснабжения нормальной эксплуатации и надежного электроснабжения нормальной эксплуатации. В качестве источника электропитания второй группы надежности используются дизель-генераторная установка надежного электроснабжения.

- 5.7.2.4.4.6 Испытания и проверки

- 5.7.2.4.4.6.1 Пусконаладочные работы

Комплексная проверка характеристик системы и отдельного оборудования выполняется на этапе пуско-наладочных работ перед пуском блока, а также после выполнения реконструкции системы или отдельного оборудования и проводится по специальным программам.

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы JET для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Информация по программе пусконаладочных работ представлена в разделе 6.2 Проекта.

- 5.7.2.4.4.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

Эксплуатационный контроль системы и ее элементов производится в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации примененного в проекте оборудования и технологическим регламентом.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность производятся в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

Все элементы системы периодически находятся в работе и не требуют дополнительной проверки или испытаний.

- 5.7.2.4.4.7 Функционирование системы

- 5.7.2.4.4.7.1  Нормальная эксплуатация АЭС

Состояния энергоблока: работа на мощности, разогрев, расхолаживание, реактор на МКУ мощности, горячее.

1. Система JET осуществляет отвод протечек от оборудования и арматуры первого контура, расположенных в герметичной оболочке и в здании безопасности и дальнейшую их подачу в систему дренажа оборудования здания реактора КТА.

2. Сбор протечек осуществляется в коллекторы системы JET, а затем направляется в бак организованных протечек КТА10ВВ001, с последующим возвратом в систему теплоносителя реактора.

3. Контроль герметичности фланцевых соединений оборудования РУ производится путем непрерывного измерения давления в межпрокладочной полости (МПП). В режимах нормальной эксплуатации арматура на линиях сброса протечек из МПП нормально закрыта. При протечках во фланцевом соединении поднимается давление в МПП и фиксируется преобразователем давления (манометром) с выдачей предупредительного сигнала.

При появлении сигнала оператор открывает запорную арматуру на линии сброса протечек, снижая давление в линии МПП. После этого оператор закрывает запорную арматуру на линии сброса протечек, при этом устанавливается стабильное значение давления в МПП.

Признаком протечек через первую прокладку (для коллектора ПГ через первую или вторую прокладку) является достижение значения давления в МПП величины близкой к номинальному давлению в оборудовании с данным фланцевым соединением (для коллектора ПГ давления первого контура при неплотности первой прокладки, давления второго контура при неплотности второй прокладки).

Признаком протечек через обе прокладки является повышение давления в МПП до величины существенно ниже номинального давления в оборудовании с данным фланцевым соединением (для коллектора ПГ повышение давления в МПП до значения между номинальным давлением первого контура и давлением второго контура).

При неплотности первой или обеих прокладок фланцевого соединения оборудования реакторной установки принимается решение о возможности продолжения эксплуатации или о необходимости останова блока на основании следующего:

- при неплотности первой прокладки оборудования КД работа блока на мощности допускается до ближайшего ППР, при этом арматура на линии сброса протечек из МПП должна быть закрыта. При неплотности обеих прокладок блок должен быть остановлен в плановом порядке, при этом арматура на линии сброса протечек из МПП открывается для слива протечек в спецканализацию;

- при неплотности первой прокладки главного разъема реактора или главного разъема ГЦНА работа блока на мощности не допускается, блок должен быть остановлен в плановом порядке, при этом арматура на линии сброса протечек из МПП должна быть закрыта. При неплотности обеих прокладок РУ должна быть переведена в «холодное» состояние в плановом порядке, при этом арматура на линии сброса протечек из МПП открывается для слива протечек в спецканализацию;

- при неплотности первой прокладки ГЕ САОЗ допускается работа блока на мощности до ближайшего ППР, при этом арматура на линии сброса протечек из МПП должна быть закрыта. При неплотности обеих прокладок допускается работа блока на мощности в течение не более 30 минут, после чего блок должен быть остановлен в плановом порядке, при этом арматура на линии сброса протечек из МПП открывается для слива протечек в спецканализацию;

- при неплотности через одну из прокладок фланцевого соединения коллектора первого контура ПГ допускается работа блока на мощности в течении 72 ч, после чего РУ должна быть переведена в «холодное» состояние в плановом порядке. При неплотности обеих прокладок работа блока на мощности не допускается и блок должен быть остановлен в плановом порядке. В обоих случаях арматура на линии сброса протечек из МПП открывается для слива протечек в спецканализацию.

- Контроль герметичности плотности затворов производится путем      непрерывного измерения давления в дренажном трубопроводе. Запорные вентили на линиях отвода протечек от затворов арматуры нормально открыты. Оператор закрывает вентили на линии отвода протечек и по скорости нарастания давления определяет величину протечки.

При течи через затворы больше допустимой величины устанавливаемой НД канал безопасности выводиться в ремонт, до устранения дефекта.

- Система JET участвует в режиме прогрева трубопроводов системы JNG-1(JNA). Для этого открывается запорная арматура JNA10,20,30,40АА101,102,801,802  JET52AA101,102,103,104,105,106,107,108 и вода из системы JNA, проходя через трубопроводы системы JET, сбрасывается в систему КТА (бак сбора оргпротечек КТА10ВВ001). Прогрев трубопроводов системы JNG-1 (JNA) осуществляется в автоматическом режиме до достижения температуры среды 110 0С, после чего прогрев трубопроводов останавливается.

- 5.7.2.4.4.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации

Обесточивание АЭС

Арматура JET51-54AA101-108 имеет питание от системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации и доступны для управления во время обесточивания. Таким образом, работа этих элементов системы в режиме ННЭ аналогична работе при НЭ.

Течь теплоносителя первого контура (компенсируемая)

В режиме компенсируемой течи теплоносителя первого контура, протекающей без нарушения работоспособности элементов, система функционирует в штатном режиме.

- 5.7.2.4.4.7.3 Проектные аварии и запроектные аварии

При авариях, протекающих без нарушения работоспособности элементов системы, система может выполнять свои функции в штатном режиме.

Течь теплоносителя первого контура (некомпенсируемая)

В аварийных режимах с течью первого контура, запорная арматура JET51-54AA101-108 закрывается автоматически по аварийным сигналам.

Функционирование системы при внешних воздействиях

Элементы системы, отнесенные ко второму классу безопасности по 
НП-001-97 сохраняют способность выполнять функции, связанные с обеспечением безопасности, во время и после прохождения землетрясения интенсивностью до МРЗ включительно. Элементы системы, отнесенные к третьему классу безопасности по 
НП-001-97 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01 (расположенные в здании UJA) сохраняют работоспособность до ПЗ включительно, целостность и прочность во время и после прохождения землетрясения интенсивностью до МРЗ включительно.

Элементы системы, отнесенные ко второй категории сейсмостойкости по 
НП-031-01, расположенные во вспомогательном корпусе (UKA), сохраняют работоспособность после прохождения землетрясения интенсивностью до ПЗ включительно.

- Запроектные аварии

В режимах ЗПА функционирование системы не требуется.

При авариях, протекающих без нарушения работоспособности элементов системы, система может выполнять свои функции в штатном режиме.

Приложение A
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1 Арматура запорная на линии контроля протечек через фланцевые уплотнения гидроемкостей JET22AA101 JET22AA102 JET22AA103 JET22AA104 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. |
| 1.2 Арматура запорная на линиях контроля протечек фланцевых разъемов оборудования реактора JET11AA101 JET12AA101 JET13AA101 JET14AA101 JET11AA102 JET12AA102 JET13AA102 JET14AA102 JET21AA101 JET21AA102 JET21AA103 JET21AA104 JET15AA101 JET15AA102 JET15AA103 JET15AA104 JET26AA101-128 JET27AA101 JET27AA102 JET28AA101 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. |

| Продолжение Таблицы А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора |  |
| --- | --- |
| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| 1 | 2 |
| 1.3 Арматура запорная на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JNG, JND JET51AA101-108 JET53AA101-108 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрывается по защите по сигналу: - запуск систем JND, JNG-1, JNG-2. |
| 1.4 Арматура запорная на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JDH JET54AA101-108 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрывается по защите по сигналу: - запуск системы JDH. |
| 1.5 Арматура запорная на линиях контроля протечек штоков задвижек системы JNG-2 JET23AA110 JET23AA111 JET23AA112 JET23AA113 JET24AA110 JET24AA111 JET24AA112 JET24AA113 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. |
| 1.6 Арматура запорная на линиях контроля протечек системы JNA JET52AA101-108 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрывается по защите по сигналу: - запуск системы JNA. |
| 1.7 Арматура запорная на линиях контроля протечек через затворы задвижек и обратных клапанов системы JNG-2 JET25AA121-128 JET25AA131-138 | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрывается по сигналу: - открытие запорной арматуры системы JNG-2. |
| 1.8 Арматура запорная на линиях контроля протечек от уплотнений задвижек Ду125 системы JEF JET32AA101-104 | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически. |
| 1.9 Арматура запорная на линиях контроля протечек через фланцевые уплотнения фильтров КВЕ JET41AA101 JET41AA103 | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически. |
| 1.10 Арматура запорная на линиях контроля протечек через запорную арматуру систем КВС-2 и КРК JET42AA111 JET44AA101-102 | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически. |
| 1.11 Арматура запорная на линиях контроля протечек через запорную арматуру системы КВЕ JET43AA111-JET43AA114 | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически. |

Приложение Б
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| JET11CP001 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA08R121 |
| JET11CP002 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA08R121 |
| JET12CP001 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA08R121 |

| Продолжение Таблицы Б.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| JET12CP002 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA08R121 |
| JET13CP001 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA08R420 |
| JET13CP002 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA08R420 |
| JET14CP001 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA08R420 |
| JET14CP002 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA08R420 |
| JET15CP001 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/1,0 МПа | 20 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA14R121 |
| JET15CP002 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/1,0 МПа | 20 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA14R241 |
| JET15CP003 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/1,0 МПа | 20 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA14R540 |
| JET15CP004 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/1,0 МПа | 20 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA14R520 |
| JET21CP001 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA26R120 |
| JET21CP002 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA26R120 |
| JET21CP003 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA26R120 |
| JET21CP004 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA26R120 |
| JET22CP001 | Давление на линии контроля протечек через фланцевые уплотнения гидроемкостей | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA26R120 |
| JET22CP002 | Давление на линии контроля протечек через фланцевые уплотнения гидроемкостей | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA26R120 |
| JET22CP003 | Давление на линии контроля протечек через фланцевые уплотнения гидроемкостей | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA26R120 |
| JET22CP004 | Давление на линии контроля протечек через фланцевые уплотнения гидроемкостей | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA26R120 |
| JET23CP001 | Давление на линиях контроля протечек штоков задвижек системы JNG-2 | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA14R240 |
| JET23CP002 | Давление на линиях контроля протечек штоков задвижек системы JNG-2 | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA14R120 |
| JET23CP003 | Давление на линиях контроля протечек штоков задвижек системы JNG-2 | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA14R120 |
| JET23CP004 | Давление на линиях контроля протечек штоков задвижек системы JNG-2 | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA14R240 |
| JET24CP001 | Давление на линиях контроля протечек штоков задвижек системы JNG-2 | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA14R240 |
| JET24CP002 | Давление на линиях контроля протечек штоков задвижек системы JNG-2 | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA14R120 |
| JET24CP003 | Давление на линиях контроля протечек штоков задвижек системы JNG-2 | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA14R120 |
| JET24CP004 | Давление на линиях контроля протечек штоков задвижек системы JNG-2 | 90 6,4 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23 | В | I | UJA14R240 |
| JET26CP001 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP002 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP003 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP004 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP005 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP006 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP007 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP008 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP009 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP010 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP011 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP012 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP013 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP014 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP015 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP016 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP017 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP018 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP019 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP020 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP021 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP022 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP023 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP024 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP025 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP026 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP027 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET26CP028 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R120 |
| JET27CP001 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA26R120 |
| JET27CP002 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA14R420 |
| JET28CP001 | Давление на линиях контроля протечек от оборудования реактора | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA14R420 |
| JET32CP001 | Давление на линиях контроля протечек от уплотнений задвижек Ду125 системы JEF | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA14R420 |
| JET32CP002 | Давление на линиях контроля протечек от уплотнений задвижек Ду125 системы JEF | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA14R420 |
| JET32CP003 | Давление на линиях контроля протечек от уплотнений задвижек Ду125 системы JEF | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA14R420 |
| JET32CP004 | Давление на линиях контроля протечек от уплотнений задвижек Ду125 системы JEF | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA14R420 |
| JET41CP001 | Давление на линиях контроля протечек через фланцевые уплотнения фильтров КВЕ | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R12 |
| JET41CP002 | Давление на линиях контроля протечек через фланцевые уплотнения фильтров КВЕ | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 |  | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R12 |
| JET41CP003 | Давление на линиях контроля протечек через фланцевые уплотнения фильтров КВЕ | 350 17,5 | 0,0/6,0 МПа | 10 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н | В | I | UJA00R12 |
| JET51CP001 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JNG-1 | 150 17,5 | 0/1 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н3Л | В | I | UKD93R111 |
| JET51CP002 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JNG-1 | 150 17,5 | 0/1 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н3Л | В | I | UKD93R211 |
| JET51CP003 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JNG-1 | 150 17,5 | 0/1 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н3Л | В | I | UKD93R311 |
| JET51CP004 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JNG-1 | 150 17,5 | 0/1 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н3Л | В | I | UKD93R411 |
| JET51CT001 | Температура на линиях прогрева каналов системы JNG-1 | 100 0,1 | 100 оС | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | I | UKD93R111 |
| JET51CT002 | Температура на линиях прогрева каналов системы JNG-1 | 100 0,1 | 100 оС | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | I | UKD93R111 |
| JET51CT003 | Температура на линиях прогрева каналов системы JNG-1 | 100 0,1 | 100 оС | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | I | UKD93R111 |
| JET51CT004 | Температура на линиях прогрева каналов системы JNG-1 | 100 0,1 | 100 оС | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | I | UKD93R111 |
| JET52CP001 | Давление на линиях контроля протечек системы JNA | 150 2,25 | 0,0/2,5 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н3Л | В | I | UKD04R111 |
| JET52CP002 | Давление на линиях контроля протечек системы JNA | 150 2,25 | 0,0/2,5 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н3Л | В | I | UKD04R211 |
| JET52CP003 | Давление на линиях контроля протечек системы JNA | 150 2,25 | 0,0/2,5 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н3Л | В | I | UKD04R311 |
| JET52CP004 | Давление на линиях контроля протечек системы JNA | 150 2,25 | 0,0/2,5 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н3Л | В | I | UKD04R411 |
| JET53CP001 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JND | 150 17,5 | 0/1 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н3Л | В | I | UKD04R111 |
| JET53CP002 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JND | 150 17,5 | 0/1 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н3Л | В | I | UKD04R211 |
| JET53CP003 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JND | 150 17,5 | 0/1 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 2Н3Л | В | I | UKD04R311 |
| JET53CP004 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JND | 150 17,5 | 0/1 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23Л | В | I | UKD04R411 |
| JET54CP001 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JDH | 150 24,5 | 0,0/1,0 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23Л | В | I | UKD00R122 |
| JET54CP002 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JDH | 150 24,5 | 0,0/1,0 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23Л | В | I | UKD00R222 |
| JET54CP003 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JDH | 150 24,5 | 0,0/1,0 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23Л | В | I | UKD00R322 |
| JET54CP004 | Давление на линиях контроля протечек обратных клапанов системы JDH | 150 24,5 | 0,0/1,0 МПа | 15 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 23Л | В | I | UKD00R422 |

перечень принятых сокращений

| АСУ ТП | – автоматическая система управления |
| --- | --- |
| АЭС | – атомная электрическая станция |
| БПУ | – блочный пульт управления |
| РПУ | – резервный пульт управления |
| САОЗ | – система аварийного охлаждения зоны |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97) (НП-001-97). | 5.7.2.4.4.2.1, приложение Б |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008-89. | 5.7.2.4.4.6.1, 5.7.2.4.4.6.2, приложение Б |
| Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01. | 5.7.2.4.4.2.1, приложение Б |
| Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05. | 5.7.2.4.4.3.4.1 |