5.7.2.4.7 Система хранения теплоносителя (KBB)

|  | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Разработал | А.Э. Ширванянц Г.П. Шаргин |
| Всего листов | 45 |

Содержание

5.7.2.4.7.1 Функции	3

5.7.2.4.7.2 Проектные основы	3

5.7.2.4.7.2.1 Классификация	3

5.7.2.4.7.2.2 Функциональные требования	3

5.7.2.4.7.2.3 Защита от превышения давления	4

5.7.2.4.7.2.4 АСУ ТП	4

5.7.2.4.7.2.5 Электроснабжение	4

5.7.2.4.7.2.6 Вентиляция и охлаждение помещений	5

5.7.2.4.7.2.7 Оборудование и материалы	5

5.7.2.4.7.2.8 Испытания и проверки	5

5.7.2.4.7.2.9 Требования к системам, связанным с системой KBB	5

5.7.2.4.7.2.10 Требования к компоновке	6

5.7.2.4.7.3 Общее описание	6

5.7.2.4.7.3.1 Описание технологической схемы	6

5.7.2.4.7.3.2 Связи с другими системами	8

5.7.2.4.7.3.3 Размещение компонентов	9

5.7.2.4.7.3.4 Компоненты системы	9

5.7.2.4.7.3.4.1 Оборудование	9

5.7.2.4.7.4 АСУ ТП	13

5.7.2.4.7.5 Электроснабжение	13

5.7.2.4.7.6 Испытания и проверки	13

5.7.2.4.7.6.1 Пусконаладочные работы	13

5.7.2.4.7.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	13

5.7.2.4.7.7 Функционирование системы	13

5.7.2.4.7.7.1 Нормальная эксплуатация	13

5.7.2.4.7.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации	16

5.7.2.4.7.7.3 Проектные аварии	16

5.7.2.4.7.7.3.1 Функционирование системы при при внешних воздействиях	16

5.7.2.4.7.7.4 Запроектные аварии	16

LN2P.B.110.&.0UKA&&.KBB&&.021.CK.0001K_0507020407_F=1

Приложение A Перечень защит, блокировок и действий оператора	17

Приложение Б Ведомость точек контроля	32

Приложение В Габаритные чертежи оборудования	39

Список сокращений	44

Ссылочные нормативные документы	45

5.7.2.4.7.1 Функции

Система предназначена для выполнения следующих функций:

- приема и хранения теплоносителя после водообмена первого контура;

- поддержание уровня в деаэраторе подпитки;

- вывода бора из теплоносителя первого контура в конце кампании на фильтрах KBB;

- вывода щелочных металлов из теплоносителя первого контура на фильтрах KBB;

- подачу борного раствора от системы JNK на заполнение первого контура и деаэратора подпитки;

- прием теплоносителя при дренировании первого контура;

- прием дренажей из систем сбора борсодержащих дренажей (KTC).

5.7.2.4.7.2 Проектные основы

5.7.2.4.7.2.1 Классификация

В соответствии с НП-001-97 (ОПБ88/97) система хранения теплоносителя первого контура по назначению является системой нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность - важной для безопасности.

Все оборудование, арматура и трубопроводы системы расположены за пределами герметичной оболочки, относятся к третьему классу безопасности в соответствии с 
НП-001-97, классификационное обозначение «3Н», группе «C» по ПНАЭ Г-7-008-89 и второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Дренажные трубопроводы и трубопроводы перелива невыбиваемых гидрозатворов баков KBB11,12BB001 относятся к четвертому классу безопасности в соответствии с 
НП-001-97, классификационное обозначение «4» и второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Классификационное обозначение элементов и узлов также представлено на технологических схемах системы KBB: LN2P.B.110.1.0UKA&&.KBB&&.021.DP.0001K и LN2P.B.110.2.0UKA&&.KBB&&.021.DP.0001K.

5.7.2.4.7.2.2 Функциональные требования

Основные требования к системе KBB изложены в документации ОКБ ГП «Технические требования к внешним системам 491 Д7» и «Технические требования к системам контроля, управления, регулирования, защит и блокировок 491 Д11».

В соответствии с указанной документацией система KBB должна обеспечивать следующее:

- прием и хранение теплоносителя при разогреве первого контура (~120м3), а также при водообмене первого контура перед пуском РУ (~180м3) с учетом вероятности двух последовательных пусков РУ;

- прием теплоносителя при водообмене первого контура перед расхолаживанием РУ (~140м3);

- прием теплоносителя при дренировании первого контура ~370 м3;

- вывод бора из теплоносителя первого контура в конце кампании с расходом до 30 м3/ч;

- вывод щелочных металлов из теплоносителя первого контура с расходом до 
30 м3/ч;

- подачу раствора борной кислоты (далее РБК) концентрацией до 20 г/дм3 от системы JNK на заполнение первого контура и деаэратора подпитки с расходом до 60 м3/ч, объем ~370 м3;

- поддержание уровня в деаэраторе подпитки в автоматическом режиме;

- прием сбросов теплоносителя первого контура, не подвергшихся дегазации, с расходом 6 м3/ч и объемом 140 м3 во время останова и расхолаживания блока при невозможности вывода теплоносителя по штатной схеме;

С учетом представленных выше требований система KBB должна обеспечить выполнение всех функций, представленных в п. 5.7.2.4.7.1.

5.7.2.4.7.2.3 Защита от превышения давления

Для защиты баков КВВ11(12)ВВ001 от превышения давления выше допустимого и вакуумирования при колебаниях уровня, на баках должны быть установлены невыбиваемые гидрозатворы.

Подпитка гидрозатворов водой должна осуществляться автоматически. Периодически оперативный персонал осуществляет подпитку гидрозатворов, по сигналам низкого уровня в гидрозатворе, сигнал поступает на БПУ.

5.7.2.4.7.2.4 АСУ ТП

Система KBB должна включаться в работу оператором и автоматически по соответствующим сигналам.

Поддержание параметров системы в проектных пределах должно осуществляется системой автоматического управления технологическим процессом.

Система управления и контроля для системы КВВ должна обеспечивать выполнение следующих требований:

- выполнения технологической системой заданных функций во всех режимах требующих ее работы;

- дистанционное и автоматическое управление элементов, имеющих электропривод;

- выдачу оператору информации по технологическим параметрам, а также состоянию и положению элементов;

- предупредительную и аварийную сигнализацию в случае отклонения параметров от номинальных значений;

- защиту оборудования.

АСУ ТП также должна обеспечивать защиту оборудования при непроектном функционировании.

5.7.2.4.7.2.5 Электроснабжение

Система KBB должна иметь питание от систем электроснабжения нормальной эксплуатации и надежного электроснабжения нормальной эксплуатации.

5.7.2.4.7.2.6 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование системы хранения теплоносителя, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

5.7.2.4.7.2.7 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов должен быть осуществлен с учетом функций системы, в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- качества воды теплоносителя первого контура;

- проведения дезактивации;

- условий окружающей cреды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Условия окружающей среды для оборудования, расположенного во вспомогательном корпусе, представлены в разделе 5.4.2.4 Проекта.

5.7.2.4.7.2.8 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж арматуры и трубопроводов должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже арматуры и трубопроводов должен проводиться службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований "Программы контроля качества изделий атомной энергетики" 
(ОСТ 108.004-10-88).

По завершению монтажа должно проводиться техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с пунктом 8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции должна проводиться полная серия испытаний системы KBB для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность должны производиться в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

5.7.2.4.7.2.9 Требования к системам, связанным с системой KBB

Система KBB имеет связь со следующими системами:

- системой подпитки и борного регулирования (KBA);

- системой обработки теплоносителя первого контура (KBF);

- системой подачи обессоленной воды (KBC-2);

- системой очистки радиоактивного газа (KPL-2);

- системой хранения борированной воды (JNK);

- системой отбора проб установок спецводоочистки и вспомогательных систем реакторной установки (KUA);

- системой сбора борсодержащих дренажей (KTC);

- система дренажа оборудования здания реактора (KTA);

- системой хранения жидких отходов (KPK);

- системой спецканализации вспомогательного корпуса (KTH);

- системой электроснабжения нормальной эксплуатации и надежного электроснабжения нормальной эксплуатации;

- система контроля и управления;

- системой вентиляции и охлаждения помещений.

Для обеспечения работоспособности системы KBB необходимо функционирование следующих систем:

- системы хранения борированной воды (JNK) - должна обеспечить хранение необходимого запаса РБК с концентрацией 16 и 40 г/кг для использования при нормальной эксплуатации блока и в режимах нарушения условий нормальной эксплуатации. Описание системы JNK представлено в 5.7.2.3.6 Проекта.

- системы обработки теплоносителя первого контура (KBF) – должна обеспечивать отвод среды из баков хранения теплоносителя на переработку во всех режимах работы блока. Описание системы КBF представлено в 5.7.4.2.1.4 Проекта.

- системы очистки радиоактивного газа (KPL-2) – должна обеспечивать отвод и очистку активной газовой сдувки из баков хранения теплоносителя. Описание системы 
KPL-2 представлено в 5.7.2.4.12 Проекта.

- системы электроснабжения нормальной эксплуатации и надежного электроснабжения нормальной эксплуатации – должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы KBB во всех проектных режимах. Описание систем электроснабжения нормальной эксплуатации и надежного электроснабжения нормальной эксплуатации представлено в разделе 5.1.2Проекта.

- система контроля и управления - должна обеспечивать: автоматическое регулирование, логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки, пошаговые программы, АВР), технологические защиты оборудования, дистанционное управление, сбор и обработку информации о состоянии системы, технологическую, предупредительную и аварийную сигнализацию, регистрацию, протоколирование, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе и работе автоматики. Описание системы управления и КИП представлено в разделе 5.1 Проекта;

- системы вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы KBB - должны обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования системы KBB. Описание систем вентиляции представлено в разделе 5.4.2 Проекта.

5.7.2.4.7.2.10 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- обеспечение необходимых условий для нормального протекания предусмотренных проектом технологических процессов;

- сокращение до минимума технологических коммуникаций;

- для оборудования, трубопроводов и арматуры обеспечены доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонта при работе реактора на мощности.

5.7.2.4.7.3 Общее описание

5.7.2.4.7.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы KBB представлена на чертеже LN2P.B.110.1.0UKA&&.KBB&&.021.DP.0001K и LN2P.B.110.2.0UKA&&.KBB&&.021.DP.0001K.

Система КВВ включает:

- два бака KBB11BB001, KBB12BB001;

- два насоса KBB11AP001, KBB12AP001;

- два дренажных насоса КВВ21АР001, КВВ22АР001;

- два приямка KBB21BB001, KBB22BB001;

- два ионообменных фильтра KBB10AT001, KBB10AT002;

- ловушку смол КВВ10АТ003;

- электрифицированную запорную арматуру;

- ручную запорную арматуру;

- обратные клапаны;

- регулирующий клапан KBB10AA201

- трубопроводы.

Общая емкость двух баков хранения теплоносителя составляет 2х390 м3.

Из баков теплоноситель отводится на выпарную установку KBF10AT001 насосами системы KBF.

Для контроля качества теплоносителя в баках KBВ11BB001 и KBВ12BB001 из каждого бака предусмотрен отвод (трубопровод 10х2) в систему KUA для ручного отбора проб.

Из двух насосов KBB11AP001 и KBB12AP001, установленных в системе, один (по выбору оператора) рабочий, второй резервный. Насосы KBB11,12AP001 имеют линию рециркуляции, связанную с деаэратором.

При работе системы KBA в режиме «подпитки» (длительный стационарный режим без изменения мощности РУ) или борного регулирования насосы KBB11,12AP001 подключены к деаэратору (запорная задвижка KBA10AA107 открыта).

Температура среды во всасывающих трубопроводах насосов KBB (после охлаждения в KBA10AC003) поддерживается 60°C.

Теплоноситель из деаэратора насосом KBB11(12)AP001 направляется в баки KBB11,12BB001 по байпасу фильтров KBB (открыта запорная арматура KBB20AA101, KBB11,12AA101, закрыта запорная арматура KBB10AA108, KBB23AA101, KBB22AA101,102).

Регулирующий клапан KBB10AA201 на напоре насосов KBB11(12)AP001  поддерживает уровень в деаэраторе КВА10ВВ001.

При работе системы в режиме вывода бора из теплоносителя первого контура (в конце кампании) на фильтре KBB10AT002, а также в режиме вывода щелочных металлов из теплоносителя первого контура на фильтре KBB10AT001, насосы KBB11,12AP001 подключены к деаэратору КВА10ВВ001 (открыта запорная арматура KBA10AA107). Температура среды во всасывающих трубопроводах насосов KBB (после охлаждения в теплообменнике KBA10AC003) поддерживается 55°С.

Теплоноситель из деаэратора насосами KBB11(12)AP001   подается на фильтры KBB (открыта запорная арматура KBB10AA108, KBB23AA101; закрыта запорная арматура KBB20AA101, KBB11,12AA101, KBB22AA101,102).

Регулирующий клапан KBB10AA201 на напоре насосов KBB поддерживает заданный оператором расход (не более 30 м3/ч).

После фильтров KBB10AT001,002 теплоноситель первого контура поступает в линию с запорной арматурой KBВ23AA101, далее в линию KBA10, смешивается с потоком теплоносителя первого контура поступающего от линии с обратным клапаном KBA10AA603 и направляется в деаэратор KBA10BB001.

Расход среды из деаэратора в режиме вывода бора или щелочных металлов на фильтрах KBB, не превышает 60 м3/ч:

- расход продувки первого контура через регулирующий клапан KBA14AA201 или KBA15AA201 – до 25 м3/ч,

- возврат теплоносителя после фильтров KBB10AT001,002 до 30 м3/ч,

- возврат уплотняющей воды ГЦНА ~ 4 м3/ч,

- организованные протечки ~ 1 м3/ч.

Уровень в КД в указанном режиме поддерживают насосы KBA.

При дренировании первого контура теплоноситель направляется в баки KBB11,12BB001 по линиям с запорной арматурой KBA82AA101 и KBA83AA101 (трубопровод 57х3). Для более эффективного дренирования первого контура всасывающие трубопроводы насосов KBB11,12AP001 могут быть подключены к коллектору KTA10 (линия с запорной арматурой KTA10AA105, трубопровод 108х5). От насосов KBB11,12AP001 теплоноситель поступает в баки KBB11,12BB001. Регулирующий клапан KBB10AA201 в этом режиме имеет заданный оператором расход, не более 60 м3/ч.

Линии с запорной арматурой КВВ11АА102 и КВВ12АА102 (57х3), связывающие систему дренажей оборудования здания реактора (КТА) с баками KBB11/12BB001, используется в режимах, когда невозможен отвод организованных протечек по штатной схеме (в деаэратор подпитки КВА10ВВ001).

В режиме заполнения первого контура, насосы КВВ11/12AP001 подают РБК с концентрацией от 16 до 20 г/дм3 по линии с запорной арматурой KBB22AA101,102 в напорный коллектор насосов КВА. При этом на всасе насосов КВВ11/12AP001 открыта запорная арматура JNK25AA101 установленная на линии от баков JNK10(40)BB001. Запорная арматура KBA10AA107, KBB10AA108, KBB11,12AA101 – закрыта.

Течь или разрыв бака КВВ11(12)ВВ001 оператор контролирует по повышению уровня среды в приямке КВВ21(22)ВВ001. Перекачивание среды из помещения поврежденного бака в соседний бак осуществляется дренажным насосом КВВ21(22)АР001.

5.7.2.4.7.3.2 Связи с другими системами

Система KBB имеет связь со следующими системами:

- системой подпитки и борного регулирования (KBA);

- системой обработки теплоносителя первого контура (KBF);

- системой подачи обессоленной воды (KBC-2);

- системой очистки радиоактивного газа (KPL-2);

- системой хранения борированной воды (JNK);

- системой отбора проб установок спецводоочистки и вспомогательных систем реакторной установки (KUA);

- системой сбора борсодержащих дренажей (KTC);

- система дренажа оборудования здания реактора (KTA);

- системой хранения жидких отходов (KPK);

- системой спецканализации вспомогательного корпуса (KTH);

- системой электроснабжения нормальной эксплуатации и надежного электроснабжения нормальной эксплуатации;

- система контроля и управления;

- системой вентиляции и охлаждения помещений.

Для обеспечения работоспособности системы KBB необходимо функционирование следующих систем:

- системы хранения борированной воды (JNK);

- системы обработки теплоносителя первого контура (KBF);

- системы очистки радиоактивного газа (KPL-2);

- системы электроснабжения нормальной эксплуатации и надежного электроснабжения нормальной эксплуатации;

- система контроля и управления;

- системы вентиляции и охлаждения помещений.

5.7.2.4.7.3.3 Размещение компонентов

Все оборудование системы КВВ расположено во вспомогательном корпусе.

Информация о размещении оборудования представлена в таблице 5.7.2.4.7.3.3.1

Таблица 5.7.2.4.7.3.3.1 Размещение оборудования.

| Оборудование | Помещение | Отметка установки |
| --- | --- | --- |
| KBB11AP001 | UKA97R421 | минус 7,5 |
| KBB12AP001 | UKA97R421 | минус 7,5 |
| KBB21AP001 | UKA00R330 | 0.000 |
| KBB22AP001 | UKA00R331 | 0.000 |
| KBB11BB001 | UKA00R330 | 0.000 |
| KBB12BB001 | UKA00R331 | 0.000 |
| KBB10AT001 | UKA00R421 | 0.000 |
| KBB10AT002 | UKA00R421 | 0.000 |
| KBB10AT003 | UKA93R421 | минус 3.6 |

Для оборудования, размещенного за пределами защитной оболочки, обеспечены доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

5.7.2.4.7.3.4 Компоненты системы

5.7.2.4.7.3.4.1 Оборудование

Габаритные чертежи оборудования представлены в Приложении В.

Насос вывода теплоносителя (KBB11/12AP001)

Насосы вывода теплоносителя предназначены для:

- для заполнения первого контура в период подготовки РУ к разогреву

- отвода теплоносителя из деаэратора в баки KBB11(12)BB001;

- для подачи теплоносителя на фильтры KBB10AT001,002 в режимах вывода бора из теплоносителя первого контура в конце кампании, а также поддержания нормируемых показателей ВХР первого контура;

- дренирования первого контура после полного расхолаживания РУ;

| Количество | - 2 |
| --- | --- |
| Тип насоса (прототип) | - центробежный |
| Перекачиваемая среда | - теплоноситель первого контура, - РБК от 16 до 20 г/дм3, - подпиточная вода |
| Диапазон расходов, м3/ч | - от 20 до 80 |
| Предполагаемый диапазон напора, м.в.ст. | - от 110 до 80 |
| Расчетная температура перекачиваемой среды, оС | - не менее 90 |
| Материал | - нержавеющая сталь. |
| Мощность двигателя, кВт | - ~ 37 |

Обоснование выбора (KBВ11/12AP001)

Производительность:

Один насосный агрегат должен обеспечить вывод теплоносителя из деаэратора в баки КВВ11/12ВВ001:

- в режимах борного регулирования;

- в режиме разогрева с расходом до 60 м3/ч.

Количество насосов выбрано из расчета один рабочий, а второй резервный.

Погружной насос (КВВ21(22)АР001)

Насосы предназначены для перекачки борсодержащих дренажей при разрыве соответствующего бака KBB11,12BB001 в соседний герметичный бак.

| Количество | - 2 |
| --- | --- |
| Тип насоса (прототип) | - вертикальный, погружной |
| Перекачиваемая среда | - теплоноситель первого контура |
| Диапазон расходов, м3/ч | - от 1 до 2,5 |
| Предполагаемый диапазон напора, м.в.ст. | - от 27 до 20 |
| Расчетная температура перекачиваемой среды, оС | - не менее 90 |
| Материал | - нержавеющая сталь |
| Мощность двигателя, кВт | - ~ 2,1 |

Обоснование выбора (KBВ21(22)AP001).

Производительность:

Насосный агрегат должен обеспечить перекачку теплоносителя из помещения одного бака при его течи (разрушении) в соседний целый бак.

Напор 25 м.в.ст. выбран из расчета подачи теплоносителя на высоту ~20 м.

Бак хранения теплоносителя (KBB11(12)BB001)

Баки хранения теплоносителя предназначены для приема и хранения теплоносителя, выводимого из первого контура в различных режимах работы станции, связанных с изменением концентрации борной кислоты.

| Количество | - 2 |
| --- | --- |
| Перекачиваемая среда | - теплоноситель первого контура |
| Рабочая температура, оС | - не менее 60 |
| Расчетное давление, МПа(изб) | - не менее ±0,0025 |
| Расчетная температура, оС | - не менее 90 |
| Вместимость геометрическая, м3 | - ~ 390 |
| Материал | - нержавеющая сталь |

Обоснование выбора (KBВ11/12ВВ001)

Объем баков выбран из расчета обеспечения приема теплоносителя при двух последовательных пусков РУ.

Ионообменные фильтры (KBB10AT001/002)

Катионитовый фильтр KBB10AT001 предназначен для вывода катионов щелочных металлов из теплоносителя первого контура.

Анионитовый фильтр KBB10AT002 предназначен для вывода бора в конце кампании.

| Количество | - 2 |
| --- | --- |
| Расчетное давление, МПа | - не менее 1,3 (I блок) - не менее 1,6 (II блок) |
| Расчетная температура, оС | - не менее 60 |
| Рабочая температура, оС | - не менее 55 |
| Диаметр, мм | - 1500 |
| Сорбент | - катионит в H+ форме (КВВ10АТ001) |
|  | - анионит в OH- форме (КВВ10АТ002) |
| Материал | - нержавеющая сталь |

Обоснование выбора ионообменных фильтров (KBB10AT001)

Параметры фильтра KBB10AT001 (давление и температура) определяются параметрами теплоносителя поступающего на фильтры от насосов KBB11,12AP001. Тип и объем загрузки фильтра выбраны из расчета обеспечения вывода щелочных металлов для поддержания их оптимальной концентрации в теплоносителе первого контура в течение кампании.

Обоснование выбора ионообменных фильтров (KBB10AT002)

Параметры фильтра KBB10AT002 (давление и температура) определяются параметрами теплоносителя поступающего на фильтры от насосов KBB11,12AP001. Тип и объем загрузки фильтра выбраны из расчета обеспечения вывода борной кислоты из теплоносителя первого контура в конце кампании.

Ловушка смол (KBB10AT003)

| Количество | - 1 |
| --- | --- |
| Расчетное давление, МПа | - не менее 1,3 (I блок) - не менее 1,6 (II блок) |
| Расчетная температура, оС | - не менее 60 |
| Рабочая температура, оС | - ~ 55 |
| Диаметр, мм | - ~ 220 |
| Материал | - нержавеющая сталь |

Обоснование выбора фильтра-ловушки (KBB10AT003)

Основные параметры фильтра-ловушки KBB10AT003 выбраны из расчета предотвращения выхода смол в теплоноситель первого контура при разрушении дренажной системы фильтров KBB.

Перечень оборудования системы хранения теплоносителя представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.0UKA&&.KBB&&.021.SD.0001K.

Арматура

Арматура выполнена из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Перечень арматуры системы хранения теплоносителя представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.0UKA&&.KBB&&.021.SD.0001K.

Трубопроводы

Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные

В системе KBB применяется следующий сортамент трубопроводов высокого давления, согласно ОСТ.24.125.01-89:

| Dу,мм | Dн*S, мм |
| --- | --- |
| 125 | 133х14 |
| 15 | 18х2,5 |

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно 
СТО 79814898 109-2009:

| Dу,мм | Dн*S, мм |  | Dу,мм | Dн*S, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 220x7 |  | 25 | 32х2,5 |
| 150 | 159x6 |  | 20 | 25х3 |
| 100 | 108x5 |  | 10 | 14х2 |
| 80 | 89х5 |  | 6 | 10х2 |
| 50 | 57x3 |  |  |  |

Расчетные параметры трубопроводов системы представлены на технологических схемах системы KBB – LN2P.B.110.1.0UKA&&.KBB&&.021.DP.0001K и LN2P.B.110.2.0UKA&&.KBB&&.021.DP.0001K.

5.7.2.4.7.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль за положением (состоянием) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительную и аварийную сигнализацию в полном объеме предусматривается выполнить на БПУ и РПУ посредством системы верхнего блочного уровня.

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы KBB представлен в таблице А1 Приложения A.

Перечень точек контроля системы KBB представлен в таблице Б1 Приложения Б.

5.7.2.4.7.5 Электроснабжение

Активные элементы системы КВВ обеспечиваются электропитанием от систем электроснабжения нормальной эксплуатации и надежного электроснабжения нормальной эксплуатации.

5.7.2.4.7.6 Испытания и проверки

5.7.2.4.7.6.1 Пусконаладочные работы

Комплексная проверка характеристик системы и отдельного оборудования выполняется на этапе пуско-наладочных работ перед пуском блока, а также после выполнения реконструкции системы или отдельного оборудования и проводится по специальным программам. Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы KBC-1 для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов. Информация по программе пусконаладочных работ представлена в разделе 6.2 Проекта.

5.7.2.4.7.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

Эксплуатационный контроль системы и ее элементов производится в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации примененного в проекте оборудования и технологическим регламентом.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность производятся в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

Все элементы системы периодически находятся в работе и не требуют дополнительной проверки или испытаний.

5.7.2.4.7.7 Функционирование системы

5.7.2.4.7.7.1 Нормальная эксплуатация

Заполнение первого контура

Заполнение первого контура осуществляется РБК с концентрацией от 16 до 20 г/дм3 из баков JNK10/40BB001.

РБК подается в первый контур насосами KBB11,12АР001. Запорная арматура JNK25AA101, установленная на всасе насосов KBB11,12АР001, отрыта. От насосов KBB11,12АР001 РБК поступает в напорную магистраль KBA60 и далее в первый контур. При этом насосы KBA отключены.

Регулирующий клапан KBB10AA201 на напоре насосов KBB11,12AP001 обеспечивает заданный оператором расход. При заполнении первого контура до уровня в КД «5,1 м» допускается расход до 60 м3/ч в диапазоне значения уровня в КД от «5,1 м» до
«12 м», до 20 м3/ч.

Заполнение ГЦТ, КД и реактора прекращается после появления устойчивого сигнала от сигнализатора влаги, установленного на трубопроводе воздухоудаления соответствующего оборудования.

До начала заполнения первого контура производится заполнение деаэратора КВА10ВВ001 и всей системы КВА насосами системы KBC-1 или КВВ из баков JNK10(40)BB001.

Режим заполнения первого контура автоматизирован – используется программа КВВ00ЕС001.

Разогрев РУ

За счет объемного расширения теплоносителя при разогреве РУ теплоноситель направляется в деаэратор КВА10ВВ001 через регулирующий клапан KBA15AA201.

Уровень среды в деаэраторе КВА10ВВ001 поддерживается с помощью программы КВА10ЕЕ001, которая управляет системой КВВ, а именно воздействует на регулирующий клапан KBB10AA201 и насосы KBB11(12)AP001. Регулирующий клапан KBB10AA201 поддерживает уровень в деаэраторе КВА10ВВ001. Дебалансный теплоноситель из деаэратора направляется в баки KBB11,12BB001 по байпасу фильтров KBB.

В случае соответствия показателей качества среды в КВВ11(12)ВВ001 нормам ВХР, имеется возможность организовать подачу среды в баки JNK10,40BB001 (по байпасу KBF).

Режим работы системы КВВ при работе РУ на мощности

При работе системы KBA в режиме «подпитки» (стабильный режим без изменения мощности РУ) насосы KBB11,12AP001 отключены, регулирующий клапан KBB10AA201 закрыт. Открыта запорная арматура KBB20AA101, KBB11,12AA101, закрыта запорная арматура KBB10AA108, KBB23AA101, KBB22AA101,102. Насосы KBB11,12AP001 подключены к деаэратору (открыта запорная арматура KBA10AA107). Включена программа поддержания уровня в деаэраторе KBA10EE001 и в случае повышения уровня среды в деаэраторе КВА10ВВ001 программа включит в работу насос KBB11(12)AP001 и регулятор клапана KBB10AA201 включится в автоматический режим поддержания уровня в деаэраторе.

В режимах борного регулирования с разомкнутым водообменном работает программа KBA10EE001, которая при повышении уровня в КД включит в работу насосы KBB11(12)AP001  и обеспечит поддержание уровня среды в деаэраторе КВА10ВВ001 на заданном уровне.

Теплоноситель из деаэратора направляется в баки KBB11,12BB001 по байпасу фильтров KBB (запорная арматура KBB20AA101 открыта, а KBB10AA108 закрыта). Теплоноситель из баков KBB11,12BB001 направляется на выпарную установку KBF10AT001.

При работе РУ на мощности суммарный свободный объем в баках КВВ11ВВ001 и КВВ12ВВ001 должен составлять не менее 140 м3, для обеспечения приема теплоносителя из

первого контура при борном регулировании (при повышении концентрации РБК в первом контуре до 16 г/дм3.

Переработка теплоносителя в системе KBF выполняется при уровне объемной активности иодов 131I-135I в теплоносителе ниже 108 Бк/кг. Снижение активности достигается выдержкой теплоносителя в баке КВВ до переработки, время выдержки ~ 10 ч после завершения слива теплоносителя.

Для снижения активности (за счет выдержки) рекомендуется сбрасывать теплоноситель первого контура в один из двух баков, после выдержки, теплоноситель отправить на переработку в систему KBF.

Режимы вывода бора на фильтрах системы КВВ (замкнутый водообмен)

В конце топливной кампании при концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура менее 0,3 г/дм3 вывод бора из теплоносителя первого контура осуществляется на фильтре KBB10AT002.

Режим вывода бора на фильтре KBB10AT002 осуществляется с помощью автоматической программы KBA00EC005.

До включения программы оператор задает расход теплоносителя (в регулятор клапана KBB10AA201) который будет поступать на фильтр KBB10AT002, оператор также задает расход вывода теплоносителя (в регулятор клапанов KBA14AA201 или KBB15AA201) из первого контура в деаэратор КВА10ВВ001.

После включения программы KBA00EC005 автоматически собирается гидравлическая схема подачи теплоносителя на фильтр KBB10AT002, включается в работу насос KBB11(12)AP001 и увеличивает расход до заданного оператором (на клапане KBB10AA201) значения. Расход насосов KBA также увеличивается до значения заданного оператором на выводе теплоносителя из первого контура (насосы KBA поддерживают уровень в КД).

Расход на фильтр KBB10AT002 не должен превышать 30 м3/ч, при этом вывод  
из деаэратора 60 м3/ч (в том числе теплоноситель из первого контура в деаэратор не более 
25 м3/ч, от фильтров КВВ до 30 м3/ч, сброс от ГЦНА ~4 м3/ч, организованная протечка 
~1 м3/ч). После завершения вывода бора и останова программы КВА00ЕС005 система КВВ переводится в режим поддержания уровня в деаэраторе.

Режим вывода щелочных металлов на фильтрах системы КВВ

Вывод щелочных металлов из теплоносителя первого контура производится на фильтре KBB10AT001.

Режим вывода щелочных металлов осуществляется, как и вывод бора, с помощью программы KBA00EC005, но при выводе щелочных металлов программа автоматически включает фильтр KBB10AT001. Работа системы в режиме вывода щелочных металлов аналогична работе, как описано в режиме вывода бора на фильтре KBB10AT002.

Расхолаживание РУ

Работа системы КВВ по поддержанию уровня в деаэраторе не требуется, так как требуется постоянная подпитка деаэратора, которую обеспечивает система КВС-1.

При этом, если система КВС-1 не обеспечивает поддержания уровня в деаэраторе КВА10ВВ001, то насос системы КВВ11(12)АР001 через линию рециркуляции может подать РБК от 16 до 20 г/дм3 с расходом~20 м3/ч. Алгоритм дополнительной подпитки деаэратора КВА10ВВ001 при расхолаживании РУ реализован в программе КВА10ЕЕ001.

Дренирование первого контура после полного расхолаживания РУ

В режиме дренирования первого контура система КВВ может быть подключена к системе КТА. Процесс дренирования первого контура автоматизирован и осуществляется при помощи программы КВВ00ЕС001.

5.7.2.4.7.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации

Работа систем КВВ в режиме ННЭ аналогична работе при НЭ.

Активные элементы системы KBB имеют надежное питание от дизель-генераторной установки надежного электроснабжения и могут обеспечить безопасное нахождение реакторной установки в горячем состоянии и расхолаживание при обесточивании АЭС.

При срабатывании АЗ система КВВ работает в режиме поддержания номинального уровня в деаэраторе KBA10BB001 из программы КВА10ЕЕ001.

5.7.2.4.7.7.3 Проектные аварии

В режиме ПА функционирование системы КВВ не требуется.

- 5.7.2.4.7.7.3.1 Функционирование системы при внешних воздействиях

Элементы системы KBB, отнесенные ко второй категории сейсмостойкости по 
НП-031-01, расположенные во вспомогательном корпусе (UKA), сохраняют работоспособность после прохождения землетрясения интенсивностью до ПЗ включительно.

По сигналу сейсмического воздействия интенсивностью больше ПЗ автоматически закрывается запорная арматура KBA11,12,13,14AA101,102 на выводе теплоносителя из ГЦТ, здание реактора отсекается от вспомогательного корпуса локализующей арматурой KBA10AA801,802; KBA61,62AA801,802; KBA90AA801,802,803,804, подача охлаждающей воды от систем КАА и КАВ прекращается (автоматически закрывается запорная арматура KAA10,20,30,40AA104,105; KAA16,26,36,46AA101,102 и KAB80AA101,102,103,104), система KBA автоматически отключается. Система KBB не функционирует (отключается по блокировкам).

5.7.2.4.7.7.4 Запроектные аварии

В режимах ЗПА функционирование системы КВВ не предусмотрено.

Приложение A
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 – Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| Насосные агрегаты |  |
| KBB11AP001 KBB12AP001 Насос вывода теплоносителя | Управляются дистанционно с мониторов на БПУ/РПУ и автоматически. Управляется с панели НЭ РУ. Один насос рабочий, второй резервный. Резервный насос автоматически включается при отключении работающего, если включена программа АВР. Разрешение на включение при совпадении сигналов: - давление на всасе больше 25 кПа - открыт KBA10AA107 ИЛИ JNK25AA101 ИЛИ KTA10AA105 Защитное отключение по любому из сигналов: - уровень в деаэраторе меньше 2,27 м («минус 0,7 м» от номинала) И открыта KBA10AA107 - температура (KBB10CT001) после КВ11(12)АР001 больше 90C И закрыта КВВ10АА108 (сигнал импульсный) - температура (KBA10CT004) за теплообменником КВА10АС003 больше 90C - давление на всасе меньше 20 кПа с задержкой 10 сек - давление на напоре меньше 0,85 МПа с задержкой 10 с (блокировки уточняется в период рабочего проектирования) - температура подшипников электродвигателя больше 80 C Автоматически включается по любому из сигналов: - уровень в деаэраторе больше 3,22 м («+0,25 м» от номинала). Сигнал из программы KBA10EE001 - в ходе работы КВА00ЕС003 (пуск). Поддержание уровня в деаэраторе - в ходе работы КВА00ЕС004 (пуск). Поддержание уровня в деаэраторе - в ходе работы КВА00ЕС005 (пуск). Поддержание уровня в деаэраторе - в ходе работы КВА00ЕС007 (пуск). Перемешивание среды в деаэраторе по линии рециркуляции - в ходе работы КВЕ10ЕС003 (пуск). Подготовка тракта подачи среды для отмывки ИОС системы КВЕ - в ходе работы КВЕ50ЕС003 (пуск). Подготовка тракта подачи среды для отмывки ИОС системы КВЕ - в ходе работы КТА00ЕС001 (пуск). Включение насоса для дренирования первого контура. |

| Продолжение таблицы А.1 |  |
| --- | --- |
| Оборудование | Описание защит и блокировок |
|  | в ходе работы КВВ00ЕС001 (пуск). Включение насоса для заполнения первого контура |
|  | Автоматически отключается по любому из сигналов (сигнал импульсный): - открыта КВА10АА107 И закрыт КВВ10АА201 И КВА00ЕС003 отключена И КВА00ЕС004 отключена (задержка 20 секунд, сигнал импульсный 1 секунда) - уровень в деаэраторе меньше 2,62 м («минус 0,35 м» от номинала) И открыта KBA10AA107 И отключена КВА00ЕС007 (сигнал из КВА10ЕЕ001) - в ходе работы КВА00ЕС001 (останов) - в ходе работы КВА00ЕС002 (останов) - в ходе работы КВА00ЕС003 (останов) - в ходе работы КВА00ЕС004 (останов) - в ходе работы КВА00ЕС005 (останов) - в ходе работы КВА00ЕС006 (останов) - в ходе работы КВЕ10ЕС003 (пуск ИЛИ останов) - в ходе работы КВЕ50ЕС003 (пуск ИЛИ останов) - в ходе работы КВА00ЕС007 (пуск ИЛИ останов) - в ходе работы КTА00ЕС001 (пуск ИЛИ останов) Имеет электропитание от блочного ДГ. Участвует в автоматике ступенчатого пуска (СП). В работу включается ранее (до обесточивания) работающий насос или по технологическому сигналу из программы КВА10ЕЕ001. При работе от ДГ действие защит сохраняется. |

| Продолжение таблицы А.1 |  |
| --- | --- |
| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| KBB21AP001 Насос для перекачки радиоактивно-загрязненных стоков из приямка | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на включение при совпадении сигналов: - уровень КВВ21СL001 в приямке КВВ21ВВ001 больше 0,1 м - уровень в баке KBB12BB001 меньше 16,45 м - открыта KBB12AA104 Автоматически включается: - уровень КВВ21СL002 в приямке больше 0,25 м (из программы KBB21EE001) - Автоматически отключается: - уровень КВВ21СL003 в приямке меньше 0,1 м (из программы KBB21EE001) - Защитное отключение по любому из сигналов: - включён KBB21AP001 И клапан KBB12AA104 не открыт (с задержкой 20 с) - уровень КВВ21СL003 в KBB21BB001 меньше 0,1 м и насос включен (с задержкой 10 секунд) - по защите при неработающих датчиках Защитное включение: - уровень КВВ21СL001 в приямке больше 0,2 м И уровень в KBB12BB001 менее 16,45 м (сигнал импульсный 5 секунд) |
| KBB22AP001 Насос для перекачки радиоактивно-загрязненных стоков из приямка | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на включение при совпадении сигналов: - уровень (КВВ22СL001) в приямке КВВ22ВВ001 больше 0,1 м - уровень в баке KBB11BB001 менее 16,45 м - открыта KBB11AA104 Автоматически включается: - уровень КВВ22СL001 в приямке больше 0,15 м (из программы KBB22EE001) - Автоматически отключается: - уровень КВВ22СL001 в приямке меньше 0,1 м (из программы KBB22EE001) - Защитное отключение по любому из сигналов: - включён KBB22AP001 И клапан KBB11AA104 не открыт (с задержкой 20 с) - уровень (КВВ22СL001) в KBB22BB001 меньше 0,09 м - Защитное включение: - уровень КВВ22СL002 в приямке больше 0,2 м И уровень в KBB11BB001 меньше 16,45 м |

| Продолжение таблицы А.1 |  |
| --- | --- |
| Арматура |  |
| KBB10AA101 Арматура на линии перед фильтром КВВ10АТ001 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на открытие: - температура КВВ10СТ001 на напоре KBB11(12)AP001 меньше 55 оС - Автоматически открывается по любому из сигналов: - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 1) - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 3) - Автоматически закрывается: - по сигналам из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 2) - Защитное закрытие по любому из сигналов: - перепад давления КВВ10СР005 на КВВ10АТ003 больше 0,15 МПа - температура (KBB10CT001) больше 60 C - перепад давления КВВ10СР002 на КВВ10АТ001 больше 0,2 МПа |
| KBB10AA102 Арматура на линии связи между фильтрами КВВ10АТ001 и КВВ10АТ002 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически - Автоматически открывается: - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 2) - Автоматически закрывается: - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 1) - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 3) |
| KBB10AA103 Арматура на линии связи между фильтрами КВВ10АТ001 и КВВ10АТ002 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически - Автоматически открывается: - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 3) - Автоматически закрывается: - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 1) - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 2) |
| KBB10AA104 Арматура на линии перед фильтром КВВ10АТ002 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на открытие: - температура КВВ10СТ001 менее 55 оС - Автоматически открывается: - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 2) - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 3) - Автоматически закрывается: - по сигналам из программы KBB10EE003 (SEL 1) - Защитное закрытие: - перепад давления КВВ10СР005 на КВВ10АТ003 больше 0,15 МПа - температура KBB10CT001 больше 60 C - перепад давления КВВ10СР002 на КВВ10АТ001 больше 0,2 МПа |
| KBB10AA105 Арматура на линии после фильтра КВВ10АТ002 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически - Автоматически открывается: - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 2) - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 3) - Автоматически закрывается: - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 1) - Защитное закрытие: - перепад давления КВВ10СР002 на КВВ10АТ002 больше 0,2 МПа - перепад давления КВВ10СР005 на КВВ10АТ003 больше 0,15 МПа |
| KBB10AA106 Арматура на линии связи между фильтрами КВВ10АТ001 и КВВ10АТ002 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Автоматически открывается: - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 1) Автоматически закрывается: - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 2) - по сигналу из программы КВВ10ЕЕ003 (SEL 3) Защитное закрытие: - перепад давления на КВВ10АТ001 более 0,2 МПа - перепад давления на КВВ10АТ003 более 0,15 МПа |
| KBB10AA107 Арматура на линии рециркуляции КВВ11АР001 и КВВ12АР001 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Автоматически открывается: - насос KBB11AP001 ИЛИ KBB12AP001 включен в течение 30 секунд И расход КВВ10CF001 меньше 5,5 кг/с (из программы КВВ11(12)ЕЕ001) Защитное закрытие по любому из сигналов (сигнал на закрытие импульсный 5 секунд): - время хода арматуры на закрытие КВВ11АА105 больше 28 секунд И есть сигнал на автоматическое закрытие КВВ11АА105 - время хода арматуры на закрытие КВВ12АА105 больше 28 секунд И есть сигнал на автоматическое закрытие КВВ12АА105 - при уровне в деаэраторе больше 3,42 м («+0,45» от номинала) |
| KBB10AA108 Арматура на напорной магистрали насосов КВВ11/12AP001 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на открытие: - температура КВВ10СТ001 меньше 55 оС Автоматически открывается: - в ходе работы КВА00ЕС005 (пуск) Автоматически закрывается: - КВА00ЕС005 отключена (сигнал импульсный). Для быстрого перевода системы KBB в режим поддержания уровня в деаэраторе - из программы КВА00ЕС005 (останов). Перевод системы KBB в режим поддержания уровня в деаэраторе - из программы КВЕ10ЕС003 (пуск). Подготовка тракта для промывки ИОС системы КВЕ - из программы КВЕ50ЕС003 (пуск). Подготовка тракта для промывки ИОС системы КВЕ Защитное закрытие: - температура KBB10CT001 больше 60 C И не закрыта КВВ10АА108 - при уровне в деаэраторе больше 3,22 м («+0,25» от номинала) И включена KBA00EC005 (пуск). Сигнал импульсный (5 секунд). Для быстрого перевода системы KBB в режим поддержания уровня в деаэраторе при увеличении уровня в деаэраторе более допустимого. |
| KBB10AA201 Клапан регулирующий на напоре насосов КВВ11(12)AP001 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Включается в работу оператором или автоматически Управляющее воздействие: Режим 1. Поддерживает уровень в деаэраторе при работе программ борного регулирования, а так же при разогреве РУ. Режим 2. Поддерживает расход при: - дренировании первого контура - заполнении первого контура - в ходе работы KBE10(50)EC003 - в ходе работы KTA00EC001 - в ходе работы КВА00ЕС005. Расход задает оператор до включения программы. Автоматический перевод в АУ - уровень в деаэраторе более 3,22 м (из программы КВА10ЕЕ001) - в ходе работы КВА00ЕС003 (пуск). Режим 1. - в ходе работы КВА00ЕС004 (пуск). Режим 1. - в ходе работы КВА00ЕС005 (пуск). Режим 1. - в ходе работы КВЕ10ЕС003 (пуск). Режим 2. - в ходе работы КВЕ50ЕС003 (пуск). Режим 2. - в ходе работы КТА00ЕС001 (пуск). Режим 2. - в ходе работы КВВ00ЕС001 (пуск). Режим 2. Автоматически закрывается: - в ходе работы КВА00ЕС007 (пуск). Подготовка тракта KBB11(12)BB001 для перемешивания среды в деаэраторе - при отключенном KBB11AP001 И KBB12AP001 (сигнал импульсный) - в ходе работы КТА00ЕС001 (пуск). Окончание дренирования первого контура насосом KBB11(12)AP001 - в ходе работы КТА00ЕС001 (останов). Перевод системы KBB в исходное состояние. Ограничение на открытие: - при расходе КВВ10СF001 более 19,4 кг/с (70 м3/ч) |
| KBB11AA101 Арматура на линии сброса теплоносителя в бак KBB11ВB001 из деаэратора | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на открытие: - уровень в баке KBB11BB001 меньше 16,45 м Автоматически открывается: - из программы КВА00ЕС004 (пуск) при запуске с аварийной панели - из программы КВА00ЕС005, если до включения программы арматура КВВ11АА101 была открыта (сигнал импульсный 5 с) - из программы КВB00ЕС001, если до включения программы арматура КВВ11АА101 была открыта (сигнал импульсный 5 с) - уровень в баке КВВ12ВВ001 больше 16,5 м И уровень в баке КВВ11ВВ1001 меньше 16,45 м И незакрыт клапан KBB20AA101 (из программы КВВ10ЕЕ002, сигнал импульсный 10 с) Автоматически закрывается: - уровень в баке КВВ12ВВ001 меньше 16,45 м И уровень в баке КВВ11ВВ1001 больше 16,5 м И незакрыт клапан KBB20AA101 (из программы КВВ10ЕЕ002, сигнал импульсный 10 с) - в ходе работы КВВ00ЕС001 (пуск). Подготовка тракта системы KBB для заполнения первого контура - в ходе работы КВЕ10ЕС003 (пуск). Подготовка тракта системы KBB для отмывки ИОС линии KBE10 - в ходе работы КВЕ50ЕС003 (пуск). Подготовка тракта системы KBB для отмывки ИОС линии KBE50 - в ходе работы КВА00ЕС005 (пуск). Подготовка тракта системы KBB для подачи среды на фильтры системы КВВ Защитное закрытие: - уровень в баке KBB12BB001 больше 16,9 м Защитное открытие: - уровень в деаэраторе более 3,22 м И работает КВА00ЕС005 И была открыта до пуска КВА00ЕС005. Для быстрого перевода системы KBB в режим поддержания уровня в деаэраторе при увеличении уровня в деаэраторе более допустимого. Только при условии, что она была открыта до начала работы программы. |
| KBB12AA101 Арматура на линии сброса теплоносителя в бак KBB12ВB001 из деаэратора | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на открытие: - уровень в баке KBB12BB001 меньше 16,45 м Автоматически открывается: - из программы КВА00ЕС004 (пуск) при запуске с аварийной панели - из программы КВА00ЕС005, если до включения программы арматура КВВ12АА101 была открыта (сигнал импульсный 5 с) - из программы КВB00ЕС001, если до включения программы арматура КВВ12АА101 была открыта (сигнал импульсный 5 с) - уровень в баке КВВ11ВВ001 больше 16,5 м И уровень в баке КВВ12ВВ1001 меньше 16,45 м И незакрыт клапан KBB20AA101 (из программы КВВ10ЕЕ002, сигнал импульсный 10 с) Автоматически закрывается: - уровень в баке КВВ11ВВ001 меньше 16,45 м И уровень в баке КВВ12ВВ1001 больше 16,5 м И незакрыт клапан KBB20AA101 (из программы КВВ10ЕЕ002, сигнал импульсный 10 с) - в ходе работы КВВ00ЕС001 (пуск). Подготовка тракта системы KBB для заполнения первого контура - в ходе работы КВЕ10ЕС003 (пуск). Подготовка тракта системы KBB для отмывки ИОС линии KBE10 - в ходе работы КВЕ50ЕС003 (пуск). Подготовка тракта системы KBB для отмывки ИОС линии KBE50 - в ходе работы КВА00ЕС005 (пуск). Подготовка тракта системы KBB для подачи среды на фильтры системы КВВ Защитное закрытие: - уровень в баке KBB12BB001 больше 16,9 м Защитное открытие: - уровень в деаэраторе более 3,22 м И работает КВА00ЕС005 И была открыта до пуска КВА00ЕС005. Для быстрого перевода системы KBB в режим поддержания уровня в деаэраторе при увеличении уровня в деаэраторе более допустимого. Только при условии, что она была открыта до начала работы программы. |
| KBB11AA102 Арматура на линии сброса теплоносителя из систем КТА | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на открытие: - уровень в баке KBB11BB001 меньше 16,45 м Автоматически открывается: - уровень в КВВ12ВВ001 больше 16,5 м И уровень в баке КВВ11ВВ01 меньше 16,45 м (из программы КВВ10ЕЕ002, сигнал импульсный 10 с) Автоматически закрывается: - уровень в КВВ12ВВ001 меньше 16,45 м И уровень в баке КВВ11ВВ01 больше 16,5 м (из программы КВВ10ЕЕ002, сигнал импульсный 10 с) Защитное закрытие: - уровень в баке KBB11BB001 больше 16,9 м |
| KBB12AA102 Арматура на линии сброса теплоносителя из систем КТА | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на открытие: - уровень в баке KBB12BB001 меньше 16,45 м Автоматически открывается: - уровень в КВВ11ВВ001 больше 16,5 м И уровень в баке КВВ12ВВ01 меньше 16,45 м (из программы КВВ10ЕЕ002, сигнал импульсный 10 с) Автоматически закрывается: - уровень в КВВ11ВВ001 меньше 16,45 м И уровень в баке КВВ12ВВ01 больше 16,5 м (из программы КВВ10ЕЕ002, сигнал импульсный 10 с) Защитное закрытие: - уровень в баке KBB12BB001 больше 16,9 м |
| KBB11AA103 Арматура на линии сброса из бака КВВ11BB001 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Автоматически закрывается: - из программы КBF10EC001 (останов) - уровень в баке KBB11BB001 меньше 0,25 м |
| KBB12AA103 Арматура на линии сброса из бака КВВ12BB001 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Автоматически закрывается: - из программы КBF10EC001 (останов) - уровень в баке KBB12BB001 меньше 0,25 м |
| KBB11AA104 Арматура на напоре насоса КВВ22АР001 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на открытие: - уровень в баке KBB11BB001 меньше 16,05 м Автоматически открывается: - уровень КВВ22CL001 больше 150 мм (из программы КВВ22ЕЕ001) Автоматически закрывается: - уровень КВВ22CL001 меньше 100 мм (из программы КВВ22ЕЕ001) Защитное закрытие: - уровень в баке KBB11BB001 больше16,9 м |
| KBB12AA104 Арматура на напоре насоса КВВ22АР001 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на открытие: - уровень в баке KBB12BB001 меньше 16,05 м Автоматически открывается: - уровень КВВ21CL001 больше 150 мм (из программы КВВ22ЕЕ001) Автоматически закрывается: - уровень КВВ21CL001 меньше 100 мм (из программы КВВ22ЕЕ001) Защитное закрытие: - уровень в баке KBB12BB001 больше16,9 м |
| KBB11AA105 Арматура на линии рециркуляции насоса KBB11AP001 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Автоматически открывается: - насос KBB11AP001 включен в течение 30 секунд И расход КВВ10CF001 меньше 5,5 кг/с (из программы КВВ11ЕЕ001) Автоматически закрывается по любому из сигналов: - при отключении насоса КВВ11АР001 (из программы КВВ11ЕЕ001) - расход KBB10CF001 в напорной магистрали насоса больше 7 кг/с (из программы КВВ11ЕЕ001) Защитное закрытие: - при уровне в деаэраторе больше 3,42 м («+0,45 м» от номинала) |
| KBB12AA105 Арматура на линии рециркуляции насоса KBB11AP001 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Автоматически открывается: - насос KBB12AP001 включен в течение 30 секунд И расход КВВ10CF001 меньше 5,5 кг/с (из программы КВВ12ЕЕ001) Автоматически закрывается по любому из сигналов: - при отключении насоса КВВ12АР001 (из программы КВВ12ЕЕ001) - расход KBB10CF001 в напорной магистрали насоса больше 7 кг/с (из программы КВВ12ЕЕ001) Защитное закрытие: - при уровне в деаэраторе больше 3,42 м («+0,45 м» от номинала) |
| KBB20AA101 Арматура на линии сброса теплоносителя в баки по байпасу фильтров | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Автоматически открывается: - отключена КВА00ЕС005 (сигнал импульсный). Для быстрого перевода системы KBB в режим поддержания уровня в деаэраторе при отключении программы KBA00EC005 - из программы КВА00ЕС005 (останов). Перевод системы КВВ в режим поддержания уровня в деаэраторе - из программы КВЕ10ЕС003 (пуск). Подготовка тракта системы КВВ для отмывки ИОС фильтров KBE10 - из программы КВЕ50ЕС003 (пуск). Подготовка тракта системы КВВ для отмывки ИОС фильтров KBE50 Автоматически закрывается: - из программы КВА00ЕС005 (пуск). Подготовка тракта для подачи среды на фильтры системы КВВ - при уровне в деаэраторе менее 2,42 м И работе КВА00ЕС006 (из программы КВА10ЕЕ001). Подпитка деаэратора через линию рециркуляции. Защитное открытие: - в ходе работы КВА00ЕС005 (пуск) И уровень в деаэраторе более 3,22 м (сигнал импульсный) |
| KBB22AA101 Арматура на линии подачи теплоносителя в напорную магистраль KBA60 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на открытие: - давление KBA60CP001 меньше 0,3 МПа И открыт JNK25AA101 Автоматически открывается: - из программы КВВ00ЕС001 (пуск). Подготовка тракта для заполнения первого контура - из программы КВЕ10ЕС003 (пуск). Подготовка тракта для отмывки ИОС фильтров КВЕ10 - из программы КВЕ50ЕС003 (пуск) Подготовка тракта для отмывки ИОС фильтров КВЕ50 Автоматически закрывается: - из программы КВВ00ЕС001 (останов) - из программы КВЕ10ЕС003 (останов) - из программы КВЕ50ЕС003 (останов) |
| KBB22AA102 Арматура на линии подачи теплоносителя в напорную магистраль KBA60 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на открытие: - давление KBA60CP001 меньше 0,3 МПа И открыт JNK25AA101 Автоматически открывается: - из программы КВВ00ЕС001 (пуск). Подготовка тракта для заполнения первого контура - из программы КВЕ10ЕС003 (пуск). Подготовка тракта для отмывки ИОС фильтров КВЕ10 - из программы КВЕ50ЕС003 (пуск). Подготовка тракта для отмывки ИОС фильтров КВЕ10 Автоматически закрывается: - из программы КВВ00ЕС001 (останов). |
| KBB22AA103 Арматура на линии отвода протечек в систему KTC | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Автоматически открывается: - закрыта КВВ22АА101 И КВВ22АА102 (из КВB20ЕЕ001) Автоматически закрывается: - открыта КВВ22АА101 ИЛИ КВВ22АА102 (из КВB20ЕЕ001) |
| KBB23AA101 Арматура на линии подачи теплоносителя в деаэратор | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Автоматически открывается: - в ходе работы КВA00ЕС005 (пуск) Автоматически закрывается: - в ходе работы КВA00ЕС005 (останов) |
| JNK25AA101 Арматура на входе в насосы KBB11AP001 и KBB12AP001 | Управляются дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически Разрешение на открытие: - закрыт KTA10AA105 И открыт KBA10AA107 Автоматически открывается: - при уровне в деаэраторе менее 2,42 м И работе КВА00ЕС006 (из программы КВА10ЕЕ001). Подпитка деаэратора через линию рециркуляции насосом KBB11(12)AP001 - из программы КТА00ЕС001 (останов). Подготовка тракта системы KBB для дренирования первого контура - из программы КТА00ЕС001 (останов). Открывается, если была открыта да начала работы KTA00EC001 - из программы КВЕ10ЕС003 (пуск). Подготовка тракта для отмывки ИОС фильтров КВЕ10 - из программы КВЕ50ЕС003 (пуск). Подготовка тракта для отмывки ИОС фильтров КВЕ10 Автоматически закрывается: - при уровне в деаэраторе больше 2,97 м И работе КВА00ЕС006 (из программы КВА10ЕЕ001). Закончена подпитка деаэратора через линию рециркуляции насосом KBB11(12)AP001 - из программы KBB00EC001. Перевод системы KBB в исходное состояние - из программы КТА00ЕС001 (останов). Открывается, если была открыта да начала работы KTA00EC001 |
| Автоматические программы |  |
| КВВ00ЕС001 | Программа дренирования первого контура |
| КВВ10ЕЕ002 | Программа управления арматурой KBB11(12)AA101, KBB11(12)AA102 |
| КВВ10ЕЕ003 | Программа управления арматурой в обвязке фильтров KBB10AT001,002. |
| КВВ11ЕЕ001 | Программа для управления арматурой КВB11АА105 на линии рециркуляции КВB11АР001 |
| КВВ12ЕЕ001 | Программа для управления арматурой КВB12АА105 на линии рециркуляции КВB12АР001 |
| КВB20ЕЕ001 | Программа для управления арматурой на линии КВB22 |
| KBB21EE001 | Программа для управления насосом KBB21AP001 и арматурой KBB12AA104 на напоре |
| KBB22EE001 | Программа для управления насосом KBB22AP001 и арматурой KBB11AA104 на напоре |

Приложение Б
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 – Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KBB10CF001 | Расход в напорном коллекторе насосовKBB11(12)AP001 | 90 1.6 | 0.0/20.0 кг/с | 100 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | C | II | UKA97R421 |
| KBB10CL001 | Сигнализатор уровня в фильтре KBB10AT001 | 60 1.6 | < min мм | - | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | C | II | UKA00R421 |
| KBB10CL002 | Сигнализатор уровня в фильтре KBB10AT002 | 60 1.6 | < min мм | - | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | C | II | UKA00R421 |
| KBB10CP002 | Перепад давления на фильтре KBB10AT001 | 60 1.6 | 0.0/150 кПа | 100 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA00R421 |

| Продолжение таблицы Б.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
|  |  |  |  | Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KBB10CP004 | Перепад давления на фильтре KBB10AT002 | 60 1.6 | 0.0/150 кПа | 100 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA00R421 |
| KBB10CP005 | Перепад давления на ловушке KBB10AT003 | 60 1.6 | 0.0/150 кПа | 100 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA93R421 |
| KBB10CT001 | Температура среды в напорной магистрали насосов KBB11AP001, KBB12AP001 | 90 1.6 | 0.0/90.0 °C | 100 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | C | II | UKA97R421 |
| KBB11CL001 | Уровень в баке KBB11BB001 | 90 0.0025 | 3.0/17.48 м | - | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA00R330 |
| KBB11CL002 | Уровень в баке KBB11BB001 | 90 0.0025 | 3.0/17.48 м | - | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA00R330 |
| KBB11CL003 | Сигнализатор нижнего уровня гидрозатвора на баке KBB11BB001 | 90 атм | <min мм | - | - | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA00R330 |
| KBB11CP001 | Давление на всасе насоса KBB11AP001 | 90 0.7 | 0.0/400 кПа | 100 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA97R421 |
| KBB11CP002 | Давление на напоре насоса KBB11AP001 | 90 1.6 | 0.0/1.4 МПа | 100 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA97R421 |
| KBB11CT001 | Температура первого подшипника на электродвигателе KBB12AP001 | 100 - | 0.0/100.0 °C | - | - | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA97R421 |
| KBB11CT002 | Температура второго подшипника на электродвигателе KBB12AP001 | 100 - | 0.0/100.0 °C | - | - | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA97R421 |
| KBB12CL001 | Уровень в баке KBB12BB001 | 90 0.0025 | 3.0/17.48 м | - | - | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA00R331 |
| KBB12CL002 | Уровень в баке KBB12BB001 | 90 0.0025 | 3.0/17.48 м | - | - | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA00R331 |
| KBB12CL003 | Сигнализатор нижнего уровня гидрозатвора на баке KBB12BB001 | 90 атм | <min мм | - | - | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | C | II | UKA00R331 |
| KBB12CP001 | Давление на всасе насоса KBB12AP001 | 90 0.7 | 0.0/400 кПа | 100 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA97R421 |
| KBB12CP002 | Давление на напоре насоса KBB12AP001 | 90 1.6 | 0.0/1.4 МПа | 100 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA97R421 |
| KBB12CT001 | Температура первого подшипника на электродвигателе KBB12AP001 | 100 - | 0.0/100.0 °C | - | - | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA97R421 |
| KBB12CT002 | Температура второго подшипника на электродвигателе KBB12AP001 | 100 - | 0.0/100.0 °C | - | - | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA97R421 |
| KBB20CQ001 | Концентрация борной кислоты в теплоносителе на выходе из фильтров КВВ | 90 1.6 | 0.0/0.4 г/кг | 100 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | C | II | UKA93R421 |
| KBB21CL001 | Уровень в приямке KBB21BB001 | 90 атм | 0.0/300 мм | - | - | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | C | II | UKA00R330 |
| KBB21CL002 | Сигнализатор уровень в приямке KBB21BB001 | 90 атм | 0.0/250 мм | - | - | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA00R330 |
| KBB22CL001 | Уровень в приямке KBB22BB001 | 90 атм | 0.0/300 мм | - | - | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA00R331 |
| KBB22CL002 | Сигнализатор уровень в приямке KBB22BB001 | 90 атм | 0.0/250 мм | - | - | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA00R331 |
| Примечание: количество точек контроля оборудования могут быть уточнены после получения технических условий на оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение В
Габаритные чертежи оборудования

Рисунок В.1 – Габаритный чертеж насоса вывода теплоносителя КВВ11(12)АР001

|  | Таблица штуцеров. Обозна-чение штуцера; Назначение штуцера; Кол-во; Диаметр условный; Диаметр и толщина стенки; Приме-чание. A; Люк-лаз; 1; 800; 824 x 12. B; Перелив; 1; 150; 159 x 6. C; Заполнение средой после фильтров очистки KBB; 1; 100; 108 x 5. D; Заполнение средой от системы KTC; 1; 80; 89 x 5. Е; Слив на переработку; 1; 50; 57 x 3. F; Заполнение средой от систем KTA и возврат из приямка KВВ; 1; 50; 57 x 3. G; Заполнение средой от системы KBA; 1; 50; 57 x 3. H; Заполнение средой от системы KBF; 1; 50; 57 x 3. I; Подвод азота; 1; 50; 57 x 3. J; Отвод азота; 1; 50; 57 x 3. K; Зонд пробоотборный; 1; 6; 10 x 2. L; Штуцер гидрозатвора; 1; 200; 219 x 11. M; Штуцер для уровнемера; 2; 10; 14 x 2. N; Верхний перелив гидрозатвора; 1; 25; 32х2,5. P; Нижний перелив гидрозатвора; 1; 25; 32х2,5. R; Дренаж гидрозатвора; 1; 10; 14х2. S; Штуцер для сигнализатора уровня гидрозатвора; 1; 50; 57х3. |
| --- | --- |

Рисунок В.2 – Габаритный чертеж бака запаса теплоносителя КВВ11(12)ВВ001

Таблица:Перечень штуцеров

| Обозначение | Наименование | Количество | Ду мм |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Вход исходной воды | 1 | 100 |
| Б | Выход очищенной воды | 1 | 100 |
| В | Гидровыгрузка ионитов | 1 | 50 |
| Г | Гидрозагрузка ионитов | 1 | 50 |
| Д | Подача воды на довыгрузку ионитов | 2 | 50 |
| Е | Штуцер для сигнализатора уровня | 1 | 50 |
| 1 | Люк | 1 | 800 |
| 2 | Люк | 1 | 450 |

Рисунок В.3 – Габаритный чертеж фильтров KBB10AT001, KBB10AT002

Таблица: Перечень штуцеров

| Обозначение | Наименование | Количество | Dу, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Вход воды Сброс пульпы при регенерации | 1 | 100 |
| B | Выход воды Подача промывочной воды | 1 | 100 |
| С | Сдувка | 1 | 10 |
| D | Подключение дифманометра | 2 | 10 |

Рисунок В.4 – Габаритный чертеж фильтра-ловушки производительностью 50м3/час KBB10AT003

Рисунок В.5 Габаритный чертеж насоса перекачки радиоактивно-загрязнённых стоков KBB21,22AP001

Список сокращений

| АС | - атомная станция |
| --- | --- |
| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АЭС | - атомная электрическая станция |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| ВХР | - водно-химический режим |
| РБК | - раствор борной кислоты |
| РПУ | - резервный пункт управления |
| СНЭНЭ | - система нормальной эксплуатации надежного электроснабжения |
| ЧК | - «чистый» конденсат |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 НП-001-97. | 5.7.2.4.7.2.1 |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008-89. | 5.7.2.4.7.2.1, 5.7.2.4.7.6.2 |
| Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01. | 5.7.2.4.7.2.1 |
| Сортамент трубопроводов высокого давления ОСТ.24.125.01-89. | 5.7.2.4.7.3.4.1 |
| Сортамент трубопроводов низкого давления СТО 79814898 101-2008. | 5.7.2.4.7.3.4.1 |
| Технические требования к внешним системам 491 Д7 | 5.7.2.4.7.2.2 |
| Технические требования к системам контроля, управления, регулирования, защит и блокировок 491 Д11 | 5.7.2.4.7.2.2 |
| Программы контроля качества изделий атомной энергетики" ОСТ 108.004-10-88 | 5.7.2.4.7.2.8 |