5.7.2.4.9 Система подачи обессоленной вводы (KBC-2)

| Дата | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | А.А. Дмитриев |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Разработал | А.Э. Ширванянц И.А. Дощук |
| Всего листов | 31 |

Содержание

5.7.2.4.9.1 Функции	2

5.7.2.4.9.2 Проектные основы	2

5.7.2.4.9.2.1 Классификация	2

5.7.2.4.9.2.2 Функциональные требования	2

5.7.2.4.9.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки	3

5.7.2.4.9.2.5 АСУ ТП	3

5.7.2.4.9.2.6 Электроснабжение	3

5.7.2.4.9.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений	3

5.7.2.4.9.2.8 Оборудование и материалы	4

5.7.2.4.9.2.9 Испытания и проверки	4

5.7.2.4.9.2.10 Требования к системам, связанным с системой KBC-2	4

5.7.2.4.9.2.11 Требования к компоновке	5

5.7.2.4.9.3 Общее описание	5

5.7.2.4.9.3.1 Описание технологической схемы	5

5.7.2.4.9.3.2 Связи с другими системами	6

5.7.2.4.9.3.3 Размещение компонентов	7

5.7.2.4.9.3.4 Оборудование	7

5.7.2.4.9.4 АСУ ТП	8

5.7.2.4.9.5 Электроснабжение	9

5.7.2.4.9.6 Испытания и проверки	9

5.7.2.4.9.6.1 Пусконаладочные работы	9

5.7.2.4.9.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	9

5.7.2.4.9.7 Функционирование системы	9

5.7.2.4.9.7.1 Нормальная эксплуатация	9

5.7.2.4.9.7.2 Нарушение нормальной эксплуатации	10

5.7.2.4.9.7.3 Проектные аварии	10

Приложение A Перечень защит, блокировок и действий оператора	11

Приложение Б Ведомость точек контроля	23

Приложение В Перечень потребителей обессоленной воды	25

Список сокращений	30

Ссылочные нормативные документы	31

LN2P.B.110.&.&&&&&&.KBC2&.021.CK.0001K_0507020409_F=0

5.7.2.4.9.1 Функции

Система КВС-2 предназначена для подачи обессоленной воды к потребителям находящихся в следующих зданиях:

- здании реактора;

- вспомогательном корпусе;

- здании безопасности;

- здании ядерного обслуживания.

5.7.2.4.9.2 Проектные основы

5.7.2.4.9.2.1 Классификация

В соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) система подачи обессоленной воды по назначению является системой нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность – важной для безопасности.

Трубопроводы и арматура локализующих групп, относятся ко второму классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение «2Л», группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Все элементы системы расположенные в здании реактора, здании безопасности, раздающий коллектор КВС50 и арматура на входе в здания, а также арматура на подводе среды к системам третьего класса безопасности относятся к третьему классу безопасности по НП-001-97, классификационное обозначение «3Н», группе «С» по ПНАЭ Г-7-008-89, второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение II на технологической схеме.

Трубопроводы и арматура на подводе среды к системам более высокого класса относятся к данному классу по НП-001-97, классификационное обозначение 2З/2ЗЛ/2НЗЛ/2НО, группе «В» по ПНАЭ Г-7-008-89 и первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «I» на технологической схеме.

Все остальные элементы системы подачи обессоленной воды относятся к четвертому классу безопасности в соответствии с НП-001-97, классификационное обозначение «4», не являются подведомственными ПНАЭ Г-7-008-89, обозначение «-» на технологической схеме и относятся ко второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение «II» на технологической схеме.

Принципиальная схема системы КВС-2 и классификация по НП-001-97, ПНАЭ Г -7-008-89, НП-031-01 представлены на чертеже LN2P.B.110.&.&&&&&&.KBC2&.021.LG.0001K.

5.7.2.4.9.2.2 Функциональные требования

В основу проектирования системы положено обеспечение обессоленной водой:

- потребителей здания реактора (UJA);

- потребителей вспомогательного корпуса (UKA);

- потребителей здания безопасности (UKD);

- потребителей здания ядерного обслуживания (UKC);

Постоянными потребителями обессоленной воды являются:

- ГЦН (подача воды на смыв бора с уплотнений - 0,02÷0.07 м3/ч на каждый ГЦН);

- подпорный бак РОП (восполнение протечек через уплотнение РОП – 0,1 м3/ч в каждый бак).

Остальные потребители требуют периодической подачи обессоленной воды, необходимость в которой определяется режимами работы конкретных потребителей.

Система KBС-2 должна обеспечивать подвод обессоленной воды к потребителям представленным в таблице В.1 Приложения В.

5.7.2.4.9.2.3 Условия сохранения целостности защитной оболочки

Трубопроводы системы при проходе через защитную оболочку должны быть оборудованы локализующей арматурой с электроприводом внутри и вне оболочки.

Во избежание повреждения трубопроводов между локализующей арматурой от переопрессовки при повышении температуры под защитной оболочкой в процессе аварии, данные участки трубопроводов должны быть оборудованы защитными устройствами.

5.7.2.4.9.2.4 Защита от превышения давления

Часть оборудования и трубопроводов системы КВС-2, работающие при низком давлении должны быть защищены от превышения давления.

5.7.2.4.9.2.5 АСУ ТП

АСУ ТП должна обеспечивать возможность своевременной подачи обессоленной воды от системы KВC-2 к потребителям, и включаться в работу оператором или автоматически по соответствующим сигналам.

Поддержание параметров системы в проектных пределах должно осуществляется системой автоматического управления технологическим процессом.

Система управления и контроля для системы КВC-2 должна обеспечивать выполнение следующих требований:

- выполнения технологической системой заданных функций во всех режимах требующих ее работы;

- дистанционное и автоматическое управление элементов, имеющих электропривод;

- выдачу оператору информации по технологическим параметрам, а также состоянию и положению элементов;

- предупредительную и аварийную сигнализацию в случае отклонения параметров от номинальных значений;

- защиту оборудования.

АСУ ТП также должна обеспечивать защиту оборудования при непроектном функционировании.

5.7.2.4.9.2.6 Электроснабжение

Система электроснабжения должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы во всех проектных режимах.

Локализующая арматура системы КВС-2, должна обеспечиваться электропитанием первой группы надежности системы аварийного электроснабжения (САЭ).

5.7.2.4.9.2.7 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование системы, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

Условия окружающей среды для оборудования, расположенного в защитной оболочке и вне ее, представлены в разделе 5.4 Проекта.

5.7.2.4.9.2.8 Оборудование и материалы

Выбор материала трубопроводов и оборудования осуществляется с учетом требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности работать в условиях проектных характеристик рабочей среды, а при необходимости, и в условиях применения дезактивирующих растворов, в течение всего срока службы.

В качестве основного материала трубопроводов, оборудования, арматуры в системе KBC-2 принята коррозионностойкая сталь аустенитного класса.

5.7.2.4.9.2.9 Испытания и проверки

Изготовление и монтаж оборудования и трубопроводов должны производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов по безопасности в атомной энергетике и с требованиями рабочей документации.

Контроль качества при изготовлении и монтаже арматуры и трубопроводов должен проводиться службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований "Программы контроля качества изделий атомной энергетики" 
(ОСТ 108.004-10-88).

По завершению монтажа должно проводиться техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с пунктом 8.2 ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском станции должна проводиться полная серия испытаний системы KBC-2 для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность должны производиться в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

5.7.2.4.9.2.10 Требования к системам, связанным с системой KBC-2

Для обеспечения работоспособности системы KBC-2 необходимо функционирование следующих систем:

- система подпиточной воды (LCU);

- система электроснабжения;

- АСУ ТП;

- система вентиляции и охлаждения помещений.

Система подпиточной воды (LCU) должна обеспечивать подвод обессоленной воды к системе KBC-2 от баков хранения обессоленной воды. Описание системы LCU представлено в 5.7.2.4.27 Проекта.

Система электроснабжения (нормальной эксплуатации, надежного электроснабжения нормальной эксплуатации, аварийного электроснабжения) - должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы КВС-2 во всех проектных режимах. Описание систем электроснабжения нормальной эксплуатации, надежного электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения представлено в 5.1 Проекта.

АСУ ТП - должна обеспечивать: автоматическое регулирование, логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки, пошаговые программы, АВР), технологические защиты оборудования, дистанционное управление, сбор и обработку информации о состоянии системы, технологическую, предупредительную и аварийную сигнализацию, регистрацию, протоколирование, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе и работе автоматики. Описание системы контроля и управления представлено в разделе 5.7.7 Проекта.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы KBC-2, должны обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования системы. Описание систем вентиляции представлено в разделе 5.4.2 Проекта.

5.7.2.4.9.2.11 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- обеспечение необходимых условий для нормального протекания предусмотренных проектом технологических процессов;

- сокращение до минимума технологических коммуникаций;

- для оборудования, трубопроводов и арматуры, размещенного за пределами защитной оболочки, должны быть обеспечены доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонта при работе реактора на мощности, и в период ППР;

- трубопроводы и арматура системы должна размещаться внутри защитной оболочки, во вспомогательном корпусе, в здании безопасности, в здании ядерного обслуживания, в паровой камере, в туннеле и в здании управления.

5.7.2.4.9.3 Общее описание

5.7.2.4.9.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы подачи обессоленной воды представлена на чертеже LN2P.B.110.&.&&&&&&.KBC2&.021.LG.0001K.

Система KBC-2 включает в себя:

- трубопроводы;

- арматуру запорную;

- обратные клапаны;

- регулирующие клапаны;

- предохранительный клапан;

- КИП.

Обессоленная вода к системе KBC-2 подается из баков хранения обессоленной воды (LCU01÷04BB001) насосами системы LCU.

Отбор обессоленной воды в систему KBC-2 производится от магистралей LCU20.

К магистрали LCU20 подключены насосы LCU05/06AP001, имеющие электропитание от системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации (дизель-генераторная установка надежного электроснабжения).

На отборе обессоленной воды в систему KBC-2 от магистрали LCU20 установлены параллельно два запорных клапана KBC50AA105 и KBC50AA106 (для надежного открытия при обесточивании АЭС) и обратный клапан KBC50AA601.

Перед зданием реактора, вспомогательным корпусом, зданием ядерного обслуживания и зданием безопасности (часть потребителей) установлены запорные клапаны KBC50AA107, KBC50AA109, KBC50AA110, KBC50AA112, имеющие электропитание от системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации, что обеспечивает отключение потребителей этих зданий в режиме обесточивания и сохраняет подачу воды в баки системы промконтура охлаждения ответственных потребителей KAA/КАВ.

При проходе трубопровода обессоленной воды через защитную оболочку на нем последовательно установлены две локализующие арматуры KBC50AA801, KBC50AA802 и предохранительный клапан KBC50AA810.

В здании реактора и вспомогательном корпусе организован подвод технологического сжатого воздуха из системы QEB для взрыхления фильтров систем КВЕ, KAA, FAL, KBF, KPF, KBB и LCQ-2.

Перед каждым потребителем обессоленной воды в зданиях станции имеется запорная арматура, в основном с ручным приводом. Арматура с электроприводом устанавливается только в случаях, когда необходима автоматизация режима подачи обессоленной воды к потребителю.

На подводе среды к потребителям, требующим подачу воды с ограниченным расходом, установлена регулирующая арматура с ручным приводом.

Для обеспечения защиты соответствующей локализующей группы от переопресовки предусмотрен предохранительный клапан KBC50AA810.

Основные параметры клапана KBC50AA810:

- пропускная способность 0,1 т/ч воды с температурой 150 C;

- давление настройки клапана 0,87 МПа (изб.);

- давление полного открытия клапана 0,95 МПа (изб.)

Расчетные параметры обессоленной воды для потребителей:

- давление 0,83 МПа;

- температура 25 C.

5.7.2.4.9.3.2 Связи с другими системами

Система KBC-2 имеет связи со следующими системами:

- системой подпиточной воды (LCU);

- системой подачи пара вспомогательного корпуса (LBG30);

- промконтуром системы охлаждения ответственных потребителей (KAA/КАВ);

- системой обработки теплоносителя первого контура (KBF);

- системой хранения теплоносителя (KBB);

- системой подачи “чистого” конденсата (KBC-1);

- системой сжигания водорода (KPL-1);

- системой очистки радиоактивног газа (KPL-2);

- системой очистки сдувок из баков (KPL-3);

- системой сбора борсодержащих дренажей (КТС);

- системой переработки трапных вод (KPF);

- системой отбора проб установок спецводоочистки и вспомогательных систем реакторной установки (KUA);

- системой автоматизированного контроля ВХР первого контура (KUL);

- системой отверждения жидких радиоактивных отходов (KPC);

- радиохимической лабораторией (SRG10);

- радиохимической лабораторией (SRG50);

- ПСЛ ООТ (SRG30);

- ПСЛ ЦГ и Э (SRG40);

- системой очистки воды топливного бассейна и баков хранения борированной воды (FAL);

- системой очистки продувки воды парогенераторов (LCQ);

- системой хранения жидких отходов(KPK);

- системой дренажей оборудования здания реактора (KTA);

- системой подпитки и борного регулирования (KBA);

- спринклерной системой защитной оболочки (JMN);

- системой аварийного впрыска низкого давления (JNG-1);

- системой аварийного впрыска высокого давления (JND);

- системой контроля герметичности оболочек твел (FBA);

- системой дезактивации (FK);

- системой химической промывки парогенераторов по второму контуру (LFG);

- системой приготовления и подачи борной кислоты (QCA);

- системой приготовления и подачи химреагентов для поддержания ВХР I контура (KBD-1);

- системой приготовления и подачи химреагентов для нужд спецводоочистки (KBD-2);

- главными циркуляционными насосами (JEB);

- системой очистки теплоносителя первого контура (КВЕ);

- системой сбора протечек теплоносителя реактора (JET);

- системой компенсации давления и сброса пара (JEG);

- системой подачи технологического воздуха (QEB);

- системой спецканализации здания UJA (KTF);

- системой спецканализации здания UKC (KTT).

5.7.2.4.9.3.3 Размещение компонентов

Компоненты системы расположены в (во):

- вспомогательном корпусе;

- здании реактора;

- здании безопасности;

- здании ядерного обслуживания;

- паровой камере.

5.7.2.4.9.3.4 Оборудование

Арматура

Арматура в системе KBC-2 отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05».

Арматура выполнена из коррозионностойкой стали аустенитного класса. Все соединения с трубопроводами сварные.

Для защиты трубопроводов и оборудования системы от превышения давления предусматриваются предохранительные клапаны (подробное описание представлено в п. 5.7.2.4.9.3.1).

Заключение о соответствии оборудования требованиям НТД РФ входит в состав сопроводительной документации на оборудование.

Трубопроводы

Трубопроводы системы КВC-2 отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89. Все трубопроводы выполнены из коррозионностойкой стали аустенитного класса. Все соединения деталей трубопроводов сварные.

Заключение о соответствии оборудования требованиям НТД РФ входит в состав сопроводительной документации на оборудование.

Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные

Применяется следующий сортамент трубопроводов высокого давления, согласно ОСТ.24.125.01-89:

| Ду, мм | Дн х S, мм |
| --- | --- |
| 50 | 57х5,5 |

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно 
СТО 79814898 109-2009:

| Ду, мм | Дн х S, мм |
| --- | --- |
| 6 | 10х2 |
| 10 | 14х2 |
| 15 | 18х2,5 |
| 20 | 25х3 |
| 25 | 32х2,5 |
| 32 | 38х3 |
| 50 | 57х3 |
| 80 | 89х5 |
| 100 | 108х5 |

Расчетные параметры трубопроводов системы представлены на технологической схеме системы подачи обессоленной воды LN2P.B.110.&.&&&&&&.KBC2&.021.LG.0001K.

5.7.2.4.9.4 АСУ ТП

В основу проектирования систем управления и контроля для системы КВC-2 положено выполнение следующих требований:

- обеспечение выполнения технологической системой заданных функций во всех режимах требующих ее работы;

- обеспечение дистанционного и автоматического управления элементами, имеющими электропривод;

- выдача оператору информации по технологическим параметрам, а так же состоянию и положению элементов;

- обеспечение предупредительной и аварийной сигнализации в случае отклонения параметров от номинальных значений;

- обеспечение защиты оборудования;

- обеспечение резервного управления элементами необходимыми для безопасного останова энергоблока.

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы подачи обессоленной воды представлен в таблице А1 Приложения A.

Перечень точек контроля системы подачи обессоленной воды представлен в таблице Б1 Приложения Б.

5.7.2.4.9.5 Электроснабжение

Локализующая (отсекающая) арматура KBC50AA801, KBC50AA802 обеспечивается электропитанием первой группы надежности (аккумуляторные батареи) системы аварийного электроснабжения.

Запорная арматура на линиях подпитки баков KAA/KAB (KBC59AA101/102/103/104/105) и запорная арматура KBC50AA105/106/109/110/112 обеспечиваются электропитанием второй группы надежности СНЭ НЭ (от дизель-генераторной установки надежного электроснабжения).

Остальные активные элементы обеспечиваются электропитанием третьей группы надежности (система электроснабжения нормальной эксплуатации).

5.7.2.4.9.6 Испытания и проверки

5.7.2.4.9.6.1 Пусконаладочные работы

Комплексная проверка характеристик системы и отдельного оборудования выполняется на этапе пуско-наладочных работ перед пуском блока, а также после выполнения реконструкции системы или отдельного оборудования и проводится по специальным программам. Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы КВС-2 для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов. Информация по программе пусконаладочных работ представлена в разделе 6.2 Проекта.

5.7.2.4.9.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

Эксплуатационный контроль системы и ее элементов производится в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации примененного в проекте оборудования и технологическим регламентом.

Гидравлические (пневматические) испытания системы, кроме элементов четвертого класса безопасности по НП-001-97, на прочность и плотность производятся в соответствии с пунктом 5 ПНАЭ Г-7-008-89.

Все элементы системы периодически находятся в работе и не требуют дополнительной проверки или испытаний.

5.7.2.4.9.7 Функционирование системы

5.7.2.4.9.7.1 Нормальная эксплуатация

В режиме нормальной эксплуатации станции обессоленная вода к потребителям подается от магистрали LCU20 насосом LCU05AP001 или LCU06AP001 (один насос рабочий, второй резервный). Один насос постоянно находится в работе.

Нормально открыта либо запорная арматура KBC50AA105 либо запорная арматура KBC50AA106.

Открыта запорная арматура KBC50AA107/109/110/112/801/802 на подаче воды к зданию реактора, вспомогательному корпусу, зданию безопасности, зданию ядерного обслуживания, соответственно.

В режиме НЭ постоянными потребителями обессоленной воды являются ГЦНА (подача воды на смыв бора с уплотнений ГЦНА) и подпорный бак РОП (восполнение протечек через уплотнения РОП). Остальные потребители требуют периодической подачи обессоленной воды, необходимость в которой определяется режимами работы конкретных потребителей.

5.7.2.4.9.7.2 Нарушение нормальной эксплуатации

В режимах ННЭ при сохранении электропитания от системы электроснабжения нормальной эксплуатации, обессоленная вода подается к потребителям аналогично режиму нормальной эксплуатации.

При потере электропитания от системы электроснабжения нормальной эксплуатации (режим обесточивания) по программе ступенчатого пуска дизель-генераторной установки надежного электроснабжения включаются в работу насосы LCU05AP001, LCU06AP001.

По сигналу обесточивания АЭС происходит:

- защитное открытие запорной арматуры КВС50АА105 и КВС50АА106;

- защитное закрытие запорной арматуры KBC50AA107, KBC50AA109, KBC50AA110, KBC50AA112.

При этом происходит отключение потребителей, не требующих подачи обессоленной воды в режиме обесточивания и сохраняется подача воды только к бакам системы KAA/KAB.

Вся запорная арматура, операции с которыми выполняются в данном режиме, имеют надежное электроснабжение от СНЭ НЭ.

5.7.2.4.9.7.3 Проектные аварии

В случае прохождения аварийного сигнала на отсечение защитной оболочки локализующая арматура KBC50AA801/802 закрывается. Подача обессоленной воды в здание реактора UJA прекращается.

Для исключения возможности неконтролируемой течи обессоленной воды при авариях, остальные потребители обессоленной воды (кроме баков системы КАА/KAB) также отсекаются по сигналу обесточивания – закрытие арматуры KBC50AA107, KBC50AA109, KBC50AA110, KBC50AA112.

Приложение A
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| Клапан запорный на линии подачи воды от коллектора LCU20 KBC50AA105 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Защитное открытие по сигналу: - обесточивание АЭС; |
| Клапан запорный на линии подачи воды от коллектора LCU20 KBC50AA106 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Защитное открытие по сигналу: - обесточивание АЭС; |
| Клапан запорный на линии подачи воды в здание реактора KBC50AA107 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Защитное закрытие по сигналу: - обесточивание АЭС; |
| Клапан запорный на линии подачи воды в здание ядерного обслуживания KBC50AA109 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Защитное закрытие по сигналу: - обесточивание АЭС. |
| Клапан запорный на линии подачи воды во вспомогательный корпус KBC50AA110 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Защитное закрытие по сигналу: - обесточивание АЭС; |

| Продолжение таблицы А.1 |  |
| --- | --- |
| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| Клапан запорный на линии подачи воды в здание безопасности KBC50AA112 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Защитное закрытие по сигналу: - обесточивания; |
| Отсечной локализующий клапан на входе в защитную оболочку KBC50AA801 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Защитное закрытие по сигналу: - отсечение защитной оболочки. |
| Отсечной клапан локализующий внутри защитной оболочки KBC50AA802 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Защитное закрытие по сигналу: - отсечение защитной оболочки. |
| Клапан на линии подачи воды к системе KBF KBC51AA101 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматическое закрытие по сигналу: - по уровню в баке KBF50BB001. |
| Клапан на линии подачи воды к системе KBA KBC55AA101 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по любому из сигналов: - из программы КВА00ЕС003,004,005,006. Автоматически закрывается по любому из сигналов: - из программы КВА00ЕС003; - включен насос КВА20АР001. |
| Клапан на линии подачи воды к системе KBA KBC55AA102 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по любому из сигналов: - из программы КВА00ЕС003,004,005,006. Автоматически закрывается по любому из сигналов: - из программы КВА00ЕС003; - включен насос КВА30АР001. |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе KBD KBC53AA102 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрывается: - по сигналу уровень в баке KBD больше 1 м. |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе KBD KBC53AA103 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически закрывается: - по сигналу уровень в баке KBD больше 1 м. . |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе FK KBC53AA104 | Управляется с МПУ оператором. |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе FK KBC53AA105 | Управляется с МПУ оператором. |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе FK KBC53AA106 | Управляется с МПУ оператором. |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе FK KBC53AA110 | Управляется с МПУ оператором. |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе FK KBC53AA111 | Управляется с МПУ оператором. |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе FK KBC53AA112 | Управляется с МПУ оператором. |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе FK KBC53AA113 | Управляется с МПУ оператором. |
| Клапан запорный на линии подачи воды к системе KBC-1 KBC54AA101 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Защитное закрытие по сигналу: - уровень в баке KBС11ВВ001 больше 16,9 м. |
| Клапан запорный на линии подачи воды к системе KBC-1 KBC54AA102 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Защитное закрытие по сигналу: - уровень в баке KBС12ВВ001 больше 16,9 м. |
| Клапан запорный на линии подачи воды в конденсатосборник KBF10ВВ001 системы KBF KBC56AA103 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по сигналу: - из программы KBF10ЕС001 (пуск). Автоматически закрывается по сигналу: - из программы KBF10ЕС001 (пуск). |
| Клапан запорный на линии подачи воды в конденсатосборник LCN36ВВ001 системы LBG30 KBC56AA102 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по сигналу: - из программы KРF10ЕС001 (пуск). Автоматически закрывается по сигналу: - - из программы KРF10ЕС001 (пуск). |
| Клапан запорный на линии подачи воды в конденсатосборник LCN34ВВ001 системы LBG30 KBC56AA101 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по сигналу: - из программы KBF10ЕС001 (пуск). Автоматически закрывается по сигналу: - из программы KBF10ЕС001 (пуск). |
| Клапан запорный на линии подачи воды к системе KPF KBC54AA103 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по сигналу: - из программы KРF30ЕС001 (пуск). Автоматически закрывается по сигналу: - - из программы KРF30ЕС001 (пуск). |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе КАА KBC59AA101 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается: - по сигналу: уровень в баке КАА10ВВ001 меньше «min1». Автоматически закрывается: - по сигналу: уровень в баке КАА10ВВ001 больше «max1». Закрывается по защите: - по сигналу: уровень в баке КАА10ВВ001 больше «max2». |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе КАА KBC59AA102 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается: - по сигналу: уровень в баке КАА20ВВ001 меньше «min1». Автоматически закрывается: - по сигналу: уровень в баке КАА20ВВ001 больше «max1». Закрывается по защите: - по сигналу: уровень в баке КАА20ВВ001 больше «max2». |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе КАА KBC59AA103 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается: - по сигналу: уровень в баке КАА30ВВ001 меньше «min1». Автоматически закрывается: - по сигналу: уровень в баке КАА30ВВ001 больше «max1». Закрывается по защите: - по сигналу: уровень в баке КАА30ВВ001 больше «max2». |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе КАА KBC59AA104 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается: - по сигналу: уровень в баке КАА40ВВ001 меньше «min1». Автоматически закрывается: - по сигналу: уровень в баке КАА40ВВ001 больше «max1». Закрывается по защите: - по сигналу: уровень в баке КАА40ВВ001 больше «max2». |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе КАВ KBC59AA105 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по сигналу: - уровень в баке КАВ00ВВ001 меньше «min1». Автоматически закрывается по сигналу: - по сигналу: уровень в баке КАВ00ВВ001 больше «max1». Защитное закрытие по сигналу: - по сигналу: уровень в баке КАВ00ВВ001 больше «max2». |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе КАВ КВС59АА108 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по сигналу: - уровень в баке КАВ00ВВ001 меньше «min1». Автоматически закрывается по сигналу: по сигналу: уровень в баке КАВ00ВВ001 больше «max1». |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе JMN KBC59AA106 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по сигналу: - уровень в баке JMN10ВВ001 меньше «min1». Автоматически закрывается по сигналу: - по сигналу: уровень в баке JMN10ВВ001 больше «max1». |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системам JMN KBC59AA107 | - Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается по сигналу: - уровень в баке JMN40ВВ001 меньше «min1». Автоматически закрывается по сигналу: - по сигналу: уровень в баке JMN40ВВ001 больше «max1». |
| Клапан на линии подачи воды к насосам системы JNG-1 KBC59AA113 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ оператором. |
| Клапан на линии подачи воды к насосам системы JNG-1 KBC59AA114 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ оператором. |
| Клапан на линии подачи воды к насосам системы JNG-1 KBC59AA115 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ оператором. |
| Клапан на линии подачи воды к насосам системы JNG-1 KBC59AA116 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ оператором. |
| Клапан на линии подачи воды к насосам системы JND KBC59AA117 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ оператором. |
| Клапан на линии подачи воды к насосам системы JND KBC59AA118 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ оператором. |
| Клапан на линии подачи воды к насосам системы JND KBC59AA119 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ оператором. |
| Клапан на линии подачи воды к насосам системы JND KBC59AA120 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ оператором. |
| Клапан на линии подачи воды к насосам системы JDH KBC59AA121 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ оператором. |
| Клапан на линии подачи воды к насосам системы JDH KBC59AA122 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ оператором. |
| Клапан на линии подачи воды к насосам системы JDH KBC59AA123 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ оператором. |
| Клапан на линии подачи воды к насосам системы JDH KBC59AA124 | Управляется дистанционно с мониторов БПУ/РПУ оператором. |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе КВЕ KBC61AA101 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - давление КВЕ10СР001 меньше 0,5 МПа; - закрыта арматура КВЕ10АА101 И КВЕ10АА102 И КВЕ10АА103 И КВЕ10АА106 И КВЕ10АА107. Автоматически открывается по любому из сигналов: - из программы КВЕ10ЕС002; - из программы КВЕ50ЕС002. Автоматически закрывается по любому из сигналов: - из программ КВЕ10ЕС001,002; - из программ КВЕ50ЕС001,002. |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе КВЕ KBC61AA102 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыта арматура КВЕ10АА101 И КВЕ10АА102 И КВЕ10АА103 И КВЕ10АА106 И КВЕ10АА107. Автоматически открывается по сигналам: - из программы КВЕ10ЕС002. Автоматически закрывается по любому из сигналов: - из программы КВЕ10ЕС001; - из программы КВЕ10ЕС002. |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе КВЕ KBC61AA103 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - закрыта арматура КВЕ10АА101 И КВЕ10АА102 И КВЕ10АА103 И КВЕ10АА106 И КВЕ10АА107. Автоматически закрывается по любому из сигналов: - из программы КВЕ10ЕС001; - из программы КВЕ10ЕС002. |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе КВЕ KBC61AA104 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - давление КВЕ50СР001 меньше 0,5 МПа; - закрыта арматура КВЕ10АА101 И КВЕ10АА102 И КВЕ10АА103 И КВЕ10АА105 И КВЕ10АА106. Автоматически закрывается по любому из сигналов: - из программ КВЕ50ЕС001. - из программ КВЕ50ЕС002. |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе КВЕ KBC61AA106 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ) и автоматически Разрешение на открытие при совпадении сигналов: - давление КВЕ50СР001 меньше 0,5 МПа; - закрыта арматура КВЕ10АА101 И КВЕ10АА102 И КВЕ10АА103 И КВЕ10АА105 И КВЕ10АА106. Автоматически открывается по сигналам: - из программы КВЕ50ЕС002. Автоматически закрывается по любому из сигналов: - из программ КВЕ50ЕС001. - из программ КВЕ50ЕС002. |
| Клапан запорный на линии подвода воды к системе JEG на заполнение барботера KBC62AA101 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ) и автоматически Автоматически открывается по сигналу: - уровень в барботере меньше 1,65 м (из программы JEG10EE001). Автоматически закрывается по сигналу: - уровень в барботере больше 1,7 м (из программы JEG10EE001). |
| Клапан запорный на линии подвода воды на смыв бора с уплотнений ГЦНА KBC65AA101 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ). |
| Клапан запорный на линии подвода воды на смыв бора с уплотнений ГЦНА KBC65AA102 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ). |
| Клапан запорный на линии подвода воды на смыв бора с уплотнений ГЦНА KBC65AA103 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ). |
| Клапан запорный на линии подвода воды на смыв бора с уплотнений ГЦНА KBC65AA104 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ). |
| Клапан запорный на линии подвода воды в подпорный бак РОП KBC65AA105 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ) и автоматически Автоматически открывается по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП меньше 150 мм (из программы JEB10EE001). Автоматически закрывается по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП больше 700 мм (из программы JEB10EE001). |
| Клапан запорный на линии подвода воды в подпорный бак РОП KBC65AA106 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ) и автоматически Автоматически открывается по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП меньше 150 мм (из программы JEB10EE001). Автоматически закрывается по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП больше 700 мм (из программы JEB10EE001). |
| Клапан запорный на линии подвода воды в подпорный бак РОП KBC65AA107 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ) и автоматически Автоматически открывается по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП меньше 150 мм (из программы JEB10EE001). Автоматически закрывается по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП больше 700 мм (из программы JEB10EE001). |
| Клапан запорный на линии подвода воды в подпорный бак РОП KBC65AA108 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ) и автоматически Автоматически открывается по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП меньше 150 мм (из программы JEB10EE001). Автоматически закрывается по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП больше 700 мм (из программы JEB10EE001). |
| Клапан запорный на байпасе линии подвода воды в подпорный бак РОП KBC65AA109 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ) и автоматически Защитное закрытие по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП больше 750 мм (из программы JEB10EE001). Автоматически открывается по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП меньше 120 мм (из программы JEB10EE001). |
| Клапан запорный на байпасе линии подвода воды в подпорный бак РОП KBC65AA110 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ) и автоматически Защитное закрытие по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП больше 750 мм (из программы JEB10EE001). Автоматически открывается по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП меньше 120 мм (из программы JEB10EE001). |
| Клапан запорный на байпасе линии подвода воды в подпорный бак РОП KBC65AA111 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ) и автоматически Защитное закрытие по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП больше 750 мм (из программы JEB10EE001). Автоматически открывается по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП меньше 120 мм (из программы JEB10EE001). |
| Клапан запорный на байпасе линии подвода воды в подпорный бак РОП KBC65AA112 | Управляется дистанционно с мониторов (БПУ/РПУ) и автоматически Защитное закрытие по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП больше 750 мм (из программы JEB10EE001). Автоматически открывается по сигналу: - уровень в баке подпорном РОП меньше 120 мм (из программы JEB10EE001). |
| Примечание: перечень защит и блокировок может быть уточнен на этапе рабочего проектирования. |  |

Приложение Б
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KBC50CF001 | Расход через напорную магистраль LCU20 | 25 1.00 | 0/30 кг/с | 100 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA |
| KBC53CF001 | Расход воды перед смесителем щелочи | 25 1,00 | 0/6 кг/с | 50 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 4 | - | III | UKC04R410 |
| KBC53CF002 | Расход воды перед смесителем кислоты | 25 1,00 | 0/6 кг/с | 50 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 4 | - | III | UKC04R314 |

| Продолжение таблицы Б.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KBC61CF001 | Расход на линии подачи воды к системе KBE | 25 1,00 | 0.0/10.0 кг/с | 100 | нж | блочная СКУ НЭ, датчик, архив; монитор БПУ, РПУ | 3Н | C | II | UJA00R120 |
| KBC70CF501 | Расход на линии подачи воды к системам очистки и переработки воды. | 25 1,00 | 0/18.5 кг/с | 50 | нж | СКУ отсутствует, измерение, по месту | 4Н | - | II | UKA00R111 |
| KBC77CF501 | Расход на линии подачи воды к фильтрам LCQ | 25 1,00 | 0/18.5 кг/с | 80 | нж | СКУ отсутствует, измерение, по месту | 4Н | - | II | UKA93R430 |
| Примечание: количество точек контроля оборудования могут быть уточнены после получения технических условий на оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение В
Перечень потребителей обессоленной воды

Таблица В.1 - Перечень потребителей обессоленной воды

| Марки-ровка системы | Наименование потребителя |  | Расход (объем)/ Режим работы потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители в здании реактора (UJA) |  |  |  |
| JEG | На заполнение барботера JEG10BB001 |  | G= 10 м3/ч / при ППР, перед пуском блока |
| KBE | На взрыхление и гидровыгрузку фильтров KBE10(50)АТ001,002 |  | G= 1015 м3/ч (на каждый из четырех фильтров) / при ППР при работе ГЦНА |
| JEB | На смыв бора с уплотнений |  | G= 0,02-0.07 м3/ч на один ГЦН / постоянно |
|  | На подпитку системы смазки РОП насоса (в подпорный бак) |  | G= 0,2 м3/ч на один бак РОП / периодически G= 0,1 м3/ч на один бак РОП / постоянно |
| FKA | На смыв бора с уплотнений насосов FKA10(20)АР001 |  | G= 0,1 м3/ч на один бак РОП / периодически (при ППР) |
|  | На заполнение ванн дезактивации FKА10(20)ВВ001 |  | V= 0,1 м3 (объем разовой подачи на каждую из двух ванн) / периодически при ППР, (180 раз) |
| LFG | На промывку парогенераторов после дезактивации |  | G= 2025 м3/ч / при ППР |
| FJB | На заполнение вертикального стенда проверки приводов СУЗ |  | G= 3 м3/ч / при ППР |
| FJF | На заполнение стенда ГИ чехлов СУЗ |  | G= 3 м3/ч / при ППР |
|  | На дезактивацию оборудования и помещений |  | G= 515 м3/ч / периодически при ППР |
|  | На гидротранспортер |  | G= 13 м3/ч / периодически при ППР |
| Потребители во вспомогательном корпусе (UKA) |  |  |  |
| KBF | На промывку, взрыхление и гидровыгрузку фильтров KBF50АТ001,002,003,004 |  | G= 1020 м3/ч (на каждый из четырех фильтров) / при ППР |
|  | На камеру сдувок KBF60АХ001 |  | G= 0,51 м3/ч / периодически |
|  | В бак конденсата KBF10ВВ001 |  | G=2 м3/ч V= 1,5 м3 (объем разовой подачи) |
|  | На разбавление концентрации борной кислоты в баке KBF50ВВ001 |  | G= 10 м3/ч / периодический V=78 м3 (объем разовой подачи) |
| FAL | На взрыхление, гидровыгрузку и регенерацию фильтров FAL30АТ001,002,003,004 |  | G= 1020 м3/ч (на каждый из четырех фильтров) / при ППР |
|  | На заполнение мешалки FAL15AM001 |  | G= 4 м3/ч (объем разовой подачи 2 м3 ) / периодически |
| KBB | На взрыхление и гидровыгрузку фильтров KBB10 |  | G= 420 м3/ч (на каждый из четырех фильтров)/ при ППР |
| KPF | На взрыхление, регенерацию и гидровыгрузку фильтров KPF40(60)AT001,002,003 |  | G= 1015 м3/ч (на каждый из шести фильтров)/ при ППР |
| LCQ2 | На взрыхление, регенерацию и довыгрузку фильтров LCQ40(50)АТ001,002 и LCQ50АТ003,004 |  | G= 1020 м3/ч (на каждый из шести фильтров)/ при ППР |
|  | На промывку фильтров LCQ40(50)АТ001,002 |  | G= 50 м3/ч (на каждый из четырех фильтров)/ при ППР |
|  | На гидровыгрузку фильтров LCQ50АТ001,002 |  | G= 35 м3/ч (на каждый из двух фильтров)/ при ППР |
| KРK | Промывка трубопроводов системы КРК |  | G= 15 м3/ч / периодически |
| KРС | На установку отверждения |  | G= 0,5 м3/ч / периодически |
| KUA KUL | На пробоотборные боксы KUA01АХ001,002,003,004 KUA10АХ001 и KUL10АХ001 |  | G= 0,51 м3/ч (на каждый из шести боксов) / периодически |
| QUK | На заполнение УПП QUK51,52,53,54 и промывку ионного хроматографа |  | G= 2 м3/ч / периодически |
| SRG10 | В боксы радиохимической лаборатории SRG10АХ204,205 |  | G= 0,1 м3/ч / периодически |
| KBA | На смыв бора с уплотнений насосов КВА20(30)АР001 |  | G= 0,1 м3/ч (на каждый из двух насосов) / периодически |
| KBC1 | На заполнение баков KBC-1 |  | G=20 м3/ч / перед пуском блока V= 390 м3 (один бак) |
| КАА | На взрыхление, гидровыгрузку и регенерацию фильтра КАА00АТ001 |  | G= 1015 м3/ч / периодически при ППР |
| KPL | На заполнение баков-гидрозатворов | KPL10ВВ003 KPL31,32ВВ001 | G= 1 м3/ч / перед пуском блока V= 0,35 м3 (объем разовой подачи на один бак) |
|  |  | KPL70ВВ001 | G= 0,5 м3/ч / перед пуском блока V= 0,155 м3 (объем разовой подачи) |
| LBG30 | На заполнение баков сбора конденсата LCN34(36)ВВ001 |  | G= 0,5 м3/ч / перед пуском выпарных V=0,125 м3 (объем разовой подачи на один бак) |
|  | На заполнение гидрозатворов и переливов |  | V= 0,05 м3 (объем разовой подачи на каждый гидрозатвор или перелив) / периодически |
|  | На гидротранспортер |  | G= 13 м3/ч / периодически |
|  | На дезактивацию оборудования и помещений |  | G= 515 м3/ч / V= 50 м3/год при работе на мощности, V= 200 м3/год при ППР |
|  | В помещения рад. контроля |  | G= 0,2 м3/ч / V= 0,9 м3/месяц |
|  | В помещения датчиков АХК UKA04R411, UKA04R510 |  | G= 2 м3/ч / периодически |
| Потребители в здании ядерного обслуживания (UKС) |  |  |  |
| KBD | На смесители KBD10(20)АМ001 для приготовления раствора |  | G= 515 м3/ч V= 120 м3/год (объем разовой подачи на каждый из двух баков), периодически |
|  | Для приготовления раствора гидразина в мешалках KBD50АМ001,002 |  | V= 1 м3 (объем разовой подачи на каждый из двух баков), периодически- 1 раз в 120 дней |
| KBD | На KBD10(20)АА001 |  | G= 12 м3/ч V= 50 м3/год (объем разовой подачи на каждый из двух баков) / периодически |
|  | На уплотнение насосов KBD10(20)АР001 |  | G= 12 м3/ч / периодически |
| SRG50,40,30 | В помещения радиохимической лаборатории |  | G= 0,1÷0,3 м3/ч (в каждое помещение) / периодически |
| QCА | На заполнение мешалки QCА10АМ001 |  | V= 25 м3 (объем разовой подачи) / периодически |
| LFG | На заполнение мешалки LFG10АМ001 |  | V= 25м3 (объем разовой подачи) / периодически- 250 порций для первоначального заполнения первого контура |
| FKK | На заполнение ванны FKK60BB001 |  | V= 5 м3 (объем разовой подачи) / периодически при ППР |
|  | На заполнение ванны FKK50BB001 |  | V= 2 м3 (объем разовой подачи) / периодически ~ 90 раз в год |
|  | На заполнение ванны FKK41BB001 и мешалок FKK42(43)AM001 |  | V= 1 м3 (объем разовой подачи в каждый из трех баков) / периодически ~ 20 раз в год |
|  | На уплотнение насосов FKK50(60)АР001 |  | G= 0,1 м3/ч / периодически |
|  | На промывку насосов FKK(41,42,43)АР001 |  | V= 0,5 м3 (объем разовой подачи на каждый насос) / периодически при ППР |
| FJB | На вертикальный стенд проверки приводов СУЗ |  | G= 3 м3/ч / перед пуском выпарных V= 1 м3 (объем разовой подачи на один стенд) |
| JNB | Для заполнения трубопроводов JNB90 |  | G = 3 м3/ч / перед проведением гидравлических испытаний; V= 5 м3 |
| Потребители в здании безопасности (UKD) |  |  |  |
| KAA | На подпитку баков промконтура KAA |  | G=20 м3/ч (на каждый бак одновременно) / Периодически по факту снижения уровня в баках |
| KAВ | На подпитку бака промконтура KAВ |  | G=20 м3/ч / Периодически по факту снижения уровня в баке |
| JMN | На заполнение баков JMN |  | G=20 м3/ч / перед пуском блока |
| JMN | На смыв бора с уплотнений насосов |  | G= 0,1 м3/ч (на каждый из четырех насосов) / периодически |
| JNG1 | На смыв бора с уплотнений насосов |  | G= 0,1 м3/ч (на каждый из четырех насосов) / периодически |
| JND | На смыв бора с уплотнений насосов |  | G= 0,1 м3/ч (на каждый из четырех насосов) / периодически |
| JDH | На смыв бора с уплотнений насосов |  | G= 0,1 м3/ч (на каждый из четырех насосов) / периодически |
|  | В помещения радиационного контроля |  | G= 0,2 м3/ч / (поочередно в каждое помещение) V= 1,5 м3/месяц / периодически |
|  | На дезактивацию оборудования и помещений |  | G= 515 м3/ч / периодически |

Список сокращений

| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| ГЦН | - главный циркуляционный насос |
| НЭ | - нормальная эксплуатация |
| РОП | - радиально опорный подшипник |
| РПУ | - резервный пункт управления |
| РУ | - реакторная установка |
| СВБУ | - система верхнего блочного уровня |
| СКУ | - система контроля управления |
| ТЗ | - техническое задание |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 НП-001-97. | 5.7.2.4.9.2.1 |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008-89. | 5.7.2.4.9.2.1 |
| Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01. | 5.7.2.4.9.2.1 |
| Сортамент трубопроводов высокого давления ОСТ.24.125.01-89. | 5.7.2.4.9.3.4.2 |
| Сортамент трубопроводов низкого давления СТО 79814898 101-2008. | 5.7.2.4.9.3.4.2 |