5.7.2.7.1 Система свежего пара (LBA/LBU)

| Дата | 05.2014 |
| --- | --- |
| ГИП | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | К.В. Горенинов |
| Проверил | Л.В. Носанкова |
| Разработал | С.В. Краснов |
| Всего листов | 111 |

Содержание

5.7.2.7.1.1 Функции	3

5.7.2.7.1.2 Проектные основы	3

5.7.2.7.1.2.1 Классификация	3

5.7.2.7.1.2.2 Функциональные требования	3

5.7.2.7.1.2.3 Защита от превышения давления	4

5.7.2.7.1.2.4 АСУ ТП	4

5.7.2.7.1.2.5 Электроснабжение	4

5.7.2.7.1.2.6 Вентиляция и охлаждение помещений	5

5.7.2.7.1.2.7 Оборудование и материалы	5

5.7.2.7.1.2.8 Испытания и проверки	5

5.7.2.7.1.2.9 Требования к системам, связанным с системой LBA/LBU	5

5.7.2.7.1.2.10 Требования к компоновке	6

5.7.2.7.1.3 Общее описание	7

5.7.2.7.1.3.1 Описание технологической схемы	7

5.7.2.7.1.3.2 Связи с другими системами	8

5.7.2.7.1.3.3 Размещение компонентов	8

5.7.2.7.1.3.4 Компоненты системы	8

5.7.2.7.1.3.4.1 Оборудование	8

5.7.2.7.1.3.4.2 Арматура	10

5.7.2.7.1.3.4.3 Трубопроводы	10

5.7.2.7.1.4 АСУ ТП	11

5.7.2.7.1.5 Электроснабжение	11

5.7.2.7.1.6 Испытания и проверки	11

5.7.2.7.1.6.1 Пусконаладочные работы	11

5.7.2.7.1.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	11

5.7.2.7.1.7 Функционирование системы	11

5.7.2.7.1.7.1 Нормальная эксплуатация	11

5.7.2.7.1.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации (ННЭ)	12

5.7.2.7.1.8 Оценка безопасности	14

LN2P.B.110.&.0UMA&&.LB&&&.021.CK.0001K_0507020701_F=1

Приложение A (обязательное) Перечень защит, блокировок и действий 
оператора	15

Приложение Б (обязательное) Ведомость точек контроля	19

Приложение В (обязательное) Габаритные чертежи арматурного блока	103

Перечень принятых сокращений	107

Ссылочные нормативные документы	108

Список литературы	109

5.7.2.7.1.1 Функции

Система свежего пара предназначена для подачи свежего пара от парогенераторов к турбине и включает в себя систему отсечения главных паропроводов и систему защиты второго контура от избыточного давления (установку главного парового арматурного блока).

Система предназначена для выполнения следующих функций:

- подачи свежего пара от парогенераторов к турбине;

- подачи пара в систему байпаса турбины;

- подачи пара в систему сепарации и промперегрева в режимах нормальной эксплуатации;

- подачи свежего пара на собственные нужды станции в режиме резервирования отборов турбины;

- сброса пара в атмосферу при аварийном расхолаживании блока;

- отсечения паропровода парогенератора при авариях требующих локализации парогенератора;

- защиты парогенераторов от чрезмерного давления.

К функциям безопасности относятся:

- сброс пара в атмосферу при аварийном расхолаживании блока;

- защита парогенераторов от чрезмерного роста давления;

- отсечение паропровода при авариях требующих локализации парогенератора.

5.7.2.7.1.2 Проектные основы

5.7.2.7.1.2.1 Классификация

В соответствии с п.2.1-2.7 НП-001-97 (ОПБ-88/97) трубопроводы и арматура на участке от парогенератора до запорной электроприводной задвижки LBA10(20,30,40)AA102 относятся к классу безопасности «2НЗ», к группе «В» в соответствии с ПН АЭ Г-7-008-89 (с изм. 1,2)  и к первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение на схеме I.

Участки трубопроводов от запорной электроприводной задвижки LBA10(20,30,40)AA102 до стопорных клапанов высокого давления турбины в соответствии с п.2.1-2.7 НП-001-97 (ОПБ-88/97) относятся к классу безопасности «3Н», к группе «С» в соответствии с ПН АЭ Г-7-008-89 (с изм. 1,2)  и ко второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение на схеме II.

Участки трубопроводов после предохранительной арматуры ИПУ ПГ LBA10(20,30,40)AA410(420) и после БРУ-А LBU10(20,30,40)AA201 в соответствии с п.2.1-2.7 НП-001-97 (ОПБ-88/97) относятся к классу безопасности «3Н», к группе «С» в соответствии с ПН АЭ Г-7-008-89 (с изм. 1,2)  и к первой категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение на схеме I.

5.7.2.7.1.2.2 Функциональные требования

В основу проектирования системы свежего пара положено выполнение следующих требований:

- система должна обеспечивать требуемую подачу пара от парогенераторов к турбине в диапазоне от 100% до нагрузки холостого хода;

- система должна обеспечивать защиту парогенераторов от сверхдавления (с помощью предохранительных клапанов) в режимах с нарушениями нормальных условий эксплуатации и в аварийных режимах;

- во всех аварийных режимах, при которых требуется работа БРУ-А, система должна обеспечить отвод остаточных тепловыделений и расхолаживание РУ до параметров, позволяющих подключить систему расхолаживания через первый контур;

- система должна обеспечивать поддержание блока в горячем резерве в режиме нормальной эксплуатации;

- система должна обеспечивать (с помощью БРУ-А) поддержание блока в горячем резерве и расхолаживание реакторной установки на паровом этапе в режимах обесточивания

- АЭС и в режимах ожидаемых нарушений нормальных условий эксплуатации при запрете на сброс пара в конденсатор турбины;

- система должна обеспечивать отвод остаточных тепловыделений и расхолаживание реакторной установки на паровом этапе (до температуры в первом контуре 150 oC) в аварийных режимах, связанных с компенсируемыми течами первого и разрывами трубопроводов второго контура;

- номинальная скорость расхолаживания реакторной установки – 30 оС/ч, аварийная – 60 оС/ч, при естественной циркуляции – 15 оС/ч;

- производительность БРУ-А должна быть такова, чтобы при нарушении нормальных условий эксплуатации предотвращалось открытие предохранительной арматуры парогенераторов при запрете на работу БРУ-К;

- предохранительные клапаны парогенераторов должны быть выбраны с учетом работы на пароводяной смеси и воде.

5.7.2.7.1.2.3 Защита от превышения давления

Система снабжена устройствами, обеспечивающими защиту парогенераторов от избыточного давления.

Первая ступень защиты парогенераторов - система байпаса турбины (MAN), которая обеспечивает сброс пара в конденсатор турбины и составляет 60 % от производительности парогенераторов.

Вторая ступень защиты - быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу (БРУ-А). Производительность БРУ-А составляет 60 % от производительности одного парогенератора.

Третья ступень защиты - предохранительные клапаны. У каждого парогенератора устанавливается по два предохранительных клапана производительностью 50 % каждый.

5.7.2.7.1.2.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль за положением (состоянием) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительную и аварийную сигнализации в полном объеме предусматривается выполнить с БПУ.

Управление элементами, имеющими электропривод, контроль за положением (состоянием) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительную и аварийную сигнализации в объеме, обеспечивающем оперативное функционирование системы:

- в режиме проведения послеаварийных мероприятий, в режиме управления запроектными авариями предусматривается выполнить с БПУ;

- в режиме перевода блока в безопасное состояние при нарушениях нормальных условий эксплуатации и проектных авариях предусматривается выполнить с РПУ.

Поддержание параметров системы в проектных пределах должно осуществляться системой автоматического управления технологическим процессом.

5.7.2.7.1.2.5 Электроснабжение

Часть системы свежего пара, выполняющая функции нормальной эксплуатации, должна иметь питание от системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации.

Элементы системы, обеспечивающие отсечение главных паропроводов и защиту второго контура от избыточного давления, должны иметь питание от системы аварийного электроснабжения.

В качестве источника электропитания второй группы надежности используются резервные дизель-электрические станции (РДЭС). В качестве источника электропитания первой группы надежности используются аварийные аккумуляторные батареи.

5.7.2.7.1.2.6 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование системы свежего пара, должно обеспечиваться поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

5.7.2.7.1.2.7 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов должен быть осуществлен с учетом функций системы, в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭГ-7-008-89(с изм. 1,2)   и с учетом:

- проведения дезактивации, в соответствии с пунктом 5.3 Проектной документации;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

Условия окружающей среды для компонентов, расположенных в защитной оболочке представлены в разделе 5 Технического задания на реакторную установку 392М-ТЗ-001. Условия окружающей среды для оборудования, расположенного в здании турбины:

- температура окружающей среды, С			от 5 до 45;

- абсолютное давление, МПа (абс.)				0,1;

- относительная влажность, %						не регламентируется.

Условия окружающей среды для оборудования, расположенного в паровой камере:

- температура окружающей среды, оС			от 15 до 45;

- абсолютное давление, МПа (абс.)				0,1;

- относительная влажность, % до					90.

5.7.2.7.1.2.8 Испытания и проверки

Система LBA/LBU должна быть рассчитана на обеспечение:

- периодических осмотров основного оборудования;

- периодических функциональных испытаний с целью подтверждения целостности компонентов, контроля работоспособности и готовности системы к выполнению заданных функций.

5.7.2.7.1.2.9 Требования к системам, связанным с системой LBA/LBU

Системы, от которых зависит работоспособность системы свежего пара, должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить функции данной системы во всех проектных режимах.

Система свежего пара имеет связи со следующими системами:

- парогенераторами (JEA);

- системой байпаса турбины (MAN);

- системой пара собственных нужд (LBG);

- системой сепарации и промперегрева (LBJ);

- системой дренажей паропроводов высокого давления (MAL30);

- системой дренажей турбины (MAL);

- системой автоматизированного химического контроля систем пара (QUB);

- системой контроля уровня, контроля влажности пара парогенераторов (KUD);

- системой электроснабжения (нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения);

- системой контроля и управления;

- приточной системой вентиляции паровой камеры зоны паропроводов свежего пара (SAS).

Из перечисленных систем для обеспечения работоспособности системы свежего пара необходимо функционирование следующих систем:

- парогенераторов (JEA);

- системы аварийного электроснабжения;

- системы контроля и управления;

- приточной системой вентиляции паровой камеры зоны паропроводов свежего пара (SAS).

Система электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы LBA/LBU во всех проектных режимах. Проект системы электроснабжения должен удовлетворять требованиям раздела 1 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание системы электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения представлено в разделе 5.1 Проектной документации.

Система дренажей турбины (MAL) должна обеспечить прием пусковых дренажей с байпасов (ГПЗ) системы свежего пара (LBA).Перед расширителем на трубопроводе установлена запорная задвижка с электроприводом LBA25AA102, которая должна быть закрыта при работе на мощности.

АСУ ТП должна обеспечивать:

- автоматическое регулирование;

- логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки, пошаговые программы);

- технологические защиты оборудования;

- сбор и обработку информации о состоянии системы;

- технологическую, предупредительную и аварийную сигнализацию;

- регистрацию, протоколирование, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе, работе автоматики;

Проект АСУ ТП должен удовлетворять требованиям раздела 1 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание АСУ ТП представлено в разделе 5.7.8 Проектной документации.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы свежего пара, должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования данной системы. Проект системы вентиляции и охлаждения помещений должен удовлетворять требованиям раздела 1 НП-001-97 (ОПБ-88/97). Описание системы вентиляции представлено в разделе 9.7 Проектной документации.

5.7.2.7.1.2.10 Требования к компоновке

Компоновка и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- трасса трубопроводов от парогенераторов до стопорных клапанов турбины должна иметь минимальные потери давления;

- трубопроводы системы должны иметь возможность компенсации тепловых удлинений без применения специальных компенсирующих устройств;

- должен быть обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности для арматуры системы, расположенной за пределами защитной оболочки;

- сокращение до минимума технологических коммуникаций.

5.7.2.7.1.3 Общее описание

5.7.2.7.1.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы свежего пара представлена на чертеже LN2P.B.110.&.0UMA&&.LB&&&.021.LG.0001K.

Технологическая схема парового арматурного блока для блока №1 представлена на чертеже LN2P.B.110.1.0UMA&&.LB&&&.021.LG.0002K.

Технологическая схема парового арматурного блока для блока №2 представлена на чертеже LN2P.B.110.2.0UMA&&.LB&&&.021.LG.0003K.

В состав системы входят:

- главный паровой арматурный блок;

- трубопроводы;

- арматура (запорная, регулирующая).

Свежий пар давлением 6,9 МПа от парогенераторов поступает в турбину по четырем трубопроводам Ду600/800 со стопорным и регулирующим клапанами на каждом из них.

Для выравнивания давления перед турбиной организован главный паровой коллектор (ГПК). От ГПК осуществляется отбор пара на собственные нужды через БРУ-СН, в систему байпаса турбины (MAN) и систему сепарации и промперегрева (LBJ).

В пределах гермооболочки предусмотрен отбор пробы пара из каждого паропровода в систему контроля уровня и влажности пара парогенераторов (KUD) с целью подтверждения спецификационных характеристик парогенератора при проведении сепарационных испытаний на этапе первого пуска.

Основные параметры системы свежего пара:

- Давление пара на выходе из парогенератора, МПа									6,9;

- Температура пара на выходе из парогенератора, оС								286;

- Влажность пара на выходе из парогенератора, не более , %					0,2;

- Давление пара перед стопорными клапанами, МПа								6,7;

- Температура пара перед стопорными клапанами, оС								283,8;

- Номинальная производительность ПГ	, кг/с (т/ч)									445 (1602);

- Влажность пара перед стопорными клапанами, не более, %				0,5.

Для обеспечения безопасности и надежности работы системы свежего пара и системы сброса пара в атмосферу на паропроводе от парогенератора предусматривается установка главного парового арматурного блока, состоящего из быстродействующего отсечного клапана, двух предохранительных клапанов парогенератора, быстродействующей редукционной установки сброса пара в атмосферу и запорного клапана перед ней.

На каждом паропроводе от парогенератора последовательно установлены:

- главный паровой арматурный блок;

- запорная арматура LBA10(20, 30, 40) AA102;

- главная паровая задвижка (ГПЗ) LBA10(20, 30, 40) AA103.

Байпас ГПЗ выполнен в виде двух перемычек LBA25 и LBA45 с установкой на каждой байпасной линии запорной задвижки LBA25, 45 AA101 и регулирующего клапана LBA25, 45 AA201.

В соответствии со схемой установки главного парового арматурного блока, подвод пара от парогенераторов осуществляется через боковой патрубок БЗОКа, отвод пара к турбине осуществляется через нижний патрубок. При функционировании БЗОКа отводящий патрубок перекрывается и прекращается подача пара в здание турбины.

Для обеспечения разогрева паропроводов за БЗОК и прогрева тупиковых участков главного парового арматурного блока в режиме пуска при низком давлении в системе, на каждом паропроводе предусмотрен трубопровод байпаса БЗОК с установленной на нем запорной арматурой. При работе блока на мощности запорная арматура находится в закрытом положении.

Конструктивно запорный клапан перед БРУ-А выполнен таким образом, что вне зависимости от его положения обеспечивается беспрепятственное подключение предохранительного клапана к паропроводу.

При отсечении главного паропровода отвод пара осуществляется через два боковых отводящих патрубка к одному из предохранительных клапанов парогенератора и запорному клапану, установленному перед быстродействующей редукционной установкой сброса пара в атмосферу (БРУ-А), и через его корпус к другому предохранительному клапану.

Выхлопные трубопроводы ИПУ ПГ и БРУ-А выводятся за пределы помещения в атмосферу. На каждом трубопроводе установлен шумоглушитель.

Трубопроводы свежего пара рассчитываются с учетом обеспечения скорости свежего пара в диапазоне от 25 до 40 м/с.

5.7.2.7.1.3.2 Связи с другими системами

Система свежего пара имеет связи со следующими системами:

- парогенераторами (JEA);

- системой байпаса турбины (MAN);

- системой пара собственных нужд (LBG);

- системой автоматизированного химического контроля второго контура (QUA);

- системой дренажей высокого давления (MAL30) ;

- системой дренажей турбины (MAL);

- системой контроля уровня, контроля влажности пара парогенераторов (KUD);

- системой сепарации и промперегрева (LBJ);

- системой электроснабжения (нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения);

- системой контроля и управления;

- приточной системой вентиляции паровой камеры зоны паропроводов свежего пара (SAS).

5.7.2.7.1.3.3 Размещение компонентов

Часть паропроводов системы свежего пара размещается внутри защитной оболочки, другая часть компонентов (паропроводы, главный паровой арматурный блок, запорная арматура) размещается в изолированных друг от друга помещениях паровой камеры, остальная часть системы - в здании турбины. Для арматуры, размещенной за пределами защитной оболочки, обеспечены доступ и условия проведения технического обслуживания и ремонтов при работе реактора на мощности.

5.7.2.7.1.3.4 Компоненты системы

5.7.2.7.1.3.4.1 Оборудование

Главный паровой арматурный блок включает в себя:

- импульсно-предохранительное устройство LBA10(20, 30, 40) АА410, 420;

- быстродействующую редукционную установку сброса пара в атмосферу (БРУ-А) LBU10(20, 30, 40) АА201;

- запорный клапан перед БРУ-А LBU10(20, 30, 40) AA110;

- быстродействующий запорно-отсечной клапан (БЗОК) LBA10(20, 30, 40) AA110.

Импульсно-предохранительное устройство LBA10(20, 30, 40) АА410, 420

Импульсно-предохранительное устройство предназначено для защиты корпуса парогенератора от сверхдавления в аварийных режимах. На каждом паропроводе устанавливается по два предохранительных клапана производительностью 50 % каждый.

Давление открытия для контрольного клапана, МПа	 	8,7

Давление открытия для рабочего клапана, МПа				8,9

Давление закрытия обоих клапанов, МПа							7,85

Быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу (БРУ-А) LBU10(20, 30, 40) АА201

БРУ-А предназначена для сброса пара в атмосферу с целью предотвращения пульсирующего режима работы предохранительных клапанов в режимах резкого сброса нагрузки и обесточивания АЭС, а также сброса пара с целью отвода остаточных тепловыделений, расхолаживания реакторной установки в режимах с нарушениями нормальных условий эксплуатации и в аварийных режимах.

В течение нормальной эксплуатации запорный клапан перед БРУ-А закрыт, а клапан БРУ-А находится в промежуточном положении (положение устанавливается при пусконаладочных работах).

Количество клапанов БРУ-А, шт													4 (один на паропровод)

Количество запорных клапанов, шт												4 (один на паропровод)

Давление открытия запорного клапана, МПа 							7,7

Давление закрытия запорного клапана, МПа								6,95

Расход пара при полностью открытом БРУ-А, т/ч 					1000

Характеристика регулирования 													линейная

Время открытия, закрытия запорного клапана не более, с 		15

Время полного хода БРУ-А, с 														15

Быстродействующий запорно-отсечной клапан (БЗОК) LBA10(20 ,30, 40) AA110

Быстродействующие запорно-отсечные клапаны предназначены для отсечения парогенераторов при авариях, связанных с разрывами паропроводов и при авариях, связанных с течью теплоносителя из первого контура во второй.

- Количество на один паропровод, шт										1

- Время аварийного закрытия:

- при давлении в ПГ более 1,0 МПа, с									4-10;

- при давлении в ПГ менее 1,0 МПа, не более, с				150;

- Время  медленного открытия	 (закрытия), не более, с		150;

- Расчетное давление, МПа															8,1;

- Расчетная температура, С														300.

5.7.2.7.1.3.4.2 Арматура

Арматура в системе свежего пара отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования» (НП-068-05).

Арматура выполнена из углеродистой стали. Все соединения сварные.

Перечень арматуры системы свежего пара представлен в спецификации Проектной документации LN2P.B.110.&.0UMA&&.LB&&&.021.SD.0001K.

5.7.2.7.1.3.4.3 Трубопроводы

Все трубопроводы выполнены из углеродистой стали.

Все соединения сварные.

Принимается следующий сортамент трубопроводов высокого давления, согласно ОСТ 24.125.30-89:

| Ду, мм | Дн х S, мм |
| --- | --- |
| 600 | 630 х 25 |
| 400 | 426 х 24 |
| 300 | 325 х 19 |
| 150 | 159 х 13 |
| 50 | 57 х 4 |
| 32 | 38 х 3 |

Для паропроводов Ду800 потребуется разработка сортамента деталей и сборочных единиц.

Принимается следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно СТО 79814898 104-2008:

- Ду, мм 				Дн х S, мм;

- 600						630 х 8.

Паропроводы от парогенераторов до стопорных клапанов турбины выполняются на расчетное давление 8,1 МПа и температуру 300 оС.

Выхлопные трубопроводы предохранительных клапанов парогенераторов выполняются на расчетное давление 1,15 МПа и температуру 186 оС.

Выхлопные трубопроводы после БРУ-А выполняются на расчетное давление 3,0 МПа и температуру 236 оС.

5.7.2.7.1.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительную и аварийную сигнализацию в полном объеме предусматривается выполнить на БПУ.

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) этих элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительную и аварийную сигнализацию в объеме, обеспечивающем оперативное функционирование системы свежего пара в проектных авариях и в режиме управления запроектными авариями, предусматривается выполнить на РПУ.

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы свежего пара представлен в Таблице А.1 Приложения A.

Значения уставок, указанные в Таблице А1 будут уточняться при проведении пуско-наладочных работ

Перечень точек контроля системы свежего пара представлен в Таблице Б.1 Приложения Б.

5.7.2.7.1.5 Электроснабжение

Часть системы свежего пара, выполняющая функции нормальной эксплуатации имеет питание от системы надежного электроснабжения нормальной эксплуатации.

Элементы системы, обеспечивающие отсечение главных паропроводов и защиту второго контура от избыточного давления имеют питание от системы аварийного электроснабжения первой и второй группы надежности.

В качестве источника электропитания второй группы надежности используются резервные дизель-электрические станции (РДЭС). В качестве источника электропитания первой группы надежности используются аварийные аккумуляторные батареи.

5.7.2.7.1.6 Испытания и проверки

5.7.2.7.1.6.1 Пусконаладочные работы

Перед пуском станции проводится полная серия испытаний системы LBA/LBU для проверки того, что достигнута проектная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Информация о пусконаладочных работах по системе свежего пара представлена в разделе 8 Проектной документации.

5.7.2.7.1.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

Система находится в работе постоянно. Техническое обслуживание системы свежего пара осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Периодические проверки проводятся в соответствии с утвержденной программой проверок системы в сроки, определяемые рабочим технологическим регламентом эксплуатации РУ и графиком проверок систем и оборудования.

В целях выявления возможных скрытых отказов элементов системы предусматриваются комплексные периодические испытания при остановленном реакторе.

Проверка функциональной способности действия предохранительной арматуры, в том числе схем управления, с выбросом рабочей среды проводится перед первым пуском оборудования и последующими плановыми пусками, но не реже одного раза в год.

Планово-предупредительные осмотры будут выполняться во время эксплуатации станции. Стандартные промежутки должны быть не менее 10000 часов непрерывной эксплуатации реакторной установки.

5.7.2.7.1.7 Функционирование системы

5.7.2.7.1.7.1 Нормальная эксплуатация

Режим пуска

Пуск блока осуществляется при подаче пара от постороннего источника на деаэратор для деаэрирования обессоленной воды и подъема давления в нем с заданной скоростью, на прогрев трубопроводов и на уплотнение турбины. По мере набора нагрузки РУ, при достижении номинальных параметров пара в парогенераторах, питание  коллектора собственных нужд начинает обеспечиваться из главного парового коллектора через БРУ-СН.

Пусковые дренажи паропроводов отводятся в расширитель дренажей паропроводов высокого давления (MAL30).

Режим работы на мощности

В режиме нормальной эксплуатации АЭС пар от парогенераторов по четырем магистралям Ду600/800 поступает к стопорным и регулирующим клапанам турбины.

Часть арматуры системы, выполняющей функции безопасности находится в режиме ожидания (состояние готовности на случай возникновения нарушения нормальных условий эксплуатации и проектных аварий).

В состоянии готовности параметры системы обеспечиваются за счет:

- контроля состояния арматуры;

- готовности обеспечивающих систем;

- периодических эксплуатационных испытаний.

5.7.2.7.1.7.2 Нарушения нормальной эксплуатации (ННЭ)

Нарушение нормальных условий эксплуатации

В режиме обесточивания АЭС В режиме обесточивания АЭС при закрытии стопорных клапанов турбины резко возрастает давление пара во втором контуре. Сброс пара в конденсаторы турбины в этом режиме запрещается, так как в конденсаторы не подается охлаждающая вода.

При достижении давления в паропроводе 7,7 МПа открывается запорный клапан перед БРУ-А, включается в работу регулятор давления и БРУ-А работает в режиме поддержания давления во втором контуре на уровне 7,3 плюс/минус 0,1 МПа. Если давление в парогенераторе продолжает расти, то при давлении 8,7 МПа срабатывает предохранительный клапан LBA10(20, 30, 40) AA410, а при давлении 8,9 МПа предохранительный клапан LBA10(20, 30, 40) AA420.

В дальнейшем отвод остаточных тепловыделений реакторной установки при поддержании блока в горячем резерве производится сбросом пара в атмосферу через БРУ-А.

Если при обесточивании АЭС необходимо расхолаживание реакторной установки или обесточивание произошло на паровом этапе расхолаживания, отвод остаточных тепловыделений и расхолаживание реакторной установки производится сбросом пара в атмосферу через БРУ-А до момента подключения системы расхолаживания  через первый контур.

В режимах с нарушениями нормальных условий эксплуатации при запрете на сброс пара в конденсатор турбины, поддержание блока в горячем резерве или расхолаживание реакторной установки производится аналогично режиму обесточивания АЭС.

Проектные аварии

При авариях с разрывом паропроводов до БЗОК в неотсекаемой от парогенератора части при совпадении сигналов:

- давление в паропроводе < 5,63 МПа;

- разность между температурой насыщения первого и второго контура >70о С

закрывается БЗОК, клапан на байпасе БЗОКа и запорная задвижка на трубопроводе аварийного парогенератора.

Затем по совпадению сигналов:

- разность между давлением в паропроводах неаварийных парогенераторов и давлением в паропроводе аварийного парогенератора > 1,0 МПа;

- отсутствие сигнала “Течь из первого контура во второй”;

Либо по совпадению сигналов:

- - температура первого контура в четырех горячих нитках петель > 150 оС;

- давление в паропроводе < 5,14 МПа;

- разность между температурой насыщения первого и второго контура >70 оС;

- отсутствие сигнала “Течь из первого контура во второй”

закрываются клапаны на линии подачи питательной воды от основных и аварийных питательных насосов, отключается аварийный питательный насос и ГЦН аварийной петли, отключается продувка парогенератора. Таким образом, локализуется аварийный парогенератор, а остальные парогенераторы остаются в работе. После этого блок переводится в режим расхолаживания с использованием штатных систем.

При разрыве паропроводов  в отсекаемой от парогенераторов части за БЗОКом по совпадению сигналов:

- Давление в паропроводе < 5,63 МПа.

- Разность между температурой насыщения первого и второго контура >70 оС.

закрываются БЗОКи на паропроводах всех парогенераторов. Срабатывает аварийная защита реактора. Закрываются стопорные клапаны турбины.

При росте давления в паропроводах до 7,7 МПа открывается запорная арматура перед БРУ-А, а регуляторы БРУ-А включаются в режим поддержания давления на уровне 7,3 плюс/минус 0,1 МПа. После этого блок переводится в режим расхолаживания.

При авариях с течью из первого контура во второй рассматривается разрыв коллектора парогенератора эквивалентным диаметром течи Dу100 мм. Исходное состояние блока - работа на номинальной мощности. По совпадению сигналов:

- активация функции АА13 “Потеря теплоносителя первого контура” СКУ систем безопасности;

- отсутствие сигнала “Давление в герметичной оболочке более 30 кПа”;

Или по совпадению сигналов:

- уровень котловой воды в аварийном парогенераторе более 0,25 м от номинального;

- активация функции АА13 “Потеря теплоносителя первого контура” СКУ систем безопасности;

- отсутствие сигнала “Давление в герметичной оболочке более 30 кПа”;

- Происходит активация функций CD13 “ Изоляция аварийного ПГ при течи из первого контура во второй ” и CD14 “ Определение неаварийных ПГ при течи из первого контура во второй ” СКУ систем безопасности.

- При этом срабатывает аварийная защита реактора и с задержкой 5 секунд закрываются стопорные клапаны турбины. Открываются запорные клапаны перед БРУ-А и БРУ-А неаварийных парогенераторов.

При снижении давления в первом контуре до 8,2 МПа закрываются БЗОКи, клапаны на байпасах БЗОКов и запорные задвижки на всех паропроводах и начинается подача борного раствора в первый контур в соответствии с характеристикой насоса аварийного впрыска высокого давления (JND). Аварийный парогенератор отсекается по питательной и продувочной воде. Закрывается запорный клапан перед БРУ-А и БРУ-А аварийного парогенератора.

Таким образом, локализуется аварийный парогенератор и дальнейшее расхолаживание производится через БРУ-А неаварийных парогенераторов.

Запроектные аварии

Функционирование системы свежего пара в режиме ЗПА не предусматривается.

5.7.2.7.1.8 Оценка безопасности

Часть паропроводов системы свежего пара, которая расположена внутри защитной оболочки, защищена от воздействия струй, летящих предметов, ударных волн и рассчитана на работу при параметрах окружающей среды в аварийных режимах.

Паропроводы в пределах паровой камеры имеют свою независимую технологическую часть, систему управления и обеспечивающие систему и размещаются в отдельных, изолированных одно от другого огнестойкими физическими барьерами, помещениях паровой камеры.

Таким образом, каждая линия является полностью независимой.

Это означает, что активный, пассивный или по вине оператора отказ любого элемента в одной из линий не может привести к отказу хотя бы одного элемента линии подачи пара от другого парогенератора.

Паропроводы и арматура, размещенные в здании турбины, защищены от внешних воздействий и рассчитаны на сохранение работоспособности при землетрясении интенсивностью до проектного землетрясения (ПЗ).

Таким образом, проект системы обеспечивает выполнение заданных функций во всех режимах, требующих ее работы.

Приложение A
(обязательное)
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 – Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| Контрольное импульсно-предохранительное устройство LBA10 AA410 LBA20 AA410 LBA30 AA410 LBA40 AA410 | Нормально закрыто. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически по сигналам от системы защиты станции. Автоматически открывается при повышении давления в паропроводе до 8,7 МПа. Автоматически закрывается при снижении давления в паропроводе до 7,85 МПа. |
| Рабочее импульсно - предохранительное устройство LBA10 AA420 LBA20 AA420 LBA30 AA420 LBA40 AA420 | Нормально закрыто. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически по сигналам от системы защиты станции. Автоматически открывается при повышении давления в паропроводе до 8,9 МПа. Автоматически закрывается при снижении давления в паропроводе до 7,85 МПа. |
| Клапан запорный на паропроводе перед БРУ-А LBU10 AA110 LBU20 AA110 LBU30 AA110 LBU40 AA110 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически по сигналам от системы защиты станции. Автоматически открывается при повышении давления в паропроводе до 7,7 МПа. Автоматически закрывается при снижении давления в паропроводе до 6,95 МПа. При аварии, связанной с течью из первого контура во второй автоматически открывается на паропроводах неаварийных парогенераторов. На паропроводе аварийного парогенератора автоматически закрывается при совпадении сигналов: - Активированы функции CD13 и CD14 СКУ систем безопасности, подтверждающие факт течи из первого контура во второй. - давление в первом контуре менее 8,2 МПа. |

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| Быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу (БРУ-А) LBU10 AA201 LBU20 AA201 LBU30 AA201 LBU40 AA201 | Нормально находится в промежуточном положении. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически по сигналам от системы защиты станции. В режиме горячего резерва автоматически поддерживает давление в паропроводе 7,3 плюс/минус 0,1 МПа. В режиме расхолаживания автоматически поддерживает заданную скорость расхолаживания 15, 30, 60 оС/ч. При аварии, связанной с течью из первого контура во второй автоматически закрывается на паропроводе аварийного парогенератора при совпадении сигналов: - Активированы функции CD13 и CD14 СКУ систем безопасности, подтверждающие факт течи из первого контура во второй. - давление в первом контуре менее 8,2 МПа. |
| Быстродействующий запорно-отсечной клапан (БЗОК) на паропроводе от парогенератора к турбине LBA10 AA110 LBA20 AA110 LBA30 AA110 LBA40 AA110 | Нормально открыт. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически по сигналам от системы защиты станции. Автоматически закрывается при совпадении сигналов: - давление в паропроводе менее 5,63 МПа. - разность между температурой насыщения первого и второго контура более 70 оС. При аварии, связанной с течью из первого контура во второй автоматически закрывается на всех четырех паропроводах при совпадении сигналов: - Активированы функции CD13 и CD14 СКУ систем безопасности, подтверждающие факт течи из первого контура во второй. - давление в первом контуре менее 8,2 МПа. |

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| Клапан запорный на байпасе БЗОКа LBA10 AA101 LBA20 AA101 LBA30 AA101 LBA40 AA101 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически по сигналам от системы защиты станции. Автоматически закрывается при совпадении сигналов: - давление в паропроводе менее 5,63 МПа. - разность между температурой насыщения первого и второго контура более 70 оС. При аварии, связанной с течью из первого контура во второй автоматически закрывается на всех четырех паропроводах при совпадении сигналов: - Активированы функции CD13 и CD14 СКУ систем безопасности, подтверждающие факт течи из первого контура во второй. - давление в первом контуре менее 8,2 МПа. |
| Задвижка запорная на паропроводе от парогенератора к турбине LBA10 AA102 LBA20 AA102 LBA30 AA102 LBA40 AA102 | Нормально открыта. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически по сигналам от системы защиты станции. Автоматически закрывается при совпадении сигналов: - давление в паропроводе менее 5,63 МПа. - разность между температурой насыщения первого и второго контура более 70 оС. При аварии, связанной с течью из первого контура во второй автоматически закрывается на всех четырех паропроводах при совпадении сигналов: - Активированы функции CD13 и CD14 СКУ систем безопасности, подтверждающие факт течи из первого контура во второй. - давление в первом контуре менее 8,2 МПа. |
| Главная паровая задвижка (ГПЗ) LBA10 AA103 LBA20 AA103 LBA30 AA103 LBA40 AA103 | Нормально открыта. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается при пуске турбины после прогрева стопорно-регулирующих клапанов ЦВД турбины. Закрывается защитой при закрытии более чем одного стопорного клапана турбины. |

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| Задвижка запорная на байпасе пары ГПЗ LBA25 AA101 LBA45 AA101 | Нормально закрыта. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается при пуске турбины для прогрева ЦВД стопорно-регулирующих клапанов турбины. Автоматически закрывается после открытия соответствующей пары ГПЗ. Закрывается защитой при закрытии более чем одного стопорного клапана турбины. |
| Задвижка запорная на на сливе конденсата в РДВД MAL11 LBA25 AA102 | Нормально закрыта. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается при пуске турбины для прогрева трубопроводов стопорно-регулирующих клапанов турбины. Автоматически закрывается после открытия соответствующей пары ГПЗ. Закрывается защитой по сигналу: - среднее давление в конденсаторе > - 50 кПа. |
| Клапан регулирующий на байпасе пары ГПЗ LBA25 AA201 LBA45 AA201 | Нормально закрыт. Управляется дистанционно с БПУ/РПУ и автоматически. Автоматически открывается при пуске турбины для прогрева корпусов стопорно-регулирующих клапанов ЦВД турбины. Служит для поддержания заданной температуры и скорости прогрева. Автоматически закрывается после открытия соответствующей пары ГПЗ. |

Приложение Б
(обязательное)
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| LBA00 CP001 | Давление в ГПК | 300 8,1 | 6,79 0/8,1 МПа | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив | 3Н | C | II | UMA |
| LBA00 CP002 | Давление в ГПК | 300 8,1 | 6,79 0/8,1 МПа | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив | 3Н | С | II | UMA |
| LBA00 CP003 | Давление в ГПК | 300 8,1 | 6,79 0/8,1 МПа | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив | 3Н | С | II | UMA |
| LBA00 CP711 | Давление в ГПК | 300 8,1 | 6,79 0,0/8,1 МПа | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив | 3Н | С | II | UMA |
| LBA00 CP721 | Давление в ГПК | 300 8,1 | 6,79 0,0/8,1 МПа | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив | 3Н | C | II | UMA |
| LBA00 CP731 | Давление в ГПК | 300 8,1 | 6,79 0,0/8,1 МПа | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив | 3Н | С | II | UMA |
| LBA00 CP741 | Давление в ГПК | 300 8,1 | 6,79 0,0/8,1 МПа | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив | 3Н | С | II | UMA |
| LBA10 FF001 | Расход пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 448,8 - кг/с | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | B | I | - |
| LBA10 CG110 | Положение БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA10 CG111А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA10 CG111В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA10 CG112А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA10 CG112В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA10 CG113А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA10 CG113В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA10 CG114А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA10 CG114В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA10 CG111А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA10 CG111В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA10 CG112А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA10 CG112В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA10 CG113А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA10 CG113В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA10 CG114А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA10 CG114В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA10 CG115А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA10 CG115В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CG410 | Положение ПК ПГ | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CG411 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CG412 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CG420 | Положение ПК ПГ | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CG421 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CG422 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CP811 | Давление в паропроводе | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA10 CP812 | Давление в паропроводе | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA10 CP821 | Давление в паропроводе | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA10 CP822 | Давление в паропроводе | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA10 CP831 | Давление в паропроводе | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA10 CP832 | Давление в паропроводе | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA10 CP841 | Давление в паропроводе | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA10 CP842 | Давление в паропроводе | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA10 CR811 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CR812 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CR821 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CR822 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CR831 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CR832 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CR841 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CR842 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CT001 | Температура пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 286 0,0/300 °C | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CT011 | Температура пара в паропроводе перед ГПЗ | 300 8,1 | 283,8 0,0/300 °C | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UMA |
| LBA10 CT012 | Температура пара в паропроводе перед СК | 300 8,1 | 283,8 0,0/300 °C | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UMA |
| LBA10 CT041 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК ПКПГ | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 50 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CT042 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК ПКПГ | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 50 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CT111 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CT112 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CT113 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CT114 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA10 CT115 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA20 FF001 | Расход пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 448,8 - кг/с | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | B | I | - |
| LBA20 CG110 | Положение БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| 10LBA20 CG111А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA20 CG111В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA20 CG112А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA20 CG112В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA20 CG113А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA20 CG113В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA20 CG114А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA20 CG114В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA20 CG111А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA20 CG111В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA20 CG112А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA20 CG112В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA20 CG113А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA20 CG113В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA20 CG114А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA20 CG114В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA20 CG115А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA20 CG115В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA20 CG410 | Положение ПКПГ | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CG411 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CG412 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CG420 | Положение ПКПГ | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CG421 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CG422 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CP811 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA20 CP812 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA20 CP821 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA20 CP822 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA20 CP831 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA20 CP832 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA20 CP841 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA20 CP842 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA20 CR811 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CR812 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CR821 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CR822 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CR831 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CR832 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CR841 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CR842 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CT001 | Температура пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 286 0,0/300 °C | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CT011 | Температура пара в паропроводе перед ГПЗ | 300 8,1 | 283,8 0,0/300 °C | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UMA |
| LBA20 CT012 | Температура пара в паропроводе перед СК | 300 8,1 | 283,8 0,0/300 °C | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UMA |
| LBA20 CT041 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК ПКПГ | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 50 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CT042 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК ПКПГ | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 50 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CT111 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CT112 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CT113 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CT114 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA20 CT115 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBA25 CG201 | Положение регулирующего клапана на байпасе ГПЗ | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UMA |
| LBA25 CP001 | Давление пара за ГПЗ | 300 8,1 | 6,79 0,0/8,1 МПа | 150 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UMA |
| LBA30 FF001 | Расход пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 448,8 - кг/с | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | B | I | - |
| LBA30 CG110 | Положение БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| 10LBA30 CG111А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA30 CG111В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA30 CG112А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA30 CG112В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA30 CG113А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA30 CG113В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA30 CG114А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA30 CG114В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA30 CG111А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA30 CG111В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA30 CG112А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA30 CG112В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA30 CG113А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA30 CG113В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA30 CG114А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA30 CG114В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA30 CG115А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA30 CG115В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA30 CG410 | Положение ПКПГ | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CG411 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CG412 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CG420 | Положение ПКПГ | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CG421 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CG422 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CP811 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA30 CP812 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA30 CP821 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA30 CP822 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA30 CP831 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA30 CP832 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA30 CP841 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA30 CP842 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA30 CR811 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CR812 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CR821 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CR822 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CR831 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CR832 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CR841 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CR842 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CT001 | Температура пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 286 0,0/300 °C | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CT011 | Температура пара в паропроводе перед ГПЗ | 300 8,1 | 283,8 0,0/300 °C | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UMA |
| LBA30 CT012 | Температура пара в паропроводе перед СК | 300 8,1 | 283,8 0,0/300 °C | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UMA |
| LBA30 CT041 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК ПКПГ | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 50 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CT042 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК ПКПГ | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 50 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CT111 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CT112 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CT113 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CT114 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA30 CT115 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBA40 FF001 | Расход пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 448,8 - кг/с | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | B | I | - |
| LBA40 CG110 | Положение БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| 10LBA40 CG111А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA40 CG111В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA40 CG112А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA40 CG112В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA40 CG113А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA40 CG113В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA40 CG114А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 10LBA40 CG114В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA40 CG111А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA40 CG111В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA40 CG112А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA40 CG112В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA40 CG113А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA40 CG113В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA40 CG114А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA40 CG114В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA40 CG115А | Открытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| 20LBA40 CG115В | Закрытое положение управляющего клапана БЗОК | 300 8,1 | - | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBA40 CG410 | Положение ПКПГ | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CG411 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CG412 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CG420 | Положение ПКПГ | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CG421 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CG422 | Положение ИК ПКПГ | 300 8,1 | - -/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CP811 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA40 CP812 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA40 CP821 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA40 CP822 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA40 CP831 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA40 CP832 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA40 CP841 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA40 CP842 | Давление пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 6,9 0,0/8,1 МПа | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJA22120 |
| LBA40 CR811 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CR812 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CR821 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CR822 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CR831 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CR832 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CR841 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CR842 | Мощность дозы гамма-излучения на поверхности паропровода | 300 8,1 | 10 E-6 10 E-8/10 E2 Гр/ч | 600 | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CT001 | Температура пара в паропроводе за ПГ | 300 8,1 | 286 0,0/300 °C | 600 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CT011 | Температура пара в паропроводе перед ГПЗ | 300 8,1 | 283,8 0,0/300 °C | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UMA |
| LBA40 CT012 | Температура пара в паропроводе перед СК | 300 8,1 | 283,8 0,0/300 °C | 800 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UMA |
| LBA40 CT041 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК ПКПГ | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 50 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CT042 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК ПКПГ | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 50 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CT111 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CT112 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CT113 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CT114 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA40 CT115 | Температура стенки трубопровода сброса среды от ИК БЗОК | 300 8,1 | - 0,0/300 °C | 25 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBA45 CG201 | Положение регулирующего клапана на байпасе ГПЗ | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UMA |
| LBA45 CP001 | Давление пара за ГПЗ | 300 8,1 | 6,79 0,0/8,1 МПа | 150 | угл.ст. | блочная СКУ-НЭ, датчик, монитор БПУ, РПУ и по месту | 3Н | С | II | UMA |
| LBU10 CG110 | Положение запорного клапана перед БРУ-А | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBU10 CG201 | Положение клапана БРУ-А | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20120 |
| LBU20 CG110 | Положение запорного клапана перед БРУ-А | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBU20 CG201 | Положение клапана БРУ-А | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20220 |
| LBU30 CG110 | Положение запорного клапана перед БРУ-А | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBU30 CG201 | Положение клапана БРУ-А | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20320 |
| LBU40 CG110 | Положение запорного клапана перед БРУ-А | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |
| LBU40 CG201 | Положение клапана БРУ-А | 300 8,1 | - 0,0/100,0 % | - | угл.ст. | Блочная СКУ-НЭ, датчик, архив, монитор БПУ, РПУ и мозаика БПУ и РПУ | 2НЗ | В | I | UJE20420 |

Приложение В
(обязательное)
Габаритные чертежи арматурного блока

Рисунок B.1 – общий вид арматурного блока

1 – БЗОК масса 8470 кг

2 – Клапан отсечной , масса 2200 кг

3 – ИПУ ПГ, масса 3800 кг

4 – БРУ-А, масса 1450 кг

Масса ПАБ в сборе – 19720 кг

Рисунок В.2 – Габаритные размеры модульной конструкции ПАБ

Рисунок В.3 – Габаритные размеры БРУ-А

Рисунок В.4 – Габаритные размеры шумоглушителя

Перечень принятых сокращений

| АЭС | - атомная электрическая станция |
| --- | --- |
| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АЭС | - атомная электрическая станция |
| БРУ-А | - быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу |
| БРУ-К | - быстродействующая редукционная установка сброса пара в конденсатор |
| БРУ-CН | - быстродействующая редукционная установка подачи пара на собственные нужды |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| РПУ | - резервный пункт управления |
| РДЭС | - резервная дизель-электрическая станция |
| БЗОК | - быстродействующий запорно-отсечной клапан |
| ГЦН | - главный циркуляционный насос |
| ГПЗ | - главная паровая задвижка |
| ИК ПК ПГ | - импульсный клапан предохранительного клапана парогенератора |
| ИК ПК БЗОК | - импульсный клапан быстродействующего запорно-отсечного клапана |
| ПГ | - предохранительный клапан |
| РУ | - реакторная установка |
| САЭ | - система аварийного электроснабжения |
| СК | - стопорный клапан |
| СКУ-СБ | - система контроля и управления систем безопасности |
| СКУ-НЭ | - система контроля и управления систем нормальной эксплуатации |
| СВБУ | - система верхнего блочного уровня |
| ЦВД | - цилиндр высокого давления |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 | 5.7.2.7.1.2.1 5.7.2.7.1.2.9 |
| Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 1,2) | 5.7.2.7.1.2.1 5.7.2.7.1.2.7 |
| Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций НП-031-01 | 5.7.2.7.1.2.1 |
| Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05 | 5.7.2.7.1.3.4.2 |
| ОСТ 24.125.30-89 Трубы бесшовные из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей для трубопроводов АЭС | 5.7.2.7.1.3.4 |
| СТО 79814898 104-2008 Детали и элементы трубопроводов атомных станций из сталей перлитного класса на давление до 2,2 МПа | 5.7.2.7.1.3.4 |

Список литературы

- Техническое задание на разработку проектной документации LN2O.B.051.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.0001K.

- Установка реакторная В-392М. Техническое задание на разработку технического проекта реакторной установки ВВЭР-1200, 392М-ТЗ-001. ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

- Установка реакторная В-392М Техническое задание на конструирование парогенератора в части внешних систем, контрольно-измерительных приборов 392М.05 ВО - ВТЗ ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».