5.7.5.2.3 Система охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕ)

| Дата | 05.2014 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | И.М. Ивков |
| Нормоконтроль | О.М. Смирнова |
| Проверил | В.М. Славгородский |
| Разработал | В.Ф. Косарев |
| Всего листов | 41 |

Содержание

5.7.5.2.3.1 Функции	3

5.7.5.2.3.2 Проектные основы	3

5.7.5.2.3.2.1 Классификация	3

5.7.5.2.3.2.2 Функциональные требования	3

5.7.5.2.3.2.3 Применение критериев отказов	4

5.7.5.2.3.2.4 Система контроля и управления	8

5.7.5.2.3.2.5 Электроснабжение	8

5.7.5.2.3.2.6 Вентиляция	8

5.7.5.2.3.2.7 Оборудование и материалы	8

5.7.5.2.3.2.8 Испытания и проверки	8

5.7.5.2.3.2.9 Требования к системам, связанным с системой РЕ	8

5.7.5.2.3.2.10 Требования к компоновке	9

5.7.5.2.3.3 Общее описание	10

5.7.5.2.3.3.1 Описание технологической схемы	10

5.7.5.2.3.3.2 Связи с другими системами	11

5.7.5.2.3.3.3 Размещение компонентов	11

5.7.5.2.3.3.4 Компоненты системы	12

5.7.5.2.3.3.4.1 Оборудование	12

5.7.5.2.3.3.4.2 Арматура	14

5.7.5.2.3.3.4.3 Трубопроводы	14

5.7.5.2.3.3.5 Управление и контроль	14

5.7.5.2.3.3.6 Электроснабжение	15

5.7.5.2.3.3.7 Испытания и проверки	15

5.7.5.2.3.3.8 Функционирование системы	16

5.7.5.2.3.3.8.1 Нормальная эксплуатация	16

5.7.5.2.3.3.8.2 Нарушения нормальных условий эксплуатации	16

5.7.5.2.3.3.8.3 Проектные аварии	17

5.7.5.2.3.3.8.4 Запроектные аварии	17

- LN2P.B.110.&.&&&&&&.РЕ&&&.024.CК.0001К_0507050203_F=1

5.7.5.2.3.3.8.5 Функционирование системы при внешних воздействиях	17

5.7.5.2.3.3.9 Оценка безопасности	17

5.7.5.2.3.4 Выбор параметров охладителей системы	18

Приложение A (обязательное) Перечень защит, блокировок и действий оператора	20

Приложение Б (обязательное) Ведомость точек контроля	27

Приложение В (обязательное) Габаритные чертежи оборудования	35

Приложение Г (справочное) Высотная схема системы охлаждающей воды ответственных потребителей РЕ	36

Приложение Д (справочное) Качество охлаждающей и подпиточной воды	37

Перечень принятых сокращений	39

Ссылочные нормативные документы	40

Список литературы	41

5.7.5.2.3.1 Функции

Система охлаждающей воды ответственных потребителей РЕ предназначена для отвода тепла к конечному поглотителю от потребителей, расположенных в здании безопасности, во всех режимах работы блока, включая аварийные.

Система охлаждающей воды ответственных потребителей  выполняет  функции обеспечивающей системы безопасности и функций нормальной эксплуатации.

Функция безопасности, выполняемая системой охлаждающей воды ответственных  потребителей, заключается в отводе остаточных тепловыделений и в охлаждении ею потребителей, участвующих в преодолении аварий, с использованием брызгальных бассейнов.

Функция нормальной эксплуатации заключается в отводе тепла от потребителей технической воды при работе блока на мощности, штатном разогреве, расхолаживании и  перегрузке топлива.

5.7.5.2.3.2 Проектные основы

5.7.5.2.3.2.1 Классификация

В соответствии с «Общими положениями обеспечения безопасности атомных станций» НП-001-97 (ОПБ-88/97) система охлаждающей воды ответственных потребителей по назначению является системой безопасности, по влиянию на безопасность - важной для безопасности, а по характеру выполняемых функций - обеспечивающей системой безопасности.

Элементы системы РЕ относятся к 3 классу безопасности (классификационное обозначение 3НО) по НП-001-97 (ОПБ-88/97), к группе C по ПНАЭ Г-7-008-89 (правила АЭУ), категория сейсмостойкости I по НП-031-01.

5.7.5.2.3.2.2 Функциональные требования

Система охлаждающей воды ответственных потребителей РЕ функционирует во всех режимах эксплуатации энергоблока (включая обесточивание).

В качестве исходных данных для проектирования, определяющих требуемые характеристики и параметры системы охлаждающей воды ответственных потребителей, используются следующие критерии и требования к системе:

- в режимах нормальной эксплуатации при работе реактора на мощности система РЕ должна обеспечивать отвод тепла от потребителей двумя каналами РЕ 10(20) и РЕ 30(40) при температуре охлаждающей воды от плюс 4 до плюс 28 оС;

- в режимах планового расхолаживания первого контура система РЕ должна обеспечивать отвод тепла от потребителей промконтура охлаждения КАА двумя каналами, например РЕ 10 и РЕ 30, и от потребителей зданий UJA, UKA одним каналом, например РЕ20, при этом температура охлаждающей воды не должна превышать плюс 28 оС;

- в режимах проектных аварий система должна обеспечивать отвод тепла от потребителей систем безопасности двумя любыми каналами при температуре охлаждающей воды не выше плюс 31оС.

Выполнение требований по температуре охлаждающей воды обеспечивается обоснованным выбором параметров охладителей системы РЕ (брызгальных бассейнов), приведенном в подразделе 5.7.5.5.5.

В соответствии со структурой построения систем безопасности система РЕ состоит из четырех каналов, выполненных независимыми по технологическим и электрическим связям, а также по системам контроля и управления. Для выполнения функций безопасности в аварийных режимах с потерей теплоносителя достаточно работы двух из четырех каналов эффективностью 50 % каждый.

Расход воды в каждом работающем канале составляет 1700 или 3400 м3/ч - в зависимости от  режимов работы блока и температуры охлаждающей воды.

В режиме обесточивания энергоблока система способна выполнить заданные функции с учетом принципа единичного отказа, поскольку имеет надежное энергоснабжение от дизельгенераторов.

Проектные режимы работы системы РЕ и исходные данные представлены в таблицах 5.7.5.2.3.1, 5.7.5.2.3.2 и 5.7.5.2.3.3.

5.7.5.2.3.2.3 Применение критериев отказов

Система охлаждающей воды ответственных потребителей РЕ должна выполнять заданные функции при любом исходном событии аварии с наложением одного независимого от исходного события отказа любого активного, имеющего механические движущиеся части элемента, или одной независимой от исходного события ошибки персонала.

Дополнительно к одному независимому от исходного события отказу одного из перечисленных выше элементов должны быть учтены приводящие к нарушению пределов безопасной эксплуатации необнаруженные отказы неконтролируемых при эксплуатации АЭС элементов, влияющих на развитие аварии, или неработоспособное состояние любого активного или пассивного элемента, имеющего механические движущиеся части, вследствие его ремонта или обслуживания.

Система охлаждающей воды ответственных потребителей РЕ не имеет зависимых от исходного события аварии отказов и состоит из четырех каналов, выполненных независимыми по технологическим и электрическим связям, а также системам контроля и управления. Это означает, что активный, пассивный или по вине оператора отказ любого элемента в одном канале или в связанных с ним системах не может привести к отказу хотя бы одного элемента другого канала системы и рассматривается  как единичный отказ в системе.

Таким образом, система способна выполнять свои функции обеспечения безопасности (отвод остаточных тепловыделений и охлаждение потребителей, участвующих в преодолении аварий) в случае единичного повреждения и выхода из строя одного из активных компонентов, влияющих на функцию безопасности (в том числе в связи с ремонтом или техобслуживанием).

Для обеспечения надежности и стабильности работы системы РЕ в режиме нормальной эксплуатации, каждый из двух работающих каналов системы имеет резерв от соседнего канала (РЕ10 и РЕ20, РЕ30 и РЕ40) с обеспечением принципа автоматического ввода в работу резервного канала (АВР).

В режимах обесточивания все четыре канала РЕ включаются в работу по программе ступенчатого пуска дизель генераторов (СПДГ).

Таблица 5.7.5.2.3.1 – Тепловые нагрузки и расходы охлаждающей воды потребителей системы РЕ при работе реактора на мощности

| Код KKS | Потребитель | Расположение | Тепловые нагрузки и расходы воды РЕ, МВт/м3/ч |  | Тепловые нагрузки и расходы воды РЕ, МВт/м3/ч |  | Тепловые нагрузки и расходы воды РЕ, МВт/м3/ч |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С учетом борного регулирования и работы выпарных установок и при температуре воды РЕ 25 оС |  | С учетом борного регулирования и работы выпарных установок и при температуре воды РЕ 26 оС |  | Без учета борного регулирования и работы выпарных установок |  |  |
|  |  |  | РЕ 10(20) | РЕ 30(40) | РЕ 10(20) | РЕ 10(20) | РЕ 30(40) | РЕ 30(40) |  |
| КАA10AC001 КАA10AC002 КАA20AC001 КАA20AC002 КАA30AC001 КАA30AC002 КАA40AC001 КАA40AC002 | Теплообменник промконтура ответственных потребителей | UKD | 23,2 / 1700 | 23,2 / 1700 | 21,4 / 3400 | 21,4 / 3400 | 9 / 1700 | 9 / 1700 |  |

Таблица 5.7.5.2.3.2 – Тепловые нагрузки и расходы охлаждающей воды потребителей системы РЕ в режиме планового расхолаживания

| Код KKS | Потребитель | Расположение | Тепловые нагрузки и расходы воды РЕ, МВт/м3/ч |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РЕ 10 | РЕ 20 | РЕ 30(40) |  |
| КАA10AC001 КАA10AC002 КАA20AC001 КАA20AC002 КАA30AC001 КАA30AC002 (КАA40AC001 КАA40AC002) | Теплообменник промконтура ответственных потребителей | UKD | 35,4 / 3400 | 15,5 / 1700 | 35,4 / 3400 | Для режима аварийного расхолаживания тепловые нагрузки каналов РЕ 10 – 44МВт РЕ 20 – 15,5МВт РЕ 30(40) – 44МВт |

Таблица 5.7.5.2.3.3 – Тепловые нагрузки и расходы охлаждающей воды потребителей системы РЕ в  режиме проектной аварии - большая течь теплоносителя первого контура

| Код KKS | Потребитель | Расположение | Тепловые нагрузки и расходы воды РЕ, МВт/м3/ч |  |  | Тепловые нагрузки и расходы воды РЕ, МВт/м3/ч |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PE 10(40) | PE 20(30) |  |  |  |  |
| КАA10AC001 КАA10AC002 КАA20AC001 КАA20AC002 КАA30AC001 КАA30AC002 КАA40AC001 КАA40AC002 | Теплообменник промконтура ответственных потребителей | UKD | 72 / 3400 | 68 / 3400 |  |  |  |  |

5.7.5.2.3.2.4 Система контроля и управления

Система охлаждающей воды ответственных потребителей РЕ должна приводиться в действие автоматически по соответствующим аварийным сигналам и должна быть предусмотрена возможность запуска системы оператором.

Должны быть предусмотрены контрольно-измерительные приборы для контроля и управления системой при выполнении требуемых функций во всех проектных режимах.

Поддержание параметров системы в проектных пределах должно осуществляться системой автоматического управления технологическим процессом.

5.7.5.2.3.2.5 Электроснабжение

Активные элементы системы технической воды для ответственных потребителей должны обеспечиваться электроэнергией от системы нормального и аварийного электроснабжения.

Система электроснабжения должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы во всех проектных режимах.

5.7.5.2.3.2.6 Вентиляция

Система вентиляции помещений, в которых расположено оборудование системы, должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

5.7.5.2.3.2.7 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов с учетом функций системы осуществляется на основе следующих параметров:

- качества охлаждающей воды,

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

5.7.5.2.3.2.8 Испытания и проверки

Система технической воды для ответственных потребителей должна быть рассчитана на обеспечение:

- периодических осмотров основного оборудования;

- периодического функционального опробования системы и компонентов, в соответствии с программами испытаний и/или регламентом опробования, чтобы убедиться в структурной целостности и отсутствии утечек, работоспособности активных компонентов и способности системы выполнять заданные функции;

- обслуживания насосов при работе реактора на мощности.

5.7.5.2.3.2.9 Требования к системам, связанным с системой РЕ

Для обеспечения работоспособности системы РЕ и выполнение ею своих функций необходимо функционирование следующих систем:

- системы обессоливания предочищенной воды методом обратного осмоса (GDF);

- системы водоводов подпитки (GHC);

- электроснабжения;

- управления и контроля;

- вентиляции (SAG).

Системы GDF и  GHC должны обеспечивать компенсацию потерь охлаждающей воды на испарение и унос в брызгальных бассейнах с качеством подпиточной воды, представленным в Приложении Д.

Система электроснабжения должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы во всех проектных режимах.

Энергоснабжение активных элементов осуществляется от системы электроснабжения нормальной эксплуатации.

Электроприводные агрегаты и арматура каждого канала имеют резервное питание от соответствующей системы надежного питания второй группы (дизельгенератор).

Описание систем электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения представлено в подразделе 5.1 Проекта.

Система управления и контроля обеспечивает проектное функционирование системы РЕ с учетом необходимых требований, для чего предусмотрены контрольно-измерительные приборы для контроля и управления системой при выполнении заданных функций во всех проектных режимах.

Поддержание параметров системы в проектных пределах осуществляться системой автоматического управления технологическим процессом.

Описание системы управления и КИП представлено в подразделе 5.7.8 Проекта.

Охлаждение оборудования и электроприводной арматуры осуществляется воздушной средой помещений, где установлено это оборудование и арматура. В этих помещениях системами вентиляции поддерживается температура, требуемая для нормальной эксплуатации оборудования, позволяющая производить осмотр, а при необходимости ремонт оборудования системы и арматуры.

Описание системы вентиляции представлено в подразделе 5.4 Проекта.

5.7.5.2.3.2.10 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- система охлаждающей воды ответственных потребителей для выполнения возложенных на нее функций должна иметь четыре независимых канала, при этом допускается устройство одного брызгального бассейна на два канала;

- часть элементов системы охлаждающей воды ответственных потребителей РЕ (насосы, водоочистные вращающиеся сетки, трубопроводы и арматура) размещается в отдельных, изолированных одно от другого огнестойкими физическими барьерами помещениях насосных станций ответственных потребителей UQC;

- часть трубопроводов и запорной арматуры, предназначенной для обеспечения проектных режимов работы отводящих трубопроводов и распределительных сетей брызгальных бассейнов, размещается в камерах переключений URS;

- в брызгальных бассейнах URR размещаются сороудерживающие решетки, трубопроводы распределительной сети (с разбрызгивающими соплами) и трубопроводы холостого сброса.

- вне зданий и сооружений трубопроводы системы РЕ размещаются в проходных тоннелях.

Компоновка системы должна быть выполнена таким образом, чтобы отказ одного канала системы не приводил к отказу других каналов через системы вентиляции, строительные конструкции, транспортные пути, каналы охлаждающей воды и кабельные коммуникации.

Для проведения технического обслуживания и ремонта должен быть обеспечен доступ ко всему оборудованию системы, арматуре и трубопроводам.

Должны быть обеспечены безопасные условия эксплуатации для персонала.

5.7.5.2.3.3 Общее описание

5.7.5.2.3.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы охлаждающей воды ответственных потребителей РЕ представлена на чертеже LN2P.B.110.&.&&&&&&.PE&&&.024.LG.0001К.

Система охлаждающей воды ответственных потребителей РЕ принята оборотной с использованием в качестве охладителей брызгальных бассейнов.

Система РЕ состоит:

- из системы механической очистки охлаждающей воды (РЕА);

- из системы трубопроводов охлаждающей воды (РЕВ);

- из насосов системы охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕС).

На каждый энергоблок АЭС предусматривается четыре канала системы РЕ, выполненных независимыми по технологическим и электрическим связям.

Каждый канал включает в себя следующие элементы:

- насос подачи воды на ответственные потребители РЕС11АР001, РЕС12АР001 (РЕС21АР001, РЕС22АР001, РЕС31АР001, РЕС32АР001, РЕС41АР001, РЕС42АР001);

- водоочистную вращающуюся сетку РЕА10АТ101 (РЕА20АТ101, РЕА30АТ101, РЕА40АТ101);

- контейнер для смытого мусора с сетки РЕА10АТ002, РЕА10АТ003 (РЕА20АТ002, РЕА20АТ003, РЕА30АТ002, РЕА30АТ003, РЕА40АТ002, РЕА40АТ003);

- сороудерживающую решетку РЕА10АТ001 (РЕА20АТ001, РЕА30АТ001, РЕА40АТ001);

- арматуру системы РЕ;

- трубопроводы системы РЕ;

- разбрызгивающие сопла на трубопроводах брызгального бассейна.

Каждый из двух смежных каналов 10(30) и 20(40), включает в себя общие для двух каналов (РЕВ10 и РЕВ20, РЕВ30 и РЕВ40) элементы, находящиеся в камерах переключений URS:

- арматуру;

- трубопроводы.

С учетом тепловых нагрузок от системы КАА расход воды в каждом работающем канале составляет 1700 или 3400 м3/ч - в зависимости от  режимов работы блока и температуры охлаждающей воды.

Для системы РЕ каждого энергоблока предусматривается два брызгальных бассейна - по одному брызгальному бассейну на два канала. Соответственно брызгальный бассейн разделен на две секции. Охлаждённая в брызгальных бассейнах вода самотечными водоводами через камеры переключений URS подводится к водоприёмникам насосных станций ответственных потребителей UQC (по две на один энергоблок) и проходит через вращающиеся водоочистные сетки на всас насосов. От насосных станций вода по подводящим водоводам подаётся к теплообменникам промконтура ответственных потребителей в здании UKD. Нагретая вода отводится по отводящим водоводам к камерам переключения брызгальных бассейнов и далее к распределительным трубопроводам брызгальных бассейнов для охлаждения. Все водоводы укладываются в тоннелях.

Высотная схема системы РЕ приведена в Приложении Г.

К каждому каналу системы РЕ подсоединены потребители систем безопасности, требующие бесперебойного снабжения охлаждающей водой с температурой не выше 31 оС.

Заполнение технологических элементов системы РЕ осуществляется подпиточной водой через заполненные брызгальные бассейны URR насосами РЕС11АР001, РЕС12АР001 (РЕС21АР001, РЕС22АР001, РЕС31АР001, РЕС32АР001, РЕС41АР001, РЕС42АР001).

Подпитка системы РЕ осуществляется обессоленной водой по системе трубопроводов подпитки GHC в водоприёмники насосных станций ответственных потребителей UQC.

5.7.5.2.3.3.2 Связи с другими системами

Система  РЕ имеет связи со следующими системами:

- системой промконтура потребителей реакторного отделения  КАА;

- системой подпитки (GHC);

- системой электроснабжения нормальной эксплуатации;

- системой аварийного электроснабжения;

- системой вентиляции (SAG);

- системой управления и контроля.

5.7.5.2.3.3.3 Размещение компонентов

Элементы системы РЕ размещаются в зданиях 11,12UQC; 11,12URS и 11,12URR.

В насосных станциях ответственных потребителей 11,12UQC расположено следующее оборудование системы РЕ:

- насосы подачи воды на ответственные потребители РЕС11АР001, РЕС12АР001, РЕС21АР001, РЕС22АР001, РЕС31АР001, РЕС32АР001, РЕС41АР001, РЕС42АР001;

- водоочистные вращающиеся сетки РЕА10АТ101, РЕА20АТ101, РЕА30АТ101, РЕА40АТ101;

- контейнеры для смытого мусора с сетки РЕА10АТ002, РЕА10АТ003 РЕА20АТ002, РЕА20АТ003, РЕА30АТ002, РЕА30АТ003, РЕА40АТ002, РЕА40АТ003;

- трубопроводы и арматура.

В камерах переключений 11,12URS расположены трубопроводы и запорная арматура, предназначенная для обеспечения проектных режимов работы брызгальных бассейнов 11,12URR.

В брызгальных бассейнах 11,12URR расположены:

- сороудерживающие  решетки РЕА10АТ001, РЕА20АТ001, РЕА30АТ001, РЕА40АТ001, (РЕА50АТ001 – для замены очищаемой решетки);

- трубопроводы распределительной сети с разбрызгивающими соплами;

- трубопроводы холостого сброса.

Для возможности вывода трубопровода подающего воду из брызгального бассейна в водоприемную камеру насосных станций в ремонт, в пазы сороудерживающей  решетки устанавливается затвор PUR10AB601.

Размещение оборудования системы обеспечивает доступ персонала к оборудованию для проведения инспекций, работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Требуемые параметры воздуха в помещениях системы поддерживаются системой вентиляции.

5.7.5.2.3.3.4 Компоненты системы

5.7.5.2.3.3.4.1 Оборудование

Насосы подачи воды на ответственные потребители РЕС11АР001, РЕС12АР001, РЕС21АР001, РЕС22АР001, РЕС31АР001, РЕС32АР001 РЕС41АР001, РЕС42АР001.

Габаритный чертеж насоса представлен в Приложении В.

| Количество, шт | 8 |
| --- | --- |
| Тип | ЦВА 1700-67 |
| Расход в рабочей точке, м3/ч | 1700 |
| Напор в рабочей точке, м.вод.ст. | 67 |
| Рабочая температура, не более оС | 31 |
| Тип двигателя | АОВА-500-10.0-4У3 |
| Мощность двигателя, кВт | 500 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Класс безопасности по НП-001-97 | 3НО |
| Режим работы | постоянный |

Характеристика насоса представлена на рисунке 5.7.5.2.3.1.

Рисунок 5.7.5.2.3.1- Характеристика насоса подачи воды на ответственные потребители

Водоочистные вращающиеся сетки РЕА10АТ101, РЕА20АТ101, РЕА30АТ101, РЕА40АТ101.

Водоочистные вращающиеся сетки предназначены для очистки охлаждающей воды от мусора с размером частиц свыше 2,5 мм.

| Количество, шт | 4 |
| --- | --- |
| Тип | ТН-1500 |
| Производительность, м3/с | 1 |
| Размер ячейки сетки, мм | 2,5х2,5 |
| Класс безопасности | 3НО |
| Режим работы | периодический |

Решетка сороудерживающая глубинная РЕА10АТ001, РЕА20АТ001, РЕА30АТ001, РЕА40АТ001, РЕА50АТ001.

Решетки сороудерживающие предназначены для очистки воды, поступающей из брызгальных бассейнов к водоприёмным камерам насосных станций от мусора.

| Количество, шт | 5 |
| --- | --- |
| Тип | 1,5-1,5-4,0 |
| Максимальная производительность, м3/с | 1 |
| Класс безопасности | 3НО |
| Режим работы | постоянный |

Перечень оборудования системы РЕ представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.РЕ&&&.024.SD.0001К.

5.7.5.2.3.3.4.2 Арматура

Арматура в системе РЕ отвечает требованиям «Трубопроводная арматура для атомных станций. Основные технические требования. (НП-068-05)».

Арматура выполнена из нержавеющей стали. Все соединения с трубопроводами фланцевые.

Перечень арматуры системы РЕ представлен в спецификации проекта LN2P.B.110.&.&&&&&&.РЕ&&&.024.SD.0001К.

5.7.5.2.3.3.4.3 Трубопроводы

Трубопроводы системы РЕ отвечают требованиям ПНАЭ Г-7-008-89. Все трубопроводы выполнены из углеродистой стали. Все соединения деталей трубопроводов сварные.

Расчетные параметры для трубопроводов: давление – 0,65МПа и температура – до 50С.

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно ОСТ34-42-658-84:

| Ду, мм | Дн х S, мм |
| --- | --- |
| 1000 | 1020х10 |
| 500 | 530х8 |
| 400 | 426х9 |
| 300 | 325х8 |
| 200 | 219х7 |
| 150 | 159х7 |

5.7.5.2.3.3.5 Управление и контроль

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация обеспечены системой верхнего блочного уровня (СВБУ) на БПУ и РПУ в полном объеме.

Управление элементами, контроль положения (состояния) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительная и аварийная сигнализация в объеме, обеспечивающем функционирование системы при останове блока при неработоспособной СВБУ, должны быть выполнены также на панелях резервного управления БПУ и РПУ.

Контроль активности охлаждающей воды РЕ осуществляется непрерывно с помощью датчиков, установленных на отводящих водоводах системы РЕ до выхода к распределительным трубопроводам брызгальных бассейнов.

В режимах нормальной эксплуатации система приводится в действие оператором.

При проектной аварии автоматически включаются в работу все работоспособные каналы системы РЕ (максимум четыре канала). С учетом единичного отказа и длительного ремонта одного из каналов в работе находится не менее двух каналов системы. Во избежание ошибочных действий персонала при аварии вводится запрет на вмешательство оператора в управление механизмами и арматурой в течение 30 минут с момента аварийного включения системы.

В аварийных режимах дистанционное управление производится:

- в случае отказа автоматического запуска канала системы;

- на заключительном этапе аварии, когда блок переведен в стационарное, безопасное, расхоложенное состояние и имеется возможность вывода из работы избыточного оборудования;

- если превышена уставка защиты оборудования (запрет может быть снят не ранее, чем через 30 мин. после включения системы в работу).

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы охлаждающей воды ответственных потребителей РЕ представлен в Приложении A.

Перечень точек контроля системы охлаждающей воды ответственных потребителей РЕ представлен в Приложении Б (перечень точек контроля для второго блока аналогичен представленному).

5.7.5.2.3.3.6 Электроснабжение

Энергоснабжение активных элементов осуществляется от системы электроснабжения нормальной эксплуатации.

Электроприводные агрегаты и арматура каждого канала имеют резервное питание от соответствующей системы надежного питания второй группы (дизельгенератор).

Система электроснабжения обеспечивает электропитанием электроприводные компоненты системы во всех проектных режимах.

Описание систем электроснабжения нормальной эксплуатации и аварийного электроснабжения представлено в подразделе 5.1 Проекта.

5.7.5.2.3.3.7 Испытания и проверки

Контроль качества при изготовлении и монтаже оборудования и трубопроводов проводится службами заводов-изготовителей и монтажных организаций в объеме требований «Программы контроля качества изделий атомной энергетики» (ОСТ. 108.004-10-88).

Контроль при монтаже и строительстве выполняется:

- группой авторского надзора Генпроектировщика;

- специальными службами монтажных организаций;

- кураторской группой Заказчика;

- инспекцией органов надзора в атомной энергетике.

По завершению монтажа проводится техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов в соответствии с ПНАЭ Г-7-008-89.

Перед пуском энергоблока, а также после проведения ремонтов система или отдельные элементы подвергаются испытаниям для проверки технических характеристик: работоспособность насосов, трубопроводов и арматуры по специальным пуско-наладочным программам.

По результатам испытаний составляется отчетная документация, включающая в себя акты, протоколы, отчеты и т.д.

Эксплуатационный контроль системы и ее элементов производится в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации примененного в проекте оборудования и технологическим регламентом.

В период работы блока на мощности производится периодическая проверка работоспособности каналов системы в соответствии с регламентом технического обслуживания и периодических опробований систем безопасности. Периодичность испытаний каждого канала 1 раз в 672 часа.

Результаты проверок и испытаний в процессе эксплуатации фиксируются в соответствующей документации.

Допускается вывод в ремонт любого канала системы РЕ на время не более 168 ч. при условии работоспособного состояния других каналов.

Гидравлические (пневматические) испытания основных элементов на прочность и плотность производятся в соответствии с ПНАЭ Г-7-008-89.

5.7.5.2.3.3.8 Функционирование системы

5.7.5.2.3.3.8.1 Нормальная эксплуатация

Система функционирует во всех режимах нормальной эксплуатации блока, включая пуск и останов.

В режиме пуска осуществляется подготовка системы в эксплуатацию. Первоначальное заполнение каналов системы производится подпиточной водой через заполненные брызгальные бассейны насосами РЕС11АР001, РЕС12АР001, РЕС21АР001, РЕС22АР001, РЕС31АР001, РЕС32АР001, РЕС41АР001, РЕС42АР001.

При работе на мощности, а также в режимах планового и ремонтного расхолаживания два несмежных канала РЕВ10(РЕВ20) и РЕВ30(РЕВ40) отводят тепло от ответственных потребителей к своим брызгальным бассейнам. Допускается вывод одного канала системы РЕ в ремонт. Продолжительность ремонта канала определяется «Технологическим регламентом» блока.

Для обеспечения возможности ремонта канала системы РЕ слив воды из этого канала производится в водоприемник насосной станции UQC.

Каналы РЕВ10 и РЕВ20, РЕВ30 и РЕВ40 являются полностью взаимозаменяемыми, и в случае отказа канала переход с одного канала на другой производится автоматически и контролируется на БПУ. Отбор проб для оценки качества воды осуществляется через пробоотборную линию, расположенную в  насосной станции UQC.

5.7.5.2.3.3.8.2 Нарушения нормальных условий эксплуатации

В случае выхода из строя одного канала РЕ отвод тепла от ответственных потребителей обеспечивается оставшимися в работе каналами.

В режиме обесточивания насосы РЕС11АР001, РЕС12АР001, РЕС21АР001, РЕС22АР001, РЕС31АР001, РЕС32АР001, РЕС41АР001, РЕС42АР001 запускаются автоматически по программе ступенчатого пуска, и их электроснабжение осуществляется от аварийных дизель-генераторов.

5.7.5.2.3.3.8.3 Проектные аварии

При проектных авариях (ПА) по сигналу автоматически включаются в работу все исправные насосы РЕ. Отвод тепла к брызгальному бассейну может осуществляться двумя любыми каналами системы РЕ и одним из брызгальных бассейнов. Тепло должно отводиться от теплообменников системы промконтура КАА при расчетной температуре охлаждающей воды от  4оС (min) до 31оС (max).

Для обеспечения работоспособности системы РЕ в аварийных режимах необходимо функционирование следующих систем:

- системы аварийного электроснабжения (обеспечивает электропитанием электроприводные элементы системы РЕ);

- системы контроля и управления (обеспечивает проектное функционирование системы РЕ);

- системы вентиляции и отопления помещений, в которых расположено оборудование системы РЕ (обеспечивает поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования).

Суммарный расход охлаждающей воды  3400 м3/ч к потребителям одного канала системы РЕ обеспечивается работой двух насосов.

При авариях, сопровождающихся обесточиванием, все насосы системы РЕ включаются по программе ступенчатого пуска, и их электроснабжение осуществляется от аварийных дизель-генераторов. Вводится запрет на отключение насосов оператором в течение 30 мин. В дальнейшем оператор может отключить избыточные насосы в соответствии с работой системы КАА.

5.7.5.2.3.3.8.4 Запроектные аварии

При запроектных авариях система РЕ используется по своему прямому назначению, если сохраняют работоспособность системы вентиляции и электроснабжения.

5.7.5.2.3.3.8.5 Функционирование системы при внешних воздействиях

Система РЕ способна выполнить свои функции при внешних воздействиях, принятых для данного проекта.

Система РЕ защищена от воздействия внешних стихийных явлений: землетрясений, смерча, а также от воздействия воздушной ударной волны. Это обеспечивается конструкцией зданий 11,12UQC, 11,12URS, 11,12URR, относящихся к I категории сейсмостойкости.

Оборудование и трубопроводы системы относятся к I категории сейсмостойкости и выдерживают МРЗ.

Система защищена от экстремальных температур, так как оборудование расположено в помещениях, имеющих системы вентиляции.

5.7.5.2.3.3.9 Оценка безопасности

Система охлаждающей воды ответственных потребителей РЕ состоит из четырех независимых каналов.

Так как система не имеет зависимых от исходного события отказов, при анализе выполнения системой функции безопасности рассматривается только независимый от исходного события отказ.

При отказе элемента в одном канале системы и неработоспособном состоянии элемента системы в другом канале, каждые два оставшихся в работоспособном состоянии канала могут обеспечивать выполнение функций безопасности в полном объеме в режимах проектных аварий.

Каналы полностью независимы друг от друга. Независимы технологические части, системы управления, места расположения оборудования, трубопроводов, кабелей, элементов управления  и т.д. Таким образом, каналы физически разделены. Отказ в одном из каналов не может привести к отказу в другом канале.

Таким образом, проект системы РЕ обеспечивает выполнение ею заданных функций.

5.7.5.2.3.4 Выбор параметров охладителей системы

Выбор параметров брызгальных бассейнов, являющихся охладителями системы РЕ определяется тепловыми нагрузками на систему во всех режимах эксплуатации энергоблока, включая максимальную проектную аварию, и выполняется в соответствии с РД 210.006-90 для следующих метеорологических условий:

- жаркая пятидневка 10% обеспеченности – средняя температура воздуха 22,2оС, влажность воздуха 78%, скорость ветра на высоте 10м 2,4 м/с;

- холодная пятидневка 10% обеспеченности – средняя температура воздуха минус 25,2оС, относительная влажность 78%, скорость ветра 1,0 м/с.

Проектные характеристики брызгального бассейна (емкость, габаритные размеры, тип и расстановка сопел) должны определяться  теплогидравлическими расчетами всех режимов работы системы исходя из необходимости обеспечения расхолаживания реакторной установки в режиме максимальной проектной аварии при температуре охлаждающей воды, подаваемой в реакторное отделение, не выше +31оС.

В этом случае в работе могут находиться два любых канала системы РЕ и вся тепловая нагрузка может поступать на один из брызгальных бассейнов. Количество тепла (с изменением по времени), поступающее в брызгальные бассейны приведено в таблице 5.7.5.2.3.4

Таблица 5.7.5.2.3.4 - Количество тепла в режиме максимальной проектной аварии.

| Время с начала аварии | 1-ый час | 2-ой час | 6-ой час | 24-ый час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка первого канала КАА, МВт | 4 | 51 + 4 | 39 + 4 | 25,5 + 4 |
| Нагрузка второго канала КАА, МВт | 0,5 | 51+0,5 | 39 + 0,5 | 25,5 + 0,5 |
| Нагрузка на брызгальный бассейн, МВт | 4,5 | 106,5 | 82,5 | 55,5 |

Температура охлаждающей воды определяется для метеоусловий жаркой пятидневки 10% обеспеченности, при переходе работы блока с номинального режима в режим аварийного расхолаживания, с учетом теплоаккумулирующей способности брызгального бассейна.

В качестве разбрызгивающего устройства предусмотрено использование наиболее эффективного по охлаждающей способности сопла Цо-85 большой производительности при напоре в выходном сечении сопла 0,14 МПа.

В составе этой работы также предусмотрена разработка рекомендаций по обеспечению работоспособности брызгальных бассейнов в зимний период.

Проектное решение предусматривает, что в холодной период года в номинальном режиме работы энергоблока брызгальный бассейн используется для отвода тепла от одного канала охлаждения. При этом подача нагретой воды переключается с разбрызгивающих сопел на холостой сброс с распределением тепла на обе секции брызгального бассейна.

Однако, даже в этом случае, для поддержания в брызгальных бассейнах требуемой минимальной температуры охлажденной воды 4оС предусмотрена возможность организации ее подогрева на специальных установках подогрева, которые должны включаться при понижении температуры воды ниже 4оС.

Приложение A
(обязательное)
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Код KKS | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| Оборудование |  |
| 1. Насосы подачи воды на ответственные потребители РЕС11АР001, РЕС12АР001, (РЕС21АР001, РЕС22АР001, РЕС31АР001, РЕС32АР001 РЕС41АР001, РЕС42АР001) | Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. В номинальном режиме постоянно работают два несмежных канала системы: - если температура охлаждающей воды системы РЕ менее 25оС работают по одному насосу в каналах РЕ 10(20) и РЕ 30(40) - если температура охлаждающей воды системы РЕ более 25оС работают по два насоса в каналах РЕ 10(20) и РЕ 30(40) - В случае, когда в канале работают по одному насосу – второй находится на АВР. Когда в канале работают по два насоса – в случае неисправности по АВР включаются насосы «смежного» канала. При обесточивании АЭС насосы запускаются автоматически по программе ступенчатого пуска, их электроснабжение осуществляется от аварийных дизель-генераторов и вводится запрет на отключение насосов оператором в течение 30 мин. В дальнейшем оператору предоставляется возможность отключить избыточные каналы в соответствии с работой системы КАА. Защитное отключение насоса по сигналам: - уровень воды перед насосами менее минус 2,64м; - насос включен и давление на напорной линии насосов менее 0,5МПа, с выдержкой времени 5 минут; - давление на напорной линии насосов более 0,7МПа, с выдержкой времени 5 минут; - превышение заводских уставок технологических защит электродвигателя насоса - Разрешающие сигналы на включение насоса: - уровень воды перед насосами выше минус 2,64м; - открыта арматура на напоре соответствующего насоса. |
| 2. Водоочистная вращающаяся сетка РЕА10АТ101 РЕА20АТ101 РЕА30АТ101 РЕА40АТ101 | Управление: - автоматическое, по перепаду уровня на очистном контуре: перепад превышает 0,1м - сетка автоматически включается в промывку до достижения перепада менее 0,1 метра; - автоматическое, по заданному интервалу между промывками и времени промывки; - по месту, от индивидуального пульта управления |

|  | Продолжение таблицы А.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код KKS |  | Описание защит и блокировок |  |
| Арматура |  |  |  |
| 1. Дисковый затвор с электроприводом на напоре насоса РЕB11АA101 (РЕB12АA101 РЕB21АA101 РЕB22АA101 РЕB31АA101 РЕB32АA101 РЕB41АA101 РЕB42АA101) |  | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. |  |
| 2. Дисковый затвор с электроприводом на линиях подающих воду из брызгального бассейна в водоприемную камеру насосных станций РЕB10АA101 РЕB20АA101 РЕB30АA101 РЕB40АA101 РЕB10АA102 РЕB20АA102 РЕB30АA102 РЕB40АA102 |  | Нормально открыты. Управляются дистанционно с БПУ/РПУ, с панели резервного управления. |  |
| 3. Дисковый затвор с электроприводом перед теплообменником промконтура КАА РЕB11АA102 (РЕB12АA102 РЕB21АA102 РЕB22АA102 РЕB31АA102 РЕB32АA102 РЕB41АA102 РЕB42АA102) |  | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически открываются по аварийным сигналам системы безопасности. Автоматически открываются при включении “своего” насоса РЕС. |  |
| 4. Дисковый затвор с электроприводом после теплообменника промконтура КАА РЕB11АA103 (РЕB12АA103 РЕB21АA103 РЕB22АA103 РЕB31АA103 РЕB32АA103 РЕB41АA103 РЕB42АA103) |  | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически открываются по аварийным сигналам системы безопасности. Автоматически открываются при включении “своего” насоса РЕС. |  |
| 5. Дисковый затвор с электроприводом на линиях подачи воды к секциям брызгального бассейна РЕB11АA104 (РЕB12АA104 РЕB21АA104 РЕB22АA104 РЕB31АA104 РЕB32АA104 РЕB41АA104 РЕB42АA104) |  | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически закрываются по защитному отключению «своего» насоса РЕС. Автоматически открываются при включении “своего” насоса РЕС. |  |
| 6. Дисковый затвор с электроприводом на линиях подачи воды к секциям брызгального бассейна РЕB11АA105 (РЕB12АA105 РЕB21АA105 РЕB22АA105 РЕB31АA105 РЕB32АA105 РЕB41АA105 РЕB42АA105) |  | Нормально открыты на работающих линиях с разбрызгивающими соплами “своего” канала. Нормально закрыты на резервных линиях с разбрызгивающими соплами “своего” канала. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. Автоматически закрываются и открываются по АВР резервного канала (закрываются при останове “своего” насоса, открываются при пуске своего насоса). |  |
| 7. Дисковый затвор с электроприводом на перемычках на линиях распределения сбросной воды по секциям брызгального бассейна РЕB13АA101 (РЕB13АA102 РЕB23АA101 РЕB23АA102 РЕB33АA101 РЕB33АA102 РЕB43АA101 РЕB43АA102) |  | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления. |  |
| 8. Дисковый затвор с электроприводом на перемычках между линиями подающими воду из брызгального бассейна в водоприемную камеру насосных станций РЕB50АA101 (РЕB50АA102 РЕB60АA101 РЕB60АA102) |  | Нормально открыты. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления. |  |
| 9. Затвор регулирующий на линии холостого сброса в брызгальный бассейн РЕB14АA201 (РЕB24АA201 РЕB34АA201 РЕB44АA201) |  | Нормально открыты в «зимнем» режиме. Нормально закрыты в «летнем» режиме. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. |  |
| 10. Дисковый затвор с электроприводом на перемычках между линиями холостого сброса РЕB51АA101 РЕB51АA102 РЕB61АA101 РЕB61АA102 |  | Нормально открыты в «зимнем» режиме. Нормально закрыты в «летнем» режиме. Управляются дистанционно c БПУ/РПУ, с панели резервного управления и автоматически. |  |
| 11. Кран шаровый на линии подачи воды в коллектор к промывному устройству вращающейся сетки РЕА11АA101 (РЕА12АA101 РЕА21АA101 РЕА22АA101 РЕА31АA101 РЕА32АA101 РЕА41АA101 РЕА42АA101) |  | Нормально открыты при работе “своего” насоса. Нормально закрыты при выключенном «своем» насосе. Управляются автоматически. Автоматически закрываются по защитному отключению «своего» насоса РЕС. Автоматически открываются при включении “своего” насоса РЕС. |  |
| 12. Кран шаровый на коллекторе к промывному устройству вращающейся сетки РЕА10АА101 РЕА20АА101 РЕА30АА101 РЕА40АА101 |  | Управляются автоматически. Автоматически открываются при включении вращающихся сеток в промывку. Автоматически закрываются после промывки вращающихся сеток. |  |

Коды KKS исполнительных механизмов представлены в Приложении Б.

Приложение Б
(обязательное)
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, оС / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показа-ний | Класс безопас-ности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| РЕВ11CP001 РЕВ12CP001 РЕВ21CP001 РЕВ22CP001 РЕВ31CP001 РЕВ32CP001 РЕВ41CP001 РЕВ42CP001 | Давление на напорной линии насосов РЕС | 45/ 0,7 | 0,67 0,5/0,7 (МПа) | 400 | угл. сталь |  | 3НО | С | I | UQC |
| PEB11CP101 PEB12CP101 PEB21CP101 PEB22CP101 PEB31CP101 PEB32CP101 PEB41CP101 PEB42CP101 | Перепад давления на ТО KAA | 45/ 0,7 | 110 0 / 160 кПа | 400 | угл. сталь |  | 3НО | С | I | UKD |
| РЕА10CL001 РЕА20CL001 РЕА30CL001 РЕА40CL001 | Уровень воды брызгальном бассейне | 31/ 0,1 | -0,5 -1,5/-0,1 (м) |  |  |  | 3НО | С | I | URR |
| PEA10CT001 PEA20CT001 PEA30CT001 PEA40CT001 | Температура воды в водоприемной камере насосной станции | 31 | 4 – 31 4 / 31 °C |  |  |  | 3НО | С | I | UQC |

| Продолжение таблицы Б.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, оС / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показа-ний | Класс безопас-ности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| РЕА10CL002 РЕА20CL002 РЕА30CL002 РЕА40CL002 | Уровень воды в водоприемной камере перед вращающейся сеткой | 31/ 0,1 | -1, 150 -2,740/-0,500 (м) |  |  |  | 3НО | С | I | UQC |
| РЕА10CL003 РЕА20CL003 РЕА30CL003 РЕА40CL003 | Уровень воды в водоприемной камере перед насосоми (после вращающейся сетки) | 31/ 0,1 | -1, 150 -2,640/-0,500 (м) |  |  |  | 3НО | С | I | UQC |
| РЕА10CL901 РЕА20CL901 РЕА30CL901 РЕА40CL901 | Перепад уровней воды на водоочистных вращающихся сетках |  | 0,1 0,05/0,5 (м) |  |  |  | 3НО | С | I | UQC |
| РЕС11CТ001 РЕС12CТ001 РЕС21CТ001 РЕС22CТ001 РЕС31CТ001 РЕС32CТ001 РЕС41CТ001 РЕС42CТ001 | Температура радиально-упорного подшипника насоса |  | <65 0/80 (оС) |  |  |  | 3НО | С | I | UQC |
| РЕС11CТ002 РЕС12CТ002 РЕС21CТ002 РЕС22CТ002 РЕС31CТ002 РЕС32CТ002 РЕС41CТ002 РЕС42CТ002 | Температура верхнего подшипника электродвигателя |  | <65 0/80 (оС) |  |  |  | 3НО | С | I | UQC |
| РЕС11CТ003 РЕС12CТ003 РЕС21CТ003 РЕС22CТ003 РЕС31CТ003 РЕС32CТ003 РЕС41CТ003 РЕС42CТ003 | Температура нижнего подшипника электродвигателя |  | <65 0/80 (оС) |  |  |  | 3НО | С | I | UQC |
| РЕС11CТ004006 РЕС12CТ004006 РЕС21CТ004006 РЕС22CТ004006 РЕС31CТ004006 РЕС32CТ004006 РЕС41CТ004006 РЕС42CТ004006 | Температура обмотки статора электродвигателя насоса |  | <100 0/120 (оС) |  |  |  | 3НО | С | I | UQC |
| РЕС11CТ007009 РЕС12CТ007009 РЕС21CТ007009 РЕС22CТ007009 РЕС31CТ007009 РЕС32CТ007009 РЕС41CТ007009 РЕС42CТ007009 | Температура сердечника статора электродвигателя насоса |  | <100 0/120 (оС) |  |  |  | 3НО | С | I | UQC |
| РЕВ11CR001 РЕВ12CR001 РЕВ21CR001 РЕВ22CR001 РЕВ31CR001 РЕВ32CR001 РЕВ41CR001 РЕВ42CR001 | Объемная активность воды на отводящих водоводах системы РЕ после теплообменников промконтура | 45/ 0,6 | 1x103 1x103/105 (Бк/м3) | 400 | угл. сталь |  | 3НО | С | I | URS |

Приложение В
(обязательное)
Габаритные чертежи оборудования

Рисунок В.1 - Габаритный чертеж насоса подачи воды на ответственные потребители

Приложение Г
(справочное)
Высотная схема системы охлаждающей воды ответственных потребителей РЕ

Рисунок Г.1 - Высотная схема системы охлаждающей воды ответственных потребителей РЕ

Приложение Д
(справочное)
Качество охлаждающей и подпиточной воды

Для подпитки брызгальных бассейнов проектом предусмотрено использование воды после первой ступени обратного осмоса водоподготовительной установки.

Качество пермеата первой ступени осмоса после декарбонизации и корректировки величины показателя рН щелочью при максимальном солесодержании исходной морской воды следующее:

- общее солесодержание, мг/дм3                                                                        до 210,3

- показатель концентрации водородных ионов, рН                                        7,5-7,9

- жесткость общая, мг-экв/дм3                                                                          до 0,46

- жесткость карбонатная, мг-экв/дм3                                                                до 0,23

- хлориды, мг/дм3                                                                                                до 65

- сульфаты, мг/дм3                                                                                               до 7

- нитраты, мг/дм3                                                                                                 до 0,93

- фосфаты, мг/дм3                                                                                                до 1,86

- окисляемость, мг О2/дм3                                                                                   до 9,3

- взвешенные вещества, мг/дм3                                                                           до 23,3

С учетом максимального коэффициента упаривания в системе охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕ) качество подпиточной воды обеспечивает нормируемые показатели охлаждающей воды промконтура оборотной системы с брызгальными бассейнами.

Согласно [1], нормы качества охлаждающей воды промконтура оборотной системы с брызгальными бассейнами, разработанные и рекомендованные ВНИИАЭС, следующие:

- общее солесодержание, мг/дм3                                                                        до 450

- показатель концентрации водородных ионов, рН                                        7,5-7,9

- жесткость общая, мг-экв/дм3                                                                          до 1

- жесткость карбонатная, мг-экв/дм3                                                                до 0,5

- хлориды, мг/дм3                                                                                                до 150

- сульфаты, мг/дм3                                                                                               до 15

- нитраты, мг/дм3                                                                                                 до 2

- фосфаты, мг/дм3                                                                                                до 4

- окисляемость, мг О2/дм3                                                                                   до 20

- взвешенные вещества, мг/дм3                                                                           до 50

Кроме того, в качестве контролируемых показателей рекомендуются:

- общая щелочность воды;

- массовая концентрация кремнекислоты;

- массовая концентрация железа;

- массовая концентрация натрия;

- массовая концентрация калия;

- массовая концентрация нефтепродуктов.

Отбор пробы необходимо предусмотреть из каждого брызгального бассейна.

Соблюдение нормируемых показателей качества воды брызгальных бассейнов предотвращает возможность образования и отложения на поверхностях оборудования карбонатных и сульфатных отложений.

Для предотвращения биообрастания оборудования системы РЕ, а также для снижения количества иловых отложений необходима коррекционная обработка охлаждающей воды ответственных потребителей. Коррекционная обработка охлаждающей воды промконтура оборотной системы охлаждения с брызгальными бассейнами должна осуществляться специальными химическими реагентами (биоцидами) с дозированием в подпиточную воду.

Помещение для размещения оборудования коррекционной обработки охлаждающей воды находится в здании UGB на отметке 0,000.

Перечень принятых сокращений

| АЭС | - атомная электрическая станция |
| --- | --- |
| АВР | - автоматический ввод резерва |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| ВНИИГ | - всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники |
| КИП | - контрольно-измерительные приборы |
| МРЗ | - максимальное расчетное землетрясение |
| НИОКР | - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| РПУ | - резервный пункт управления |
| СВБУ | - система верхнего блочного уровня |
| СПДГ | - ступенчатый пуск дизель генераторов |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 | 5.7.5.2.3.2.1 Приложение Б |
| ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | 5.7.5.2.3.2.1 5.7.5.2.3.3.7 Приложение Б |
| НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций | 5.7.5.2.3.2.1 Приложение Б |
| НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Основные технические требования | 5.7.5.2.3.3.4.2 |
| РД 210.006-90 Правила технологического проектирования атомных станций (с реакторами ВВЭР) | 5.7.5.2.3.4 |

Список литературы

1 Технический отчет. Разработка и обоснование норм промконтура оборотной системы охлаждения с брызгальными бассейнами для проекта АЭС-2006 на площадке Ленинградской АЭС-2. Рекомендации по их обеспечению.