5.7.6.2.3 Система спецканализации здания безопасности (KTL)

| Дата | 05.2014 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Ю.А. Роледер |
| Нормоконтроль | Е.Н. Мухина |
| Проверил | Л.А. Быкова |
| Разработал | Е.В. Степанов |
| Всего листов | 26 |

Содержание

5.7.6.2.3.1 Функции	3

5.7.6.2.3.2 Проектные основы	3

5.7.6.2.3.2.1 Классификация	3

5.7.6.2.3.2.2 Функциональные требования	3

5.7.6.2.3.2.3 АСУ ТП	4

5.7.6.2.3.2.4 Электроснабжение	4

5.7.6.2.3.2.5 Вентиляция и охлаждение помещений	4

5.7.6.2.3.2.6 Оборудование и материалы	4

5.7.6.2.3.2.7 Испытания и проверки	4

5.7.6.2.3.2.8 Требования к системам, связанным с системой KTL	4

5.7.6.2.3.2.9 Требования к компоновке	5

5.7.6.2.3.3 Общее описание	5

5.7.6.2.3.3.1 Описание технологической схемы	5

5.7.6.2.3.3.2 Связи с другими системами	6

5.7.6.2.3.3.3 Размещение компонентов	6

5.7.6.2.3.3.4 Компоненты системы	7

5.7.6.2.3.3.4.1 Оборудование	7

5.7.6.2.3.3.4.2 Арматура	8

5.7.6.2.3.3.4.3 Трубопроводы	9

5.7.6.2.3.4 АСУ ТП	9

5.7.6.2.3.5 Электроснабжение	9

5.7.6.2.3.6 Испытания и проверки	10

5.7.6.2.3.6.1 Пусконаладочные работы	10

5.7.6.2.3.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	10

5.7.6.2.3.7 Функционирование системы	10

5.7.6.2.3.7.1 Нормальная эксплуатация	10

5.7.6.2.3.7.2 Нарушения нормальных условий эксплуатации	10

5.7.6.2.3.8 Оценка безопасности	10

LN2P.B.110.&.0UKD&&.КТL&&.053.CK.0001K_0507060203_F=1

Приложение A (обязательное) Перечень защит, блокировок и действий оператора	11

Приложение Б (обязательное) Ведомость точек контроля	14

Приложение В (обязательное) Габаритные чертежи оборудования	22

Перечень принятых сокращений	25

Ссылочные нормативные документы	26

- 5.7.6.2.3.1 Функции

Система спецканализации здания безопасности (KTL) предназначена для сбора и отвода стоков, содержащих радиоактивные загрязнения, из помещений зоны контролируемого доступа здания безопасности.

В зависимости от технологической принадлежности и состава стоков система KTL разделена на следующие подсистемы:

- КТL10 - система «условно-чистых» стоков спецканализации и стоков после пожаротушения кабельных помещений зоны контролируемого доступа;

- KTL40, KTL60 - система радиоактивно-загрязненных стоков спецканализации.

- 5.7.6.2.3.2 Проектные основы

- 5.7.6.2.3.2.1 Классификация

В соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) система спецканализации здания безопасности по назначению является системой нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность – важной для безопасности.

Элементы системы KTL60, KTL40 относятся к третьему классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение 3Н, к группе С по ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 1) и второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение II на технологической схеме. Остальные элементы системы КTL относятся к четвертому классу безопасности в соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97), классификационное обозначение 4 и второй категории сейсмостойкости по НП-031-01, обозначение на технологической схеме II.

Классификационное обозначение элементов системы в зависимости от выполняемых ими функций также представлено на технологической схеме системы спецканализации здания безопасности LN2P.B.110.&.0UKD&&.KTL&&.053.LG.0001К.

- 5.7.6.2.3.2.2 Функциональные требования

Система KTL должна обеспечивать сбор и отвод стоков из помещений после дезактивации, аварийных протечек трубопроводов, технологических сливов, стоков после пожаротушения кабельных помещений зоны контролируемого доступа.

Стоки спецканализации должны быть разделены по составу.

Сбросы в систему KTL10:

- дренажи полов «условно-чистых» помещений здания безопасности;

- стоки после дезактивации «условно-чистых» помещений здания безопасности;

- технологические сливы;

- стоки после пожаротушения кабельных помещений контролируемой зоны здания безопасности.

Сбросы в систему KTL60, KTL40:

- дренажи полов радиоактивно-загрязненных помещений здания безопасности;

- стоки после дезактивации радиоактивно-загрязненных помещений здания безопасности;

- технологические сливы.

Дренажи полов помещений и стоки после дезактивации помещений должны отводиться через трапы с перепускным клапаном, установленные в перекрытиях помещений. Пропускная способность трапа  не менее 2 л/с. Технологические сливы от оборудования и трубопроводов должны приниматься в приямок, трап или врезкой в трубопровод спецканализации.

- 5.7.6.2.3.2.3 АСУ ТП

Отвод стоков системы KTL из приямков должен приводиться в действие автоматически по соответствующим сигналам и должна быть предусмотрена возможность дистанционного управления элементами системы оператором.

Должна быть предусмотрена выдача оператору информации по технологическим параметрам, а также по состоянию и положению элементов.

- 5.7.6.2.3.2.4 Электроснабжение

Электроприводные компоненты системы KTL должны иметь питание от системы электроснабжения нормальной эксплуатации.

- 5.7.6.2.3.2.5 Вентиляция и охлаждение помещений

В помещениях, в которых расположено оборудование системы спецканализации здания безопасности, должно быть обеспечено поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования.

- 5.7.6.2.3.2.6 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов должен быть осуществлен с учетом функций системы, в соответствии с требованиями раздела 3 ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 1) и с учетом условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

- 5.7.6.2.3.2.7 Испытания и проверки

Система KTL должна быть рассчитана на обеспечение:

- периодических осмотров основного оборудования;

- периодических функциональных испытаний с целью подтверждения целостности компонентов, контроля работоспособности и готовности системы к выполнению заданных функций.

- 5.7.6.2.3.2.8 Требования к системам, связанным с системой KTL

Для обеспечения работоспособности системы KTL необходимо функционирование следующих систем:

- системы переработки трапных вод (KPF);

- системы радиоактивно-загрязненных стоков спецканализации вспомогательного корпуса (KTH41);

- системы «условно-чистых» стоков спецканализации вспомогательного корпуса (KTH20), (KTH21);

- системы сбора и отвода стоков после пожаротушения кабельных помещений вспомогательного корпуса (KTH10), (KTH11);

- системы электроснабжения нормальной эксплуатации;

- АСУ ТП;

- системы вентиляции и охлаждения помещений.

Система переработки трапных вод (KPF) должна обеспечивать прием и переработку радиоактивно-загрязненных стоков спецканализации системы KTL. Описание системы переработки трапных вод представлено в 5.7.6.2.5 проектной документации.

Система спецканализации вспомогательного корпуса (KTH) должна обеспечивать прием стоков спецканализации системы KTL. Описание системы спецканализации вспомогательного корпуса представлено в 5.7.6.2.2 проектной документации.

Система электроснабжения нормальной эксплуатации должна обеспечивать электропитанием электроприводные элементы системы KTL во всех проектных режимах. Описание системы электроснабжения нормальной эксплуатации представлено в 5.1 проектной документации.

АСУ ТП должна обеспечивать:

- логическое дискретное (автоматическое) управление (блокировки, АВР);

- технологические защиты оборудования;

- сбор и обработку информации о состоянии системы;

- технологическую и аварийную сигнализацию;

- регистрацию, архивирование и представление ретроспективной информации о технологических параметрах, переключениях в системе, работе автоматики;

Описание АСУ ТП представлено в 5.7.7 проектной документации.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы спецканализации здания безопасности, должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования данной системы. Описание системы вентиляции представлено в 5.4 проектной документации.

- 5.7.6.2.3.2.9 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение элементов должны быть выполнены с учетом следующих основных принципов:

- оборудование каждого из четырех каналов системы KTL, включая трубопроводы и арматуру,  размещено в отдельных, изолированных друг от друга помещениях;

- обеспечение необходимых условий для нормального протекания предусмотренных проектом технологических процессов;

- обеспечение безопасных условий эксплуатации для персонала;

- сокращение до минимума технологических коммуникаций;

- для оборудования, трубопроводов и арматуры должны быть обеспечены доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонта.

- 5.7.6.2.3.3 Общее описание

- 5.7.6.2.3.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы спецканализации здания безопасности представлена на чертеже LN2P.B.110.&.0UKD&&.KTL&&.053.LG.0001К.

Из помещений здания безопасности прием аварийных протечек или стоков после дезактивации помещений осуществляется через трапы с перепускным клапаном, препятствующим контакту по воздуху с другими помещениями. В зависимости от технологической принадлежности и состава стоков, содержащих радиоактивные загрязнения, осуществляется дифференцированный сбор потоков.

В состав системы КТL60 входят:

- насосы КТL60АР001, КТL61АР001, КТL62АР001, КТL63АР001, КТL64АР001;

- трапы спецканализации КТL60ВВ301, КТL60ВВ302 с перепускными клапанами КТL60AA701, КТL60AA702;

- трапы спецканализации КТL61ВВ301  КТL61ВВ310 с перепускными клапанами КТL61AA701 – КТL61AA710;

- трапы спецканализации КТL62ВВ301  КТL62ВВ306 с перепускными клапанами КТL62AA701  КТL62AA706;

- трапы спецканализации КТL63ВВ301  КТL63ВВ306 с перепускными клапанами КТL63AA701  КТL63AA706;

- трапы спецканализации КТL64ВВ301  КТL64ВВ308 с перепускными клапанами КТL64AA701  КТL64AA708;

- трубопроводы;

- арматура.

Радиоактивно-загрязненные стоки спецканализации системы KTL60 собираются в приямки КTL60ВВ001, КTL61ВВ001, КTL62ВВ001, КTL63ВВ001, KTL64BB001 и погружными насосами перекачиваются в бак КPF12ВВ001 системы переработки трапных вод.

В состав системы КТL40 входят:

- насосы КТL41АР001, КТL42АР001, КТL43АР001, КТL44АР001;

- трапы спецканализации КТL41ВВ301, КТL41ВВ302 с перепускными клапанами КТL41AA701, КТL41AA702;

- трапы спецканализации КТL42ВВ301, КТL42ВВ302 с перепускными клапанами КТL42AA701, КТL42AA702;

- трапы спецканализации КТL43ВВ301, КТL43ВВ302 с перепускными клапанами КТL43AA701, КТL43AA702;

- трапы спецканализации КТL44ВВ301, КТL44ВВ302 с перепускными клапанами КТL44AA701, КТL44AA702;

- трубопроводы;

- арматура.

Радиоактивно-загрязненные стоки спецканализации системы KTL40 собираются в приямки КTL41ВВ001, КTL42ВВ001, КTL43ВВ001, KTL44BB001 и погружными насосами перекачиваются в бак КPF12ВВ001 системы переработки трапных вод.

В состав системы КТL10 входят:

- насосы КТL10АР001, КТL10АР002;

- трапы спецканализации КТL10ВВ301, КТL10ВВ302, КТL10ВВ304  КТL10ВВ319, КТL10ВВ323  КТL10ВВ336, КТL10ВВ338  КТL10ВВ342, КТL10ВВ347, КТL10ВВ349, КТL10ВВ351, КТL10ВВ353  КТL10ВВ360 с перепускными клапанами соответственнно КТL10AA701, КТL10AA02, КТL10AA704  КТL10AA719, КТL10AA723  КТL10AA736, КТL10AA738  КТL10AA742, КТL10AA347, КТL10AA749, КТL10AA751, КТL10AA753  КТL10AA760;

- трубопроводы;

- арматура.

«Условно-чистых» стоки спецканализации и стоки при пожаре в кабельных помещениях зоны контролируемого доступа (система KTL10) направляются самотеком или перекачиваются погружными насосами в бак системы «условно-чистой» спецканализации вспомогательного корпуса KTH20.

- 5.7.6.2.3.3.2 Связи с другими системами

Система КTL имеет связи со следующими системами:

- системой спецканализации вспомогательного корпуса (KTH);

- системой электроснабжения нормальной эксплуатации;

- АСУ ТП.

- 5.7.6.2.3.3.3 Размещение компонентов

Оборудование каждого из четырех каналов системы KTL, включая трубопроводы и арматуру, размещаются в отдельных, изолированных друг от друга помещениях здания безопасности зоны контролируемого доступа. Из помещений зоны контролируемого доступа здания безопасности прием случайных протечек или стоков после дезактивации помещений осуществляется через трапы с перепускным клапаном, препятствующим контакту по воздуху с соседними помещениями. Стоки спецканализации удаляются по мере поступления. На нижних отметках предусмотрена напорная сеть спецканализации. Насосы системы KTL устанавливаются непосредственно в приямках.

Для оборудования и арматуры обеспечены доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонта.

Во время эксплуатации при необходимости на самотечных участках трубопроводов системы KTL может быть выполнена промывка водой либо продувка сжатым воздухом через трапы и прочистки, предусмотренные в местах доступных для обслуживания.

Для обеспечения работы насосов систем KTL в рабочей зоне предусмотрены дроссельные устройства на напорных трубопроводах.

- 5.7.6.2.3.3.4 Компоненты системы

- 5.7.6.2.3.3.4.1 Оборудование

Габаритные чертежи оборудования представлены в приложении В.

Насосы для перекачки стоков спецканализации КТL10Р001, КТL10АР002, КТL41АР001, КТL42АР001, КТL43АР001, КТL44АР001; КТL60АР001  КТL64АР001

Насосы предназначены для перекачки стоков спецканализации из приямков KTL10BB001, KTL10BB002, KTL41BB001  KTL44BB001 в бак KTH20BB001; из приямков KTL60BB001  KTL64BB001 в бак KPF12BB001.

Количество, шт.	9

Тип	ЦПН-2/25

вертикальный, погружной

Расчетная температура, С	60

Рабочая температура, С	от 20 до 40

Производительность, м3/ч	2

Напор, м в. ст.	25

Мощность, кВт	2,1

Материал	нержавеющая сталь

Класс безопасности 	3Н

Режим работы	периодический

Характеристика насоса представлена на рисунке 5.7.6.2.3.1.

Рисунок 5.7.6.2.3.1 - Характеристика насоса ЦПН-2/25

Количество, шт.	2

Тип	ЦПН-2/25-1

вертикальный, погружной

Расчетная температура, С	60

Рабочая температура, С	от 20 до 40

Производительность, м3/ч	2

Напор, м в. ст.	25

Мощность, кВт	2,1

Материал	нержавеющая сталь

Класс безопасности 	4

Режим работы	периодический

Характеристика насоса представлена на рисунке 5.7.6.2.3.1.

Трапы спецканализации с перепускным клапаном с отводом вбок

Трапы предназначены для сбора стоков спецканализации из помещений здания безопасности.

Количество, шт.	26(15+11)

Расчетная температура, С	60

Рабочая температура, С	от 20 до 60

Расчетное давление, МПа	0,1

Рабочее давление, МПа	0,0001

Пропускная способность, л/с	2,0

Материал	нержавеющая сталь

Класс безопасности 	4/3Н

Трапы спецканализации с перепускным клапаном с отводом вниз

Трапы предназначены для сбора стоков спецканализации из помещений здания безопасности.

Количество, шт.	62(29+33)

Расчетная температура, С	60

Рабочая температура, С	от 20 до 60

Расчетное давление, МПа	0,1

Рабочее давление, МПа	0,0001

Пропускная способность, л/с	2,0

Материал	нержавеющая сталь

Класс безопасности 	3Н /4

Перечень оборудования системы спецканализации здания безопасности представлен в спецификации проектной документации LN2P.B.110.&.0UKD&&.KTL&&.053.SD.0001К.

- 5.7.6.2.3.3.4.2 Арматура

Арматура выполнена из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Арматура, установленная на трубопроводах системы радиоактивно-загрязненных стоков спецканализации, относится к классу 3CIIIc по НП-068-05.

Перечень арматуры системы спецканализации здания безопасности представлен в спецификации проектной документации LN2P.B.110.&.0UKD&&.KTL&&.053.SD.0001К.

- 5.7.6.2.3.3.4.3 Трубопроводы

Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно
СТО 79814898 109-2009:

Dу, мм			Dн x S, мм

100				108x5

80				89x5

50				57x3

32				38x3

25				32х2,5

15				18х2,5.

Для трубопроводов, прокладываемых в толще бетона, проводится контроль сварных соединений с повышенным объемом и применяется следующий сортамент трубопроводов высокого давления, согласно ОСТ 24.125.01-89:

Dу, мм			Dн x S, мм

50				57x5,5

80				89x8.

Расчетное давление самотечных трубопроводов спецканализации системы KTL до 0,1 МПа и расчетная температура до 60 С.

Расчетное давление напорных трубопроводов системы KTL – 0,25 МПа, расчетная температура до 60 оС.

Расчетные параметры трубопроводов системы представлены на технологической схеме системы спецканализации здания безопасности LN2P.B.110.&.0UKD&&.KTL&&.053.LG.0001К.

- 5.7.6.2.3.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль за положением (состоянием) элементов, контроль технологических параметров, а также аварийную сигнализацию в полном объеме предусматривается выполнить на БПУ.

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы спецканализации здания безопасности представлен в приложении A.

Перечень точек контроля системы спецканализации здания безопасности представлен в приложении Б.

- 5.7.6.2.3.5 Электроснабжение

Элементы с электроприводом системы спецканализации здания безопасности обеспечиваются электропитанием от системы нормального электроснабжения.

- 5.7.6.2.3.6 Испытания и проверки

- 5.7.6.2.3.6.1 Пусконаладочные работы

Перед пуском станции, а также после ремонта оборудования, проводится полная серия испытаний системы КТL для проверки того, что достигнута полная техническая характеристика системы и ее компонентов.

- 5.7.6.2.3.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

Элементы системы требуют периодических осмотров и функциональных испытаний с целью обеспечения целостности компонентов и контроля работоспособности.

- 5.7.6.2.3.7 Функционирование системы

- 5.7.6.2.3.7.1 Нормальная эксплуатация

Система спецканализации KTL работает периодически.

Прием случайных протечек или стоков после дезактивации помещений осуществляется через трапы с перепускным клапаном, препятствующим контакту по воздуху с другими помещениями. Стоки удаляются по мере поступления.

В каждом канале безопасности предусмотрены приямки спецканализации, куда направляются самотеком все стоки системы КТL40,КТL60, из которых погружными насосами стоки перекачиваются в бак КPF12ВВ001 системы переработки трапных вод.

«Условно-чистые» стоки спецканализации и стоки при пожаре в кабельных помещениях зоны контролируемого доступа (система KTL10) направляются самотеком или перекачиваются погружными насосами в бак системы «условно-чистой» спецканализации вспомогательного корпуса KTH20.

- 5.7.6.2.3.7.2 Нарушения нормальных условий эксплуатации

Система KTL функционирует во всех режимах нормальной эксплуатации, а также аварийных режимах, не связанных с обесточиванием.

- 5.7.6.2.3.8 Оценка безопасности

При нормальной эксплуатации система KTL предназначена для сбора и отвода стоков спецканализации из помещений зоны контролируемого доступа здания безопасности.

Разделение по составу стоков спецканализации и использование трапов с перепускными клапанами, позволяет надежно предотвратить сообщение по воздуху разнорежимных помещений.

Приложение A
(обязательное)
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| 1. Оборудование KTL |  |
| 1.1 Насос для перекачки радиоактивно-загрязненных стоков KTL60AP001 KTL61AP001 KTL62AP001 KTL63AP001 KTL64AP001 | Один насос рабочий. Насос управляется автоматически и дистанционно с БПУ (РПУ) и по месту. Управляется автоматически: -при достижении в приямке KTL60BB001, KTL61BB001, KTL62BB001, KTL63BB001, KTL64BB001 уровня ниже 0,10 м от дна приямка по датчику уровня соответственно KTL60CL002, KTL61CL002, KTL62CL002, KTL63CL002, KTL64CL002, отключается соответственно насос KTL60AP001, KTL61AP001, KTL62AP001, KTL63AP001, KTL64AP001; -при достижении в приямке KTL60BB001, KTL61BB001, KTL62BB001, KTL63BB001, KTL64BB001 уровня ниже 0,10 м от дна приямка по датчику уровня соответственно KTL60CL002, KTL61CL002, KTL62CL002, KTL63CL002, KTL64CL002 и по истечении 10 секунд отключается по защите соответственно насос KTL60AP001, KTL61AP001, KTL62AP001, KTL63AP001, KTL64AP001 и поступает аварийный сигнал на БПУ (РПУ). Предусмотреть запрет на включение и работу насоса при минимальном уровне; -при достижении в приямке KTL60BB001, KTL61BB001, KTL62BB001, KTL63BB001, KTL64BB001 уровня выше 0,3 м от дна приямка по датчику уровня соответственно KTL61CL003, KTL61CL003, KTL62CL003, KTL63CL003, KTL64CL003, включается соответственно насос KTL60AP001, KTL61AP001, KTL62AP001, KTL63AP001, KTL64AP001; -при достижении в приямке KTL60BB001, KTL61BB001, KTL62BB001, KTL63BB001, KTL64BB001 уровня выше 0,9 м от дна приямка по датчику уровня соответственно KTL60CL004, KTL61CL004, KTL62CL004, KTL63CL004, KTL64CL004 включается соответственно насос KTL60AP001, KTL61AP001, KTL62AP001, KTL63AP001, KTL64AP001 и поступает аварийный сигнал на БПУ (РПУ). |
| 1.2 Насос для перекачки радиоактивно-загрязненных стоков KTL41AP001 KTL42AP001 KTL43AP001 KTL44AP001 | Один насос рабочий. Насос управляется автоматически и дистанционно с БПУ (РПУ) и по месту. Управляется автоматически: -при достижении в приямке KTL41BB001, KTL42BB001, KTL43BB001, KTL44BB001 уровня ниже 0,10 м от дна приямка по датчику уровня соответственно KTL41CL002, KTL42CL002, KTL43CL002, KTL44CL002 отключается соответственно насос KTL41AP001, KTL42AP001, KTL43AP001, KTL44AP001; -при достижении в приямке KTL41BB001, KTL42BB001, KTL43BB001, KTL44BB001 уровня ниже 0,10 м от дна приямка по датчику уровня соответственно KTL41CL002, KTL42CL002, KTL43CL002, KTL44CL002 и по истечении 10 секунд отключается по защите соответственно насос KTL41AP001, KTL42AP001, KTL43AP001, KTL44AP001 и поступает аварийный сигнал на БПУ (РПУ). Предусмотреть запрет на включение и работу насоса при минимальном уровне; -при достижении в приямке KTL41BB001, KTL42BB001, KTL43BB001, KTL44BB001 уровня выше 0,3 м от дна приямка по датчику уровня соответственно KTL41CL003, KTL42CL003, KTL43CL003, KTL44CL003 включается соответственно насос KTL41AP001, KTL42AP001, KTL43AP001, KTL44AP001; -при достижении в приямке KTL41BB001, KTL42BB001, KTL43BB001, KTL44BB001 уровня выше 0,9 м от дна приямка по датчику уровня соответственно KTL41CL004, KTL42CL004, KTL43CL004, KTL44CL004 включается соответственно насос KTL41AP001, KTL42AP001, KTL43AP001, KTL44AP001 и поступает аварийный сигнал на БПУ (РПУ). |
| 1.3 Насос для перекачки стоков после пожаротушения кабельных помещений зоны контролируемого доступа KTL10AP001 KTL10AP002 | Один насос рабочий. Насос управляется автоматически и дистанционно с БПУ (РПУ) и по месту. Управляется автоматически: -при достижении в приямках KTL10BB001, KTL10BB002 уровня ниже 0,10 м от дна приямка по датчику уровня соответственно KTL10CL002, KTL10CL006 отключается соответственно насос KTL10AP001, KTL10AP002; -при достижении в приямках KTL10BB001, KTL10BB002 уровня ниже 0,10 м от дна приямка по датчику уровня соответственно KTL10CL002, KTL10CL006 и по истечении 10 секунд отключается по защите соответственно насос KTL10AP001, KTL10AP002 и поступает аварийный сигнал на БПУ (РПУ). Предусмотреть запрет на включение и работу насоса при минимальном уровне; -при достижении в приямках KTL10BB001, KTL10BB002 уровня выше 0,3 м от дна приямка по датчику уровня соответственно KTL10CL003, KTL10CL007 включается соответственно насос KTL10AP001, KTL10AP002; -при достижении в приямке KTL10BB001, KTL10BB002 уровня выше 0,5 м от дна приямка по датчику уровня соответственно KTL10CL004, KTL10CL008 включается соответственно насос KTL10AP001, KTL10AP002. |

Приложение Б
(обязательное)
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С / Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение, размерность измеряемой величины | Трубопровод |  | Место / способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр, Ду | Марка материала |  |  |  |  |  |
| ## KTL10CL002 | Уровень в приямке стоков после пожаротушения KTL10BB001 | 60 атм | 0,10 М |  |  | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 |  | II | UKD99R120 |
| ## KTL10CL003 | Уровень в приямке стоков после пожаротушения KTL10BB001 | 60 атм | 0,3 М |  |  | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 |  | II | UKD99R120 |
| ## KTL10CL004 | Уровень в приямке стоков после пожаротушения KTL10BB001 | 60 атм | 0,5 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD99R120 |
| ## KTL10CL006 | Уровень в приямке стоков после пожаротушения KTL10BB002 | 60 атм | 0,10 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD99R411 |
| ## KTL10CL007 | Уровень в приямке стоков после пожаротушения KTL10BB002 | 60 атм | 0,3 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD99R411 |
| ## KTL10CL008 | Уровень в приямке стоков после пожаротушения KTL10BB002 | 60 атм | 0,5 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD99R411 |
| ## KTL41CL002 | Уровень в приямке спецканализации KTL41BB001 | 60 атм | 0,10 М | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD98R130 |
| ## KTL41CL003 | Уровень в приямке KTL41BB001 | 60 атм | 0,3 М | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD98R130 |
| ## KTL41CL004 | Уровень в приямке KTL41BB001 | 60 атм | 0,9 М | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD98R130 |
| ## KTL42CL002 | Уровень в приямке спецканализации KTL42BB001 | 60 атм | 0,10 М | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD98R230 |
| ## KTL42CL003 | Уровень в приямке спецканализации KTL42BB001 | 60 атм | 0,3 М | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD98R230 |
| ## KTL42CL004 | Уровень в приямке спецканализации KTL42BB001 | 60 атм | 0,9 М | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD98R230 |
| ## KTL43CL002 | Уровень в приямке спецканализации KTL43BB001 | 60 атм | 0,10 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD98R330 |
| ## KTL43CL003 | Уровень в приямке спецканализации KTL43BB001 | 60 атм | 0,3 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD98R330 |
| ## KTL43CL004 | Уровень в приямке спецканализации KTL43BB001 | 60 атм | 0,9 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD98R330 |
| ## KTL44CL002 | Уровень в приямке спецканализации KTL44BB001 | 60 атм | 0,10 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD98R430 |
| ## KTL44CL003 | Уровень в приямке спецканализации KTL44BB001 | 60 атм | 0,3 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD98R430 |
| ## KTL44CL004 | Уровень в приямке спецканализации KTL44BB001 | 60 атм | 0,9 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 4 | - | II | UKD98R430 |
| ## KTL60CL002 | Уровень в приямке спецканализации KTL60BB001 | 60 атм | 0,10 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R111 |
| ## KTL60CL003 | Уровень в приямке спецканализации KTL60BB001 | 60 атм | 0,3 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R111 |
| ## KTL60CL004 | Уровень в приямке спецканализации KTL60BB001 | 60 атм | 0,9 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R111 |
| ## KTL61CL002 | Уровень в приямке спецканализации KTL61BB001 | 60 атм | 0,10 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R112 |
| ## KTL61CL003 | Уровень в приямке спецканализации KTL61BB001 | 60 атм | 0,3 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R112 |
| ## KTL61CL004 | Уровень в приямке спецканализации KTL61BB001 | 60 атм | 0,9 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R112 |
| ## KTL62CL002 | Уровень в приямке спецканализации KTL62BB001 | 60 атм | 0,10 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R210 |
| ## KTL62CL003 | Уровень в приямке спецканализации KTL62BB001 | 60 атм | 0,3 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R210 |
| ## KTL62CL004 | Уровень в приямке спецканализации KTL62BB001 | 60 атм | 0,9 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R210 |
| ## KTL63CL002 | Уровень в приямке спецканализации KTL63BB001 | 60 атм | 0,10 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R310 |
| ## KTL63CL003 | Уровень в приямке спецканализации KTL63BB001 | 60 атм | 0,3 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R310 |
| ## KTL63CL004 | Уровень в приямке спецканализации KTL63BB001 | 60 атм | 0,9 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R310 |
| ## KTL64CL002 | Уровень в приямке спецканализации KTL64BB001 | 60 атм | 0,10 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R410 |
| ## KTL64CL003 | Уровень в приямке спецканализации KTL64BB001 | 60 атм | 0,3 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R410 |
| ## KTL64CL004 | Уровень в приямке спецканализации KTL64BB001 | 60 атм | 0,9 м | - | - | (151) блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы СВБУ | 3Н | C | II | UKD99R410 |

Приложение В
(обязательное)
Габаритные чертежи оборудования

- Рисунок В.1 - Габаритный чертеж насоса для перекачки стоков спецканализации КTL10АР001, КTL10АР002, КTL41АР001, КTL42АР001, КTL43АР001, КTL44АР001, КTH60АР001, КTL61АР001, КTH62АР001, КTH63АР001, КTH64АР001

- Рисунок В.2 - Габаритный чертеж трапа спецканализации с перепускным клапаном с отводом вниз

- Рисунок В.3 - Габаритный чертеж трапа спецканализации с перепускным клапаном с отводом вбок

Перечень принятых сокращений

| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| АЭС | - атомная электрическая станция |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| РПУ | - резервный пункт управления |
| НЭ | - нормальная эксплуатация (системы нормальной эксплуатации) |
| СКУ | - система контроля и управления |
| СВБУ | - система верхнего блочного уровня |
| ЛАЭС | - Ленинградская атомная электрическая станция |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 | 5.7.6.2.3.2.1 |
| НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций | 5.7.6.2.3.2.1 |
| ПНАЭ Г-7-008-89 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | 5.7.6.2.3.2.1, 5.7.6.2.3.2.6 |
| НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. | 5.7.6.2.3.3.4.2 |
| СТО 79814898 109-2009 Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионностойкой стали на давление до 2,2 МПа(22кгс/см2) | 5.7.6.2.3.3.4.3 |
| ОСТ 24.125.01-89 Детали и сборочные единицы из сталей аустенитного класса для трубопроводов АЭС Dн=14325 мм | 5.7.6.2.3.3.4.3 |