5.7.6.2.7 Система сбора боросодержащих дренажей (KTC)

| Дата | 09.2013 |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Ю.А. Роледер |
| Нормоконтроль | О.Н. Марчук |
| Проверил | К.М. Ильинский |
| Ведущий специалист | А.П. Французов |
| Разработал | Я.В. Решетникова |
| Всего листов | 22 |

Содержание

5.7.6.2.7.1 Функции	3

5.7.6.2.7.2 Проектные основы	3

5.7.6.2.7.2.1 Классификация	3

5.7.6.2.7.2.2 Функциональные требования	3

5.7.6.2.7.2.3 АСУ ТП	3

5.7.6.2.7.2.4 Электроснабжение	3

5.7.6.2.7.2.5 Вентиляция и охлаждение помещений	3

5.7.6.2.7.2.6 Оборудование и материалы	3

5.7.6.2.7.2.7 Испытания и проверки	4

5.7.6.2.7.2.8 Требования к системам, связанным с системой КТС	4

5.7.6.2.7.2.9 Требования к компоновке	4

5.7.6.2.7.3 Общее описание	4

5.7.6.2.7.3.1 Описание технологической схемы	4

5.7.6.2.7.3.2 Связи с другими системами	5

5.7.6.2.7.3.3 Размещение компонентов	5

5.7.6.2.7.3.4 Компоненты системы	5

5.7.6.2.7.3.4.1 Оборудование	5

5.7.6.2.7.3.4.2 Арматура	6

5.7.6.2.7.3.4.3 Трубопроводы	6

5.7.6.2.7.4 АСУ ТП	7

5.7.6.2.7.5 Электроснабжение	7

5.7.6.2.7.6 Испытания и проверки	7

5.7.6.2.7.6.1 Пусконаладочные работы	7

5.7.6.2.7.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации	7

5.7.6.2.7.7 Функционирование системы	7

5.7.6.2.7.7.1 Нормальная эксплуатация	7

5.7.6.2.7.7.2 Нарушения нормальных условий эксплуатации	8

5.7.6.2.7.8 Оценка безопасности	8

LN2P.B.110.&.0UKА&&.КТС&&.054.CК.0001К_0507060207_F=1

Приложение A (обязательное) Перечень защит, блокировок и действий
оператора	9

Приложение Б (обязательное) Ведомость точек контроля	11

Приложение В (обязательное) Габаритные чертежи оборудования	17

Перечень принятых сокращений	21

Ссылочные нормативные документы	22

5.7.6.2.7.1 Функции

Система предназначена для организованного сбора боросодержащих дренажей в целях предотвращения попадания борной кислоты в трапные воды и возврата борной кислоты в цикл АЭС.

5.7.6.2.7.2 Проектные основы

5.7.6.2.7.2.1 Классификация

В соответствии с ОПБ-88/97 по назначению система КТС является системой нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность является системой важной для безопасности. На нее не возложены функции обеспечения безопасности.

Все элементы системы относятся к классу безопасности 3Н по НП-001-97
(ОПБ-88/97), группе "С" по ПНАЭ Г-7-008-89, к категории сейсмостойкости II в соответствии с НП-031-01.

5.7.6.2.7.2.2 Функциональные требования

В основу проектирования системы КТС положено выполнение следующих требований:

- система должна обеспечить прием потенциально радиоактивных боросодержащих вод;

- система должна обеспечить подачу собираемых боросодержащих вод в систему хранения теплоносителя;

- система должна обеспечить прием боросодержащих протечек с максимальным проектным расходом.

При проектных авариях система не работает.

5.7.6.2.7.2.3 АСУ ТП

В основу проектирования АСУ ТП должно быть положено выполнение следующих требований:

- система КТС должна приводиться в действие оператором и автоматически по действующим сигналам;

- должны быть предусмотрены контрольно-измерительные приборы для управления и контроля системой в режиме нормальной эксплуатации;

- выдача оператору информации по технологическим параметрам, включая отклонения от нормальных значений для обеспечения действий оператора.

5.7.6.2.7.2.4 Электроснабжение

Система КТС должна иметь питание от системы электроснабжения нормальной эксплуатации.

Система электроснабжения должна обеспечивать электропитанием компоненты системы КТС во всеx проектныx режимаx.

5.7.6.2.7.2.5 Вентиляция и охлаждение помещений

Система вентиляции помещений, в которыx расположено оборудование системы КТС, должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, в пределах, необxодимыx для работы оборудования и его обслуживания.

5.7.6.2.7.2.6 Оборудование и материалы

Выбор оборудования и материалов с учетом функций системы должен быть осуществлен в соответствии с требованиями ПНАЭГ-7-008-89 и с учетом:

- проведения дезактивации, в соответствии с 5.7.6.2.9 проектной документации;

- условий окружающей среды в помещениях, где располагаются компоненты системы.

5.7.6.2.7.2.7 Испытания и проверки

Система КТС должна быть рассчитана на обеспечение:

- периодических осмотров основного оборудования;

- периодических функциональныx испытаний с целью обеспечения целостности компонентов и контроля работоспособности.

5.7.6.2.7.2.8 Требования к системам, связанным с системой КТС

Для обеспечения работоспособности системы КТС необходимо функционирование следующих систем:

- системы хранения теплоносителя (КВВ);

- системы электроснабжения нормальной эксплуатации;

- АСУ ТП;

- системы вентиляции и охлаждения помещений.

Система хранения теплоносителя (КВВ) должна обеспечивать прием боросодержащих дренажей из системы КТС во всех проектных режимах. Описание системы КВВ представлено в 5.7.2.4.7 проектной документации.

Система электроснабжения нормальной эксплуатации должна обеспечивать электропитанием электроприводные компоненты системы КТС во всех проектных режимах. Описание системы электроснабжения представлено в разделе 5.1 проектной документации.

АСУ ТП должна обеспечивать проектное функционирование системы. Для этого должны быть предусмотрены контрольно-измерительные приборы для контроля и управления системой в процессе нормальной эксплуатации. Описание АСУ ТП представлено в разделе 5.7.8 проектной документации.

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено оборудование системы KТC, должна обеспечивать поддержание параметров окружающей среды, необходимых для работы оборудования и обслуживающего персонала. Описание системы вентиляции помещений представлено в разделе 5.4 проектной документации.

5.7.6.2.7.2.9 Требования к компоновке

Компоновка системы и взаимное расположение компонентов должны быть выполнены с учетом следующих требований:

- обеспечение необходимых условий для нормального функционирования технологических процессов;

- сокращение до минимума технологических связей;

- для оборудования и арматуры должен быть обеспечен доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонта во все периоды эксплуатации, в том числе при работе реактора на мощности;

- обеспечение безопасных условий эксплуатации для персонала.

5.7.6.2.7.3 Общее описание

5.7.6.2.7.3.1 Описание технологической схемы

Технологическая схема системы сбора боросодержащих дренажей представлена на чертеже LN2P.B.110.&.0UKА&&.КТС&&.054.LG.0001К.

- Система включает в себя:

- бак боросодержащих дренажей КТС10ВВ001;

- насосы бака боросодержащих дренажей КТС11АР001, КТС12АР001;

- насос откачки протечек КТС20АР001;

- арматуру;

- трубопроводы.

5.7.6.2.7.3.2 Связи с другими системами

Система КТС имеет связи со следующими системами:

- системой хранения борированной воды (JNK);

- спринклерной системой защитной оболочки (JMN);

- системой охлаждения топливного бассейна (FAK);

- системой очистки воды топливного бассейна и баков хранения борированной воды (FAL);

- системой обнаружения дефектных сборок (FBA);

- системой подпитки и борного регулирования (КВА);

- системой хранения теплоносителя (KBB);

- системой подачи чистого конденсата (КВС-1);

- системой подачи обессоленной воды (КВС-2);

- системой обработки теплоносителя первого контура (KBF);

- системой очистки сдувок из баков (KPL2);

- системой переработки трапных вод (KPF);

- системой дренажей здания реактора (КТА);

- системой отбора проб установок спецводоочистки и вспомогательных систем реакторной установки (KUA);

- системой автоматизированного химконтроля первого контура (KUВ);

- системой поставарийного пробоотбора (KUL);

- системой вентиляции (KLE);

- системой электроснабжения нормальной эксплуатации;

- АСУ ТП.

5.7.6.2.7.3.3 Размещение компонентов

- Оборудование системы сбора боросодержащиx дренажей размещено в отдельныx помещенияx UKA99421 и UKA99520 вспомогательного корпуса, расположенных на отм. минус 11,400.

Для оборудования и арматуры обеспечены доступ и условия для проведения технического обслуживания и ремонта.

5.7.6.2.7.3.4 Компоненты системы

5.7.6.2.7.3.4.1 Оборудование

Габаритные чертежи оборудования представлены в Приложении В.

Бак боросодержащих дренажей (КТС10ВВ001)

Бак предназначен для сбора боросодержащих дренажей от оборудования и трубопроводов здания реактора, здания безопасности и вспомогательного корпуса.

- Количество, шт.	1

- Объем, м3	10

- Рабочая температура, оС	70

- Материал	нерж. ст.

- Класс безопасности	3Н

Насосы бака боросодержашиx дренажей (КТС11АР001, КТС12АР001)

Насосы предназначены для откачки боросодержащих протечек и дренажей из бака KTC10BB001 в баки системы хранения теплоносителя.

- Количество, шт.	2

- Тип	ЦН-А-Ж  25/52-К-5

- Производительность, м3/ч	25

- Напор, м вод. ст.	52

- Мощность, кВт.	11

- Материал	нерж.ст.

- Класс безопасности	3Н

Характеристика насоса представлена на рисунке 5.7.6.2.7.3.4.1

Рисунок 5.7.6.2.7.3.4.1 Характеристика насоса ЦН-А-Ж  25/52-К-5

Насос откачки протечек (КТС20АР001)

Насос предназначен для откачки протечек из приямка помещения бака КТС10ВВ001.

- Количество, шт.	1

- Тип	ЦПН 2/50

- Производительность, м3/ч	2

- Напор, м вод. ст.	50

- Материал	нерж.ст.

- Класс безопасности	3Н

Перечень оборудования системы сбора боросодержащих дренажей представлен в спецификации LN2P.B.110.&.0UKA&&.КТС&&.054.SD.0001К.

5.7.6.2.7.3.4.2 Арматура

Арматура системы относится к классу 2ВIIв по НП-068-05.

Арматура выполнена из нержавеющей стали аустенитного класса. Все соединения сварные.

Перечень арматуры системы сбора боросодержащих дренажей представлен в спецификации LN2P.B.110.&.0UKA&&.КТС&&.054.SD.0001К.

5.7.6.2.7.3.4.3 Трубопроводы

Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали, все соединения сварные.

Применяется следующий сортамент трубопроводов низкого давления, согласно ОСТ-34-10-416-90:

| Ду, мм | Дн х S, мм |
| --- | --- |
| 150 | 159х6 |
| 125 | 133х6 |
| 100 | 108х5 |
| 80 | 89х5 |
| 50 | 57х3 |
| 25 | 32х2,5 |

Расчетное давление трубопроводов 0,7 МПа, расчетная температура 70 С.

5.7.6.2.7.4 АСУ ТП

Управление всеми элементами, имеющими электропривод, контроль за положением (состоянием) элементов, контроль технологических параметров, а также предупредительную и аварийную сигнализацию в полном объеме предусматривается выполнить на БПУ.

Перечень защит, блокировок и действий оператора системы сбора боросодержащих дренажей представлен в Приложении A.

Перечень точек контроля системы сбора боросодержащих дренажей представлен в Приложении Б.

5.7.6.2.7.5 Электроснабжение

Элементы с электроприводом системы сбора боросодержащих дренажей обеспечиваются электропитанием 3 группы надежности системы электроснабжения нормальной эксплуатации.

5.7.6.2.7.6 Испытания и проверки

5.7.6.2.7.6.1 Пусконаладочные работы

Перед пуском станции, а также после ремонта оборудования, проводится полная серия испытаний системы КТС для проверки того, что достигнута полная техническая характеристика системы и ее компонентов.

Информация о пусконаладочных работах по системе сбора боросодержащих дренажей представлена в разделе 6.2 проектной документации.

5.7.6.2.7.6.2 Контроль и испытания при эксплуатации

Элементы системы требуют периодических осмотров и функциональных испытаний с целью обеспечения целостности компонентов и контроля работоспособности.

5.7.6.2.7.7 Функционирование системы

5.7.6.2.7.7.1 Нормальная эксплуатация

Сбор боросодержащих дренажей от оборудования и трубопроводов осуществляется по самостоятельным трубопроводам.

Из бака боросодержащие воды насосами КТС11АР001,КТС12АР001 направляются в баки системы хранения теплоносителя КВВ11ВВ001, КВВ12ВВ001.

Для откачки протечек из помещения бака КТС10ВВ001 предусмотрен насос КТС20АР001. Протечки из приямка помещения насосом откачиваются в баки хранения теплоносителя КВВ или в бак КТС10ВВ001.

В варианте промывки бака КТС10ВВ001 дезактивирующим раствором предусмотрена возможность промывки бака водой из системы КВС через фильтры системы KBF. Дезактивирующий раствор и вода после промывки направляются в бак системы переработки трапных вод KPF12BB001.

5.7.6.2.7.7.2 Нарушения нормальных условий эксплуатации

При нарушении нормальных условий эксплуатации система КТС выполняет свои функции (за исключением режима обесточивания).

5.7.6.2.7.8 Оценка безопасности

- Система обеспечивает прием боросодержащиx вод в соответствии с функциями системы.

- В системе сбора боросодержащих дренажей возможно возникновение следующих эксплуатационных нарушений:

- повышение давления в баке КТС10ВВ001.

- При повышении давления срабатывает установленный на баке невыбиваемый гидрозатвор.

- разгерметизация бака КТС10ВВ001.

- В случае разлива боросодержащая  вода погружным насосом откачивается в баки системы КВВ.

При отказе насоса предусмотрена возможность отключения этого насоса и включение резервного.

Бак расположен в помещении, облицованном  выше уровня максимального разлива. Таким образом, система КТС способна выполнить заданные функции в режимаx нормальной эксплуатации и во время эксплуатационныx нарушений.

Приложение A
(обязательное)
Перечень защит, блокировок и действий оператора

Таблица А.1 - Перечень защит, блокировок и действий оператора

| Оборудование | Описание защит и блокировок |
| --- | --- |
| 1. Насос боросодержащих дренажей КТС11АР001 КТС12АР001 | Управляется оператором с БПУ и автоматически. Насос автоматически отключается по защите при: 1) перегрузке электродвигателя по току на 30%; 2) снижении давления KTC11CP002 на напоре насоса КТС11AP001 до 0,3 МПа; 3) снижении давления KTC11CP001 на всасе насоса КТС11AP001 до 0,005 МПа; 4) повышении температуры КТС11CT001, КТС11CT002 подшипников выше 80 оС; 5) отсутствии расхода КТС10CF001 жидкости <2,5 кг/с через насос в течение 60 секунд; 6) достижении уровня КТС10CL001 в баке КТС10ВВ001 менее 0,65м. Насос отключается при достижении уровня КТС10CL001 менее 0,7м. Насос автоматически включается при достижении уровня КТС10CL001 в баке КТС10ВВ001 более 1,65 м. Насос включается по защите при достижении уровня КТС10CL001 более 1,7м. |
| 2. Насос откачки протечек из помещения бака боросодержащих дренажей КТС20АР001 | Управляется оператором с БПУ и автоматически. Насос автоматически отключается при: 1) перегрузке электродвигателя по току на 30%; 2) достижении уровня KTC20CL001 в приямке 10KTC20ВВ001 менее 0,1м. Насос автоматически включается при достижении уровня KTC20CL001 в приямке KTC20ВВ001 более 0,5м. Насос включается по защите при достижении уровня KTC20CL002 в приямке KTC20ВВ001 более 0,55м. |
| 3. Клапан запорный на линии рециркуляции КТС10АА101 | Нормально закрыт. Управляется оператором с БПУ. |
| 4. Клапан запорный на линии откачки из помещения бака КТС20АА101 | Нормально открыт. Управляется оператором с БПУ. |
| 5. Клапан запорный на линии подачи в бак КВВ11BB001 КТС13АА101 | Управляется оператором с БПУ и автоматически. Открывается автоматически при закрытии клапана КТС14АА101. Закрывается автоматически при достижении максимального уровня в соответствующем баке КВВ11(12)ВВ001. Запрет на открытие при не закрытом клапане КТС15АА101. |
| 6. Клапан запорный на линии подачи в бак КВВ12BB001 КТС14АА101 | Управляется оператором с БПУ и автоматически. Открывается автоматически при закрытии клапана КТС13АА101. Закрывается автоматически при достижении максимального уровня в соответствующем баке КВВ11(12)ВВ001. |
| 7. Клапан запорный на линии подачи в бак КPF12BB001 КТС15АА101 | Управляется оператором с БПУ. Запрет на открытие при открытом клапане КТС10АА101 или КТС14АА101 или КТС20АА101. |

Приложение Б
(обязательное)
Ведомость точек контроля

Таблица Б.1 - Ведомость точек контроля

| Код KKS | Наименование измеряемого параметра | Tmax, 0С/ Pmax, МПа | Рабочее значение измеряемого параметра, минимальное/ максимальное значение | Трубопровод |  | Место/ способ снятия показаний | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭГ-07-008-89 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Марка помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметр | Марка материала |  |  |  |  |  |
| KTC10CF001 | Расход на напоре насоса | 80 0,6 | 6,9/2,5/14,0 кг/с | 80 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99421 |
| KTC10CL001 | Уровень в баке | 80 0,6 | 0,7-0,15/0,6/2,0 м | - | - | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99520 |
| KTC10CL002 | Уровень в баке | 80 0,6 | 1,7 м | - | - | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99520 |
| KTC10CL003 | Уровень в гидрозатворе бака | 60 0,1 | 0,085 м | - | - | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99520 |
| KTC10CL004 | Уровень на переливе бака | 60 0,1 | 0,4 м | - | - | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99520 |
| KTC11CP001 | Давление на всасе насоса | 80 0,1 | 0,05/0,0/0,06 МПа | 100 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99421 |
| KTC11CP002 | Давление на напоре насоса | 80 0,6 | 0,4-0,5/0,3/0,6 МПа | 80 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99421 |
| KTC11CT001 | Температура подшипников насоса | 80 0,1 | до 80/5/80 °C | - | - | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99421 |
| KTC11CT002 | Температура подшипников насоса | 80 0,1 | до 80/5/80 °C | - | - | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99421 |
| KTC12CP001 | Давление на всасе насоса | 80 0,1 | 0,05/0,0/0,06 МПа | 100 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99421 |
| KTC12CP002 | Давление на напоре насоса | 80 0,6 | 0,4-0,5/0,0/0,6 МПа | 80 | нж | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99421 |
| KTC12CT001 | Температура подшипников насоса | 80 0,1 | до 80/5/80 °C | - | - | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99421 |
| KTC12CT002 | Температура подшипников насоса | 80 0,1 | до 80/5/80 °C | - | - | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99421 |
| KTC20CL001 | Уровень в приямке | 80 атм. | 0,3 м | - | - | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99520 |
| KTC20CL002 | Уровень в приямке | 80 атм. | 0,1 м | - | - | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99520 |
| KTC20CL003 | Уровень в приямке | 80 атм. | 0,35 м | - | - | блочная СКУ-НЭ, измерение, мониторы БПУ, РПУ | 3Н | С | II | UKA99520 |

Приложение В
(обязательное)
Габаритные чертежи оборудования

- Рисунок В.1 - Габаритный чертеж бака боросодержащих дренажей КТС10ВВ001

Перечень штуцеров к рисунку В.1

| Обозначение | Ду | Кол-во | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 100 | 1 | На всас насосов КТС11АР001, КТС12АР001 |
| B | 50 | 1 | Сдувка в систему KPL2 |
| C | 150 | 1 | Переливы и дренажи от систем JMN, JNK, KBB, KBC, FAL, KBF, KUA, FAK, FBA |
| D | 20 | 1 | Дренаж от KBF60АХ001 |
| E | 150 | 1 | Перелив |
| F | 800 | 1 | Люк |
| G | 200 | 1 | Штуцер гидрозатвора |
| H | 80 | 1 | Переливы из системы KBF50 |
| K | 80 | 1 | Резервный |
| J | 25 | 1 | Линия рециркуляции |
| I | 10 | 2 | Штуцер для уровнемера |
| L | 25 | 1 | Из прямка система КТА |
| M | 80 | 1 | Штуцер для уровнемера |
| N | 1 | 25 | Штуцер верхнего перелива гидрозатвора |
| N1 | 1 | 25 | Штуцер нижнего перелива гидрозатвора |
| Р | 1 | 50 | Штуцер сигнализатора уровня |
| R | 1 | 10 | Дренаж гидрозатвора |

- Рисунок В.2 - Габаритный чертеж насоса откачки протечек КТС20АР001

- Рисунок В.3 - Габаритный чертеж насоса бака боросодержашиx дренажей КТС11АР001 (КТС12АР001)

Перечень принятых сокращений

| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| АЭС | - атомная электрическая станция |
| БПУ | - блочный пункт управления |
| НЭ | - нормальная эксплуатация |
| РПУ | - резервный пункт управления |
| СКУ | - система контроля и управления нормальной эксплуатации |

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ-88/97 | 5.7.6.2.7.2.1 |
| НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций | 5.7.6.2.7.2.1 |
| ПНАЭ Г-7-008-89 (с изм. 1, 2) Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок | 5.7.6.2.7.2.1, 5.7.6.2.7.2.6 |
| НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. | 5.7.6.2.7.3.4.2 |
| ОСТ-34-10-416-90 Детали и сборочные единицы трубопроводов АС. | 5.7.6.2.7.3.4.3 |